## Wyniki ogólne
Liczba źródeł |  |  | 1
Łączna liczba odbiorników |  |  | 8
Łączna liczba działek |  |  | 32
Łączna liczba rozdzielaczy |  |  | 0
Łączna liczba pomp |  |  | 0
Łączna dekl. strata pom. Φ [W] |  |  | 7539
Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  | 0
Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] |  |  | 6610
Normy obliczeń:
| Norma doboru grzejników |  |  |  |  | EN 442-2
Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | 0
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 70 |  |  | 48.5
| Moc całkowita [W] |  |  | 7177
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 6610
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 568
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | 8.5
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 8.5
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 3.1
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 284.6
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 1_a
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 52.9
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 57.4

## Działki
|  | TD | Symbol działki | Symbol dz.wł. | Φ [W] | Średnica [mm] | L [m] | R [Pa/m] | ζ | R*L+Z [Pa] | Opór [Pa] | v [m/s] | G [kg/h] | Gr.izol [mm] | Δθ [K] | θwlot [°C] | q [W/m] | Φdz [W]
Źródło: (bez nazwy)
Grupa: Elementy niezgrupowane
|  | Z | 1 | Ź | 6610 | 18 x 1,2 | 10.7 | 157 | 0.6 | 1729 | 1729 | 0.42 | 285 | 25 | 0.26 | 70 | 9 | 96
|  | P | 1 | Ź | 6610 | 18 x 1,2 | 10.6 | 157 | 0.6 | 1713 | 1713 | 0.42 | 285 | 25 | 0.15 | 48.6 | 6 | 64
|  | Z | 2 | 1 | 2850 | 15 x 1,2 | 2.2 | 110 | 1.3 | 351 | 351 | 0.3 | 130 | 25 | 0.11 | 69.7 | 7 | 16
|  | P | 2 | 1 | 2850 | 15 x 1,2 | 2.2 | 110 | 1.3 | 350 | 350 | 0.29 | 130 | 25 | 0.06 | 49.2 | 5 | 11
|  | Z | 3 | 2 | 698 | 15 x 1,2 | 1.9 | 6 | 2.1 | 69 | 69 | 0.06 | 28 | 25 | 0.42 | 69.6 | 7 | 14
|  | P | 3 | 2 | 698 | 15 x 1,2 | 2 | 6 | 2.1 | 69 | 69 | 0.06 | 28 | 25 | 0.24 | 47.8 | 5 | 10
|  | Z | 4 | 2 | 2153 | 15 x 1,2 | 0.5 | 72 | 0.3 | 46 | 46 | 0.23 | 102 | 25 | 0.03 | 69.6 | 7 | 3
|  | P | 4 | 2 | 2153 | 15 x 1,2 | 0.5 | 72 | 0.3 | 46 | 46 | 0.23 | 102 | 25 | 0.02 | 49.6 | 5 | 2
|  | Z | 4_a | 4 | 2153 | 15 x 1,2 | 5.7 | 72 | 0 | 405 | 405 | 0.23 | 102 | 25 | 0.35 | 69.6 | 7 | 42
|  | P | 4_a | 4 | 2153 | 15 x 1,2 | 5.9 | 72 | 0 | 420 | 420 | 0.23 | 102 | 25 | 0.22 | 49.8 | 5 | 29
|  | Z | 5 | 4_a | 770 | 15 x 1,2 | 1 | 14 | 1.4 | 27 | 27 | 0.09 | 40 | 25 | 0.16 | 69.2 | 7 | 8
|  | P | 5 | 4_a | 770 | 15 x 1,2 | 1.1 | 14 | 1.4 | 29 | 29 | 0.09 | 40 | 25 | 0.12 | 52.6 | 5 | 6
|  | Z | 6 | 4_a | 1383 | 15 x 1,2 | 1.8 | 30 | 0.3 | 63 | 63 | 0.14 | 62 | 25 | 0.19 | 69.2 | 7 | 14
|  | P | 6 | 4_a | 1383 | 15 x 1,2 | 1.6 | 30 | 0.3 | 57 | 57 | 0.14 | 62 | 25 | 0.09 | 48.2 | 5 | 8
|  | Z | 7 | 6 | 612 | 15 x 1,2 | 3.2 | 4 | 1.6 | 25 | 25 | 0.04 | 18 | 25 | 1.12 | 69.1 | 7 | 23
|  | P | 7 | 6 | 612 | 15 x 1,2 | 3.6 | 4 | 1.6 | 26 | 26 | 0.04 | 18 | 25 | 0.43 | 37.4 | 5 | 17
|  | Z | 8 | 7 | 377 | 15 x 1,2 | 0.3 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.03 | 12 | 25 | 0.16 | 67.9 | 7 | 2
|  | P | 8 | 7 | 377 | 15 x 1,2 | 0.2 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.03 | 12 | 25 | 0.04 | 40.5 | 5 | 1
|  | Z | 9 | 7 | 236 | 15 x 1,2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 2 | 2 | 0.01 | 6 | 25 | 1.23 | 67.9 | 7 | 8
|  | P | 9 | 7 | 236 | 15 x 1,2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 0.01 | 6 | 25 | 0.2 | 31.3 | 5 | 4
|  | Z | 10 | 6 | 770 | 15 x 1,2 | 5.7 | 17 | 2 | 106 | 106 | 0.1 | 44 | 25 | 0.81 | 69.1 | 7 | 42
|  | P | 10 | 6 | 770 | 15 x 1,2 | 5.6 | 17 | 2 | 105 | 105 | 0.1 | 44 | 25 | 0.53 | 53.2 | 5 | 27
|  | Z | 11 | 1 | 3760 | 15 x 1,2 | 2.3 | 149 | 0.6 | 390 | 390 | 0.35 | 155 | 25 | 0.1 | 69.7 | 8 | 19
|  | P | 11 | 1 | 3760 | 15 x 1,2 | 2.3 | 149 | 0.6 | 390 | 390 | 0.35 | 155 | 25 | 0.05 | 48.3 | 6 | 13
|  | Z | 12 | 11 | 1253 | 15 x 1,2 | 0.5 | 23 | 2.1 | 97 | 97 | 0.12 | 53 | 25 | 0.06 | 69.6 | 7 | 4
|  | P | 12 | 11 | 1253 | 15 x 1,2 | 0.6 | 23 | 2.1 | 98 | 98 | 0.12 | 53 | 25 | 0.04 | 49.2 | 5 | 3
|  | Z | 13 | 11 | 2506 | 15 x 1,2 | 2.9 | 72 | 0.3 | 226 | 226 | 0.23 | 102 | 25 | 0.18 | 69.6 | 7 | 21
|  | P | 13 | 11 | 2506 | 15 x 1,2 | 2.9 | 72 | 0.3 | 226 | 226 | 0.23 | 102 | 25 | 0.1 | 47.9 | 5 | 15
|  | Z | 14 | 13 | 1253 | 15 x 1,2 | 0.5 | 23 | 2.1 | 53 | 53 | 0.12 | 54 | 25 | 0.06 | 69.5 | 7 | 4
|  | P | 14 | 13 | 1253 | 15 x 1,2 | 0.6 | 23 | 2.1 | 54 | 54 | 0.12 | 54 | 25 | 0.04 | 49.3 | 5 | 3
|  | Z | 15 | 13 | 1253 | 15 x 1,2 | 3 | 19 | 1.4 | 73 | 73 | 0.11 | 48 | 25 | 0.4 | 69.5 | 7 | 22
|  | P | 15 | 13 | 1253 | 15 x 1,2 | 3.1 | 19 | 1.4 | 75 | 75 | 0.11 | 48 | 25 | 0.22 | 46.7 | 5 | 16

## Lista pomieszczeń
| Symbol Pomieszczenia | θi [°C] | Liczba grzejników | Φ [W] | Φwym [W] | Φop [W] | Φgrz [W] | Wynik. Φop [W] | Wynik. Φgrz [W] | Wynik. Φdz [W] | Pokrycie strat [%]
Kondygnacja 0, Rzędna 0,4m, Jednostka budynku 01
| 1 | 20 | 2 k | 1540 | 1540 | 0 | 1540 | 0 | 1540 | 0 | 100
| 2 | 20 | 1 k | 698 | 698 | 0 | 698 | 0 | 698 | 0 | 100
| 3 | 20 | BRAK | 596 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 22 | 3 k | 3760 | 3760 | 0 | 3760 | 0 | 3760 | 0 | 100
| 5 | 20 | BRAK | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 20 | BRAK | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 20 | 1 k | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 100
| 8 | 20 | 1 k | 377 | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 100
| 9 | 20 | BRAK | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Odbiorniki
|  | Symbol odb. | Symbol pomiesz. | θi [°C] | Φdane [W] | Φdobr [W] | Φzysk [W] | G [kg/h] | θz [°C] |  | θp [°C] |  | Typ grzejnika |  |  | L [mm] |  | H [mm] | D [mm] | A'/A [%]
Kondygnacja: 0 O
Jednostka budynku: 01
|  | G: 1_a | 1 | 20 | 770 | 770 | 0 | 44.1 | 68.3 |  | 53.2 |  | 22VM/600 |  |  | 600 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 1_b | 1 | 20 | 770 | 770 | 0 | 40.2 | 69.1 |  | 52.6 |  | 22VM/600 |  |  | 600 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 2 | 2 | 20 | 698 | 698 | 0 | 28.1 | 69.2 |  | 47.8 |  | 22VM/600 |  |  | 600 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 4_a | 4 | 22 | 1253 | 1253 | 0 | 48.1 | 69.1 |  | 46.7 |  | 22VM/600 |  |  | 1200 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 4_b | 4 | 22 | 1253 | 1253 | 0 | 53.7 | 69.4 |  | 49.3 |  | 22VM/600 |  |  | 1120 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 4_c | 4 | 22 | 1253 | 1253 | 0 | 52.9 | 69.6 |  | 49.2 |  | 22VM/600 |  |  | 1120 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 7 | 7 | 20 | 236 | 236 | 0 | 5.7 | 66.7 |  | 31.3 |  | 22VM/500 |  |  | 400 |  | 500 | 105 | 100
|  | G: 8 | 8 | 20 | 377 | 377 | 0 | 11.9 | 67.8 |  | 40.5 |  | 22VM/600 |  |  | 400 |  | 600 | 105 | 100
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | G: 1_a | 1 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.1
|  | G: 1_a | 1 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3 |  | 2 | 0.35 |  | 3
|  | G: 1_b | 1 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.09
|  | G: 1_b | 1 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3.3 |  | 2 | 0.39 |  | 2.5
|  | G: 2 | 2 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.04
|  | G: 2 | 2 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 4.19 |  | 2 | 0.49 |  | 1
|  | G: 4_a | 4 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.12
|  | G: 4_a | 4 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3.55 |  | 2 | 0.42 |  | 3
|  | G: 4_b | 4 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.15
|  | G: 4_b | 4 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3.56 |  | 2 | 0.42 |  | 3.5
|  | G: 4_c | 4 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.15
|  | G: 4_c | 4 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3.93 |  | 2 | 0.46 |  | 3.5
|  | G: 7 | 7 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0
|  | G: 7 | 7 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3.29 |  | 2 | 0.39 |  | 1
|  | G: 8 | 8 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.01
|  | G: 8 | 8 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3.27 |  | 2 | 0.39 |  | 1

## Obiegi
|  | Opis | Strum. Φ [W] | G [kg/h] | L [m] | Średnica [mm] | v [m/s] | R [Pa/m] | ζ | Z [Pa] | R*L+Z [Pa] | Opór arm. [Pa] |  | Opór całk. [Pa] |  | Δθ [K] | Gr.izol [mm]
Źródło: (bez nazwy)
Obieg przez grzejnik 7
|  | Ź | 6610 | 285 | [9 empty] | 0
|  | Ź (H dysp) | [11 empty] | -8480
|  | 1 | 6610 | 285 | 10.7 | 18 x 1,2 | 0.42 | 157 | 0.6 | 53 | 1729 | 0 |  | 1729 |  | 0.3 | 25
|  | 2 | 2850 | 130 | 2.2 | 15 x 1,2 | 0.3 | 110 | 1.3 | 114 | 351 | 0 |  | 351 |  | 0.1 | 25
|  | 4 | 2153 | 102 | 0.5 | 15 x 1,2 | 0.23 | 72 | 0.3 | 13 | 46 | 0 |  | 46 |  | 0 | 25
|  | 4_a | 2153 | 102 | 5.7 | 15 x 1,2 | 0.23 | 72 | 0 | 0 | 405 | 0 |  | 405 |  | 0.4 | 25
|  | 6 | 1383 | 62 | 1.8 | 15 x 1,2 | 0.14 | 30 | 0.3 | 8 | 63 | 0 |  | 63 |  | 0.2 | 25
|  | 7 | 612 | 18 | 3.2 | 15 x 1,2 | 0.04 | 4 | 1.6 | 13 | 25 | 0 |  | 25 |  | 1.1 | 25
|  | 9 | 236 | 6 | 1.2 | 15 x 1,2 | 0.01 | 1 | 1.4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | 1.2 | 25
|  | G | 236 | 6 | [7 empty] | 3288 |  | 3288 |  | 35.5
|  | G (H graw) | [11 empty] | -42
|  | 9 | 236 | 6 | 0.9 | 15 x 1,2 | 0.01 | 1 | 1.4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.2 | 25
|  | 7 | 612 | 18 | 3.6 | 15 x 1,2 | 0.04 | 4 | 1.6 | 13 | 26 | 0 |  | 26 |  | 0.4 | 25
|  | 6 | 1383 | 62 | 1.6 | 15 x 1,2 | 0.14 | 30 | 0.3 | 8 | 57 | 0 |  | 57 |  | 0.1 | 25
|  | 4_a | 2153 | 102 | 5.9 | 15 x 1,2 | 0.23 | 72 | 0 | 0 | 420 | 0 |  | 420 |  | 0.2 | 25
|  | 4 | 2153 | 102 | 0.5 | 15 x 1,2 | 0.23 | 72 | 0.3 | 13 | 46 | 0 |  | 46 |  | 0 | 25
|  | 2 | 2850 | 130 | 2.2 | 15 x 1,2 | 0.29 | 110 | 1.3 | 113 | 350 | 0 |  | 350 |  | 0.1 | 25
|  | 1 | 6610 | 285 | 10.6 | 18 x 1,2 | 0.42 | 157 | 0.6 | 52 | 1713 | 0 |  | 1713 |  | 0.1 | 25
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 8
|  | 8 | 377 | 12 | 0.3 | 15 x 1,2 | 0.03 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0.2 | 25
|  | G | 377 | 12 | [7 empty] | 3280 |  | 3281 |  | 27.3
|  | G (H graw) | [11 empty] | -37
|  | 8 | 377 | 12 | 0.2 | 15 x 1,2 | 0.03 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -3249
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 4_a
|  | 11 | 3760 | 155 | 2.3 | 15 x 1,2 | 0.35 | 149 | 0.6 | 44 | 390 | 0 |  | 390 |  | 0.1 | 25
|  | 13 | 2506 | 102 | 2.9 | 15 x 1,2 | 0.23 | 72 | 0.3 | 18 | 226 | 0 |  | 226 |  | 0.2 | 25
|  | 15 | 1253 | 48 | 3 | 15 x 1,2 | 0.11 | 19 | 1.4 | 14 | 73 | 0 |  | 73 |  | 0.4 | 25
|  | G | 1253 | 48 | [7 empty] | 3674 |  | 3692 |  | 22.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | -34
|  | 15 | 1253 | 48 | 3.1 | 15 x 1,2 | 0.11 | 19 | 1.4 | 14 | 75 | 0 |  | 75 |  | 0.2 | 25
|  | 13 | 2506 | 102 | 2.9 | 15 x 1,2 | 0.23 | 72 | 0.3 | 18 | 226 | 0 |  | 226 |  | 0.1 | 25
|  | 11 | 3760 | 155 | 2.3 | 15 x 1,2 | 0.35 | 149 | 0.6 | 44 | 390 | 0 |  | 390 |  | 0.1 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -5038
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 2
|  | 3 | 698 | 28 | 1.9 | 15 x 1,2 | 0.06 | 6 | 2.1 | 57 | 69 | 0 |  | 69 |  | 0.4 | 25
|  | G | 698 | 28 | [7 empty] | 4227 |  | 4233 |  | 21.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | -33
|  | 3 | 698 | 28 | 2 | 15 x 1,2 | 0.06 | 6 | 2.1 | 57 | 69 | 0 |  | 69 |  | 0.2 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4337
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 4_c
|  | 12 | 1253 | 53 | 0.5 | 15 x 1,2 | 0.12 | 23 | 2.1 | 85 | 97 | 0 |  | 97 |  | 0.1 | 25
|  | G | 1253 | 53 | [7 empty] | 4074 |  | 4096 |  | 20.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | -32
|  | 12 | 1253 | 53 | 0.6 | 15 x 1,2 | 0.12 | 23 | 2.1 | 84 | 98 | 0 |  | 98 |  | 0 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4259
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 4_b
|  | 14 | 1253 | 54 | 0.5 | 15 x 1,2 | 0.12 | 23 | 2.1 | 40 | 53 | 0 |  | 53 |  | 0.1 | 25
|  | G | 1253 | 54 | [7 empty] | 3710 |  | 3732 |  | 20.1
|  | G (H graw) | [11 empty] | -32
|  | 14 | 1253 | 54 | 0.6 | 15 x 1,2 | 0.12 | 23 | 2.1 | 40 | 54 | 0 |  | 54 |  | 0 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -3807
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1_b
|  | 5 | 770 | 40 | 1 | 15 x 1,2 | 0.09 | 14 | 1.4 | 12 | 27 | 0 |  | 27 |  | 0.2 | 25
|  | G | 770 | 40 | [7 empty] | 3381 |  | 3393 |  | 16.5
|  | G (H graw) | [11 empty] | -29
|  | 5 | 770 | 40 | 1.1 | 15 x 1,2 | 0.09 | 14 | 1.4 | 12 | 29 | 0 |  | 29 |  | 0.1 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -3420
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1_a
|  | 10 | 770 | 44 | 5.7 | 15 x 1,2 | 0.1 | 17 | 2 | 11 | 106 | 0 |  | 106 |  | 0.8 | 25
|  | G | 770 | 44 | [7 empty] | 3103 |  | 3118 |  | 15
|  | G (H graw) | [11 empty] | -29
|  | 10 | 770 | 44 | 5.6 | 15 x 1,2 | 0.1 | 17 | 2 | 11 | 105 | 0 |  | 105 |  | 0.5 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -3300
[13 empty] | Suma |  | 0

## Lista elementów na działkach
|  |  | Katalog | Nazwa elementu | Kod katalogowy | ζ | kv | Opór [Pa]
Źródło: (bez nazwy)
Grupa: Elementy niezgrupowane
Działka (Z) 1: G=284,6 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | 124130181515 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 26
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 26
Działka (P) 1: G=284,6 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | 124130181515 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 26
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 26
Działka (Z) 2: G=129,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | Elem. na działce 1 | 1.3 | - | 114
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (P) 2: G=129,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | Elem. na działce 1 | 1.3 | - | 113
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (Z) 3: G=28,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 2 | 1.3 | - | 56
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 1
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 1
Działka (P) 3: G=28,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 2 | 1.3 | - | 55
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 1
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 1
Działka (Z) 4: G=101,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 2 | 0.3 | - | 13
Działka (P) 4: G=101,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 2 | 0.3 | - | 13
Działka (Z) 4_a: G=101,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (P) 4_a: G=101,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (Z) 5: G=40,2 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 4_a | 0.3 | - | 8
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
Działka (P) 5: G=40,2 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 4_a | 0.3 | - | 8
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
Działka (Z) 6: G=61,7 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 4_a | 0.3 | - | 8
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (P) 6: G=61,7 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 4_a | 0.3 | - | 8
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (Z) 7: G=17,6 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 6 | 1.3 | - | 13
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 0
Działka (P) 7: G=17,6 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 6 | 1.3 | - | 12
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 0
Działka (Z) 8: G=11,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 7 | 1.3 | - | 1
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
Działka (P) 8: G=11,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 7 | 1.3 | - | 1
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
Działka (Z) 9: G=5,7 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 7 | 0.3 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 0
Działka (P) 9: G=5,7 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 7 | 0.3 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 0
Działka (Z) 10: G=44,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 6 | 0.3 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
Działka (P) 10: G=44,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 6 | 0.3 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
Działka (Z) 11: G=154,7 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | Elem. na działce 1 | 0.3 | - | 26
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 18
Działka (P) 11: G=154,7 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | Elem. na działce 1 | 0.3 | - | 26
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 18
Działka (Z) 12: G=52,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 11 | 1.3 | - | 79
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (P) 12: G=52,9 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 11 | 1.3 | - | 78
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (Z) 13: G=101,8 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 11 | 0.3 | - | 18
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (P) 13: G=101,8 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 11 | 0.3 | - | 18
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (Z) 14: G=53,7 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 13 | 1.3 | - | 34
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (P) 14: G=53,7 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 13 | 1.3 | - | 34
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (Z) 15: G=48,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 13 | 0.3 | - | 8
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 2
Działka (P) 15: G=48,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 13 | 0.3 | - | 8
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 2

## Lista el. na odbiornikach
|  |  | Katalog | Nazwa elementu | Kod katalogowy | Opór [Pa]
Kondygnacja: 0 O
Jednostka budynku: 01
Odbiornik w pom. "1", symbol "1_a", moc=770 [W], przepływ=44,1 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 103
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3000
Odbiornik w pom. "1", symbol "1_b", moc=770 [W], przepływ=40,2 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 85
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3295
Odbiornik w pom. "2", symbol "2", moc=698 [W], przepływ=28,1 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 42
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 4185
Odbiornik w pom. "4", symbol "4_a", moc=1253 [W], przepływ=48,1 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 122
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3552
Odbiornik w pom. "4", symbol "4_b", moc=1253 [W], przepływ=53,7 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 152
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3558
Odbiornik w pom. "4", symbol "4_c", moc=1253 [W], przepływ=52,9 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 148
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3926
Odbiornik w pom. "7", symbol "7", moc=236 [W], przepływ=5,7 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 2
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3286
Odbiornik w pom. "8", symbol "8", moc=377 [W], przepływ=11,9 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 7
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3273

## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur i kształtek
SANHA SANHA-Therm
Rury - SANHA SANHA-Therm
|  | Rura Sanha-Therm ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew. | 15 x 1,2 | 12400015 | 66 | m
|  | Rura Sanha-Therm ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew. | 18 x 1,2 | 12400018 | 22 | m
Kształtki - SANHA SANHA-Therm
|  | Łuk 90°, ZW x ZW | 15 - 15 | 124002A15 | 16 | szt.
|  | Łuk 90°, ZW x ZW | 18 - 18 | 124002A18 | 4 | szt.
|  | Mufa redukcyjna, ZW x ZW | 18 - 15 | 1242401815 | 16 | szt.
|  | Mufo-nypel ZZ x GW | 18 - ¾"w | 124246G1834 | 16 | szt.
|  | Trójnik, ZW x ZW x ZW | 15 - 15 - 15 | 12413015 | 12 | szt.
|  | Trójnik, ZW x ZW x ZW | 18 - 15 - 15 | 124130181515 | 2 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
Elementy spoza katalogów
Zawór - Elementy spoza katalogów
|  | Zawór o znanym kv=1,400 |  |  | 8 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
V&N COSMO T6
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6
|  | 22VM/500 | 500 | 400 | 105 |  | 1 | szt.
|  | 22VM/600 | 600 | 400 | 105 |  | 1 | szt.
V&N COSMO T6
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6
|  | 22VM/600 | 600 | 600 | 105 |  | 3 | szt.
V&N COSMO T6
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6
|  | 22VM/600 | 600 | 1120 | 105 |  | 2 | szt.
V&N COSMO T6
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6
|  | 22VM/600 | 600 | 1200 | 105 |  | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm | 25 mm |  | 66 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 25 mm |  | 22 | m

## Podsumowanie rur
Typ | Kod katalogowy | Skrót | Izolowane [m] | W peszlu [m] | Nieizolowane [m] | Narzucone [m] | Dobrane [m] | Istniejące [m] | Projektowane [m] | Z ogrz. podł. [m]
Rura Sanha-Therm ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.15 x 1,2 | 12400015 | r_SANHA_Therm | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 65.8 | 0
Rura Sanha-Therm ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.18 x 1,2 | 12400018 | r_SANHA_Therm | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 21.2 | 0