PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| Temat: | Remont części pomieszczeń segmentu B poradni przyszpitalnych w ramach inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II, pawilon B". |
| --- | --- |
| Inwestor: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec |
| Adres: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec segment B |
| Kategoria: | Kategoria XI – budynki służby zdrowia |
| Data: | 09.2024 r. |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Agnieszka Orłowska w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr SLK/3985/PWOE/11 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Przemysław Orłowski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr SLK/9278/PWBE/21 |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane

OŚWIADCZAM

że sporządziłem/am projekt wykonawczy w zakresie branży elektrycznej pt.:

Remont części pomieszczeń segmentu B poradni przyszpitalnych w ramach inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II, pawilon B".

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Agnieszka Orłowska w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr SLK/3985/PWOE/11 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Przemysław Orłowski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr SLK/9278/PWBE/21 |

Spis treści

Kopie uprawnień projektanta i sprawdzającego	4

I. Informacje ogólne	6

I.1 Przedmiot opracowania	6

I.2 Podstawa opracowania	6

I.3 Zamawiający	6

I.4 Jednostka projektowa	6

II. Opis techniczny	7

II.1 Zakres opracowania	7

II.2 Układ zasilania energią elektryczną	7

II.3 Instalacje elektryczne	8

II.3.1 Rozdzielnice oddziałowe	8

II.3.2 Trasy kablowe	9

II.3.3 Instalacja oświetlenia podstawowego	15

II.3.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	24

II.3.5 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych	25

II.3.6 Instalacja zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji oraz sanitarnych	26

II.3.7 Instalacje p.poż oraz sygnalizacji pożaru SSP	27

II.3.8 Instalacja okablowania strukturalnego	33

II.3.8.1 Instalacja LAN	33

II.3.8.2 Instalacja telefoniczna	33

II.3.8.3 PODSTAWA MERYTORYCZNA. WYKAZ NORM	33

II.3.8.4 Szafa dystrybucyjna – wymagana konstrukcja szafy dystrybucyjnej.	35

II.3.8.5 Szafy wiszące – wymagania konstrukcyjne szafy	36

II.3.8.6 Ekranowany Moduł RJ45 kategorii 6A	37

II.3.8.7 Adapter kątowy 2xRJ45 (45/45)	38

II.3.8.8 Kabel instalacyjny minimum kategorii 6A SFTP Euroklasa B2ca	38

II.3.8.9 Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U wymienne pola opisowe	39

II.3.8.10 Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19".	40

II.3.8.11 Uniwersalny kabel optyczny 8(24) włóknowy jednomodowy, 3kN, Euroklasa B2ca.	41

II.3.8.12 WYMAGANIA GWARANCYJNE	41

II.3.8.13 Trasy kablowe	42

II.3.8.14 Urządzenia aktywne	43

II.3.9 Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych	47

II.3.10 Instalacja monitoringu CCTV	49

II.3.11 Instalacja kontroli dostępu KD	51

II.3.12 Instalacja połączeń wyrównawczych	57

II.3.13 Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa	57

II.4 Wykaz materiałów	58

II.5. Uwagi	63

III. Spis rysunków	64

# Kopie uprawnień projektanta i sprawdzającego

# I. Informacje ogólne

# I.1 Przedmiot opracowania

Celem inwestycji jest modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie 1 piętra budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św Barbary w Sosnowcu. Projekt obejmuje poradnie przyszpitalne  znajdujące się na 1 parterze segmentu B. Przewiduje się również budowę maszynowni znajdującej się w segmencie F.

# I.2 Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania projektu wykonawczego są:

- Umowa podpisana z Zamawiającym

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Zamawiającym,

- Obowiązujące normy i przepisy.

# I.3 Zamawiający

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

# Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

# I.4 Jednostka projektowa

Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków

# II. Opis techniczny

# II.1 Zakres opracowania

Projekt wykonawczy w swym zakresie obejmuje:

- wymianę istniejących tablic rozdzielczych,

- instalację elektryczną gniazd wtyczkowych i siły,

- instalację oświetlenia ogólnego i awaryjno - ewakuacyjnego,

- instalację zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji,

- instalację sygnalizacji pożaru SSP,

- instalacja okablowania strukturalnego,

- instalacja monitoringu CCTV,

- instalacja kontroli dostępu SKD,

- instalację przyzywową w toaletach dla niepełnosprawnych

- instalację połączeń wyrównawczych.

# II.2 Układ zasilania energią elektryczną

Pierwsze piętro budynku B Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św Barbary w Sosnowcu zasilane jest z rozdzielnicy głównej RNNN-B 400/230V i RNNR-B 400/230V zabudowanej w piwnicy w wydzielonych pomieszczeniach. Rozdzielnica główna RNNN-B wyposażona jest w sekcję nierezerwowaną, natomiast RNNR-B 400/230V wyposażona jest w sekcję rezerwowaną. Z rozdzielnicy RNNR-B oraz RNNN-B wyprowadzone są przewody zasilające WLZ wszystkie piętra segmentu B. W projekcie nie przewiduje się wymiany istniejących linii kablowych WLZ. Projektowane instalacje nie przekraczają istniejącego zapotrzebowania na moc. Zabezpieczenia linii WLZ zabudowane w rozdzielnicy RNNR-B i RNNN-B nie wymaga zmiany. W projekcie remontu przewiduje się wymianę istniejących tablic rozdzielczych na nowe w miejscach obecnie istniejących rozdzielnic.

Tablica rozdzielcza komputerowa TOK-102,TOK-202, TOK-402, TOK-502 oraz TOK-602 zasilane będą z zasilacza bezprzerwowego UPS o mocy 40 kVA zabudowanego w piwnicy budynku B. Wymiana zasilacza bezprzerwowego UPS budynku B jest opisana w niniejszym projekcie. W projekcie przewiduje się wyprowadzenie nowych kabli WLZ YKYżo 5x16mm2 zasilających projektowane tablice rozdzielcze TOK-….

# II.3 Instalacje elektryczne

## II.3.1 Rozdzielnice oddziałowe

W projekcie przewiduje się modernizację istniejących tablic rozdzielczych (TON-…, TOR-…, TOAN-…, TOAR-…, TSN-…, TSR-…) znajdujących się w szachtach elektrycznych. Na pierwszym piętrze w segmencie B znajduje się 5 szachtów elektrycznych oznaczonych numerami: 102, 202, 402, 502, 602. Lokalizację tablic rozdzielczych przedstawiono na rzutach budynku.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz właściwościach:

	Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

	IP 44;

	Napięcie znamionowe: 230/400 V;

	Prąd ciągły szyn zbiorczych: 125A;

	Prąd wyłączalny, graniczny: 10kA;

	Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

	Rodzaj zabudowy: natynkowa zabudowana w szachcie,

	Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposażenie w pełne drzwi i maskownice oraz listwy zaciskowe;

	Materiał wykonania szyn zbiorczych lub elementów bloku rozdzielczego: Miedź;

	Klasa ochronności: I.

Tablice rozdzielcze należy wykonać zgodnie z poniższymi zaleceniami i uwagami:

	Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszą zapewniać pełne badania typu;

	Zastosować dwie osobne szyny N i PE;

	Do połączeń wewnętrznych zastosować przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosować końcówki tulejowe, rozgałęźne z izolacją i możliwością podłączenia do danego aparatu oraz indywidualnego zaciśnięcia przewodów dochodzących i odchodzących;

	Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju przewodów mocowane na szynie standardowej TH 35;

	Wszystkie obwody od aparatów do listew opisać przy listwach zaciskowych;

	Należy zapewnić rezerwę wolnego miejsca (ok. 40 %) w celu umożliwienia rozbudowy o kolejne aparaty odpływowe w przyszłości;

	Wyposażyć w kieszenie zlokalizowane na wewnętrznej stronie drzwiczek zawierające schematy strukturalne, jednokreskowe;

	Opisać i oznakować czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

	Opisać i oznakować czytelnie i trwale elewacje zewnętrzne;

	Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem należy przedstawić do akceptacji Inwestora.

## II.3.2 Instalacja UPS

Obecnie w segmencie B znajduje się instalacja zasilania UPS. Instalacja UPS zbudowana jest z zasilacza bezprzerwowego UPS, rozdzielnicy Nn Bypass oraz rozdzielnicy Nn TKG-B wyposażonej w zabezpieczenia.

Z instalacji zasilania bezprzerwowego UPS zasilane będą gniazda komputerowe DATA za pośrednictwem komputerowych rozdzielnic piętrowych (TOK…), które zasilane są z głównej rozdzielnicy komputerowej TKG-B. Główna rozdzielnica komputerowa TKG-B zasilana będzie z rozdzielnicy bypassu serwisowego POS, natomiast główne zasilanie wyprowadzone jest w rozdzielnicy głównej. Czas podtrzymania instalacji UPS wynosi 5 min.

W zakresie projektu jest modernizacja instalacji UPS polegająca na wymianie zasilacza bezprzerwowego UPS oraz linii zasilających projektowane rozdzielnice TOK segmentu B oraz G.

Dobór zasilacza rezerwowego UPS

Projektuje się zasilacz UPS wykorzystujący technologię wysokiej częstotliwości PWM i podwójną konwersję online. Zasilacz UPS o mocy znamionowej: 40kVA/40kW (współczynnik mocy cos(ϕ)=1) posiada modułową architekturę, możliwość utworzenia układu redundantnego N+X oraz biegun neutralny prowadzony przez UPS. UPS jest wyposażony w hermetycznie zamknięte baterie, umieszczone wewnątrz zasilacza w specjalnym przedziale lub w jednej z dodatkowych szaf zewnętrznych w celu zmniejszenia masy i poziomu stałego napięcia oraz zagwarantowania kompaktowych wymiarów. Każdy biegun baterii zabezpieczony jest wkładką topikową.

Modułowość

Zasilacz UPS posiada modułową architekturę. Składa się z jednakowych modułów, które pracują równolegle. UPS obsługuje funkcję „hot swap” modułów umożliwiającą rozbudowę zasilacza podczas pracy urządzenia.

Modułami są :

• Moduły o mocy nie wyższej niż 7kVA, co zapewni wysoką konfigurowalność oraz niski czas serwisu i naprawy MTTR; moduły mocy montowane po 3 (1 na każdą fazę) lub pojedynczo dla konfiguracji jednofazowych.

• Szuflady bateryjne mieszczące 5 baterii (9Ah lub 10Ah). Moduły umieszczone w systemowej szafie bateryjnej spełniają tę samą funkcję. Każdy moduł powinien mieć własny układ sterowania i synchronizacji. Szuflady bateryjne zawierają 5 baterii które można łatwo przenosić lub wymieniać. Szuflada bateryjna jest zgodna ze standardem bezpieczeństwa CEI-EN 60950, wymagającym adekwatnych zabezpieczeń baterii oraz obecności napięć nie wyższych niż 50Vdc. Czas pracy można rozszerzać poprzez dodanie szuflad bateryjnych w wielokrotności liczby 4 w przeznaczone w tym celu szuflady modułowych rozdzielnic bateryjnych zasilacza. Testowanie baterii odbywa się automatycznie albo na życzenie użytkownika poprzez panel operatora.

Moduły mocy składają się z następujących bloków funkcyjnych:

• Prostownik/Poprawa współczynnika mocy

Automatyczna korekcja współczynnika mocy do wartości wynoszącej 1 występuje w zakresie od 50% procent obciążenia znamionowego wzwyż. Napięcie wejściowe: 380,400,415V 3-fazowe (3L+N+PE). THD prądu wejściowego <3% dla pełnego obciążenia. Wejściowy wsp. mocy >0,99.

• Falownik

Falownik składający się z układu PWM wysokiej częstotliwości oparty jest na tranzystorach IGBT. Moduł zarządza temperaturą poprzez kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów w zależności od temperatury wewnętrznej urządzenia oraz zadanego obciążenia. Przeciążalność falownika: 135%/60s, 115%/10min. Sprawność falownika: 96%/99% w trybie Eco. Współczynnik szczytu nie mniejszy niż 3:1.

• Ładowarka/booster

Transformuje napięcie baterii DC o nominalnej wartości 240Vdc  na dwubiegunowe magistrale z punktem środkowym o potencjale neutralnym. Każdy biegun odtwarza półokres wyjściowego przebiegu sinusoidy napięcia. Ładowanie baterii jest trójetapowe i cechuje się optymalizacją żywotności baterii, co zmniejszy koszty eksploatacji zasilacza.

• Obwód sterowniczo-logiczny

Obwód dba o automatyczne przełączanie trybu pracy w przypadku: przeciążenia, przegrzania, spadku napięcia na magistrali DC, anomaliach falownika. Automatyka automatycznie przywraca UPS na zasilanie podstawowe gdy anomalie zasilania ustąpią. Dodatkowo funkcja bypassu jest automatycznie wyłączana w momencie gdy napięcia sieci i wyjściowe nie są zsynchronizowane.

• Bypass automatyczny

Bypass o zerowym czasie przełączania (0ms), połączony jest równolegle z elektromechanicznym wbudowanym bypassem.

Adaptowalność

Zasilacz UPS można w łatwy sposób skonfigurować w miejscu zainstalowania jako urządzenie trój- lub jednofazowe (zarówno na wejściu jak i na wyjściu).

• Rozruch

Konstrukcja urządzenia umożliwia rozruch „na zimno” (cold start) urządzeń po całkowitym zaniku zasilania (blackout). Urządzenie ma umożliwiać rozruch w trybie bypassu z wymuszoną synchronizacją napięcia wejścia z wyjściem.

• Synchronizacja

Synchronizacja wejścia z wyjściem następuje w zakresie 2% od częstotliwości nominalnej 50Hz lub 60Hz. Aby osiągnąć optymalne warunki operacji przy pracy z generatorami/genset UPS musi zagwarantować synchronizację pomiędzy wejściowym a wyjściowym napięciem w zakresie 14% różnicy częstotliwości.

• Tryb pracy jako konwerter częstotliwości

UPS umożliwia tryb pracy jako konwerter częstotliwości: 50Hz na wejściu – 60Hz na wyjściu albo 60Hz na wejściu i 50Hz na wyjściu.

Możliwości rozszerzenia

Modułowy charakter zasilacza umożliwia zwiększenie zarówno mocy jak i czasu podtrzymania bez wyłączania przyłączonym do UPS-a odbiorów. UPS obsługuje funkcję „hot swap” umożliwiającą rozbudowę zasilacza podczas pracy urządzenia. Dzięki inteligentnym połączeniom plug & play nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia zwiększające moc lub czas podtrzymania.

Redundancja

Modułowy charakter zasilacza umożliwia konfigurację redundancji N+X. Redundancja osiągana jest przez wykorzystanie większej liczby modułów niż jest to potrzebne. Moduły pracują w trybie "podziału obciążenia". Każdy moduł powinien mieć własny układ sterowania i synchronizacji.

W przypadku awarii modułu mocy, zasilanie gwarantowane jest za pomocą pozostałych modułów przy spełnieniu zależności:

Pwyj=Pnom(n−x)n 	(w jednofazowej konfiguracji)

oraz

Pwyj=Pnom(n−3x)n	(w trójfazowej konfiguracji)

gdzie:

Pwyj 	oznacza moc dostarczoną przez zasilacz przy nieczynnym jednym module mocy,

Pnom 	oznacza znamionową moc UPS-a,

n	jest liczbą zainstalowanych modułów mocy w zasilaczu UPS,

x	jest liczbą modułów mocy uległych awarii.

Architektura

Zasilacz UPS pracujący jako układ jednofazowy, cechuje się rozproszoną architekturą równoległą. Wszystkie moduły mocy dzielą obciążenie pracując równolegle. Dzięki temu żaden z modułów nie pozostaje w stanie czuwania, lecz wszystkie pracują w trybie podziału obciążenia, zapewniając ciągłość zasilania odbiorów (przy odpowiednim wymiarowaniu układu).

Jeżeli zasilacz pracuje w układzie trójfazowym, rozproszona architektura równoległa przekłada się na wszystkie fazy (jeżeli w jednej fazie znajduje się więcej modułów).

W przypadku konfiguracji redundantnej awaria jednego modułu nie powoduje przerwy w zasilaniu, ponieważ pozostałe moduły w danej fazie gwarantują ciągłość zasilania i bezpieczeństwo odbioru. Moc dostępna w danej fazie jest zawsze sumą mocy wszystkich modułów zainstalowanych w danej fazie.

Bypass

Każdy z modułów mocy wyposażony jest w statyczny system bypass, który w przypadku przeciążenia lub innych nieprawidłowości przekazuje obciążenie do sieci zasilającej.

Dedykowane oprogramowanie, przeznaczone do zdalnego zarządzania i monitorowania, zainstalowane na komputerze PC przyłączonym do zasilacza UPS umożliwia sprawdzenie i nastawę parametrów roboczych (te same funkcje dostępne są z poziomu panelu sterowniczego) i dodatkowo zaplanowanie oraz zaprogramowanie zdalnego wyłączenia.

Dostęp do bypassu jest zabezpieczony drzwiczkami ryglowanymi na klucz.

Układ sterowania

Zasilacz sterowany jest przez główny mikroprocesor, współpracujący z mikroprocesorami umieszczonymi w modułach mocy. Wyświetlacz umożliwia kontrolę wielkości mierzonych, parametrów roboczych i stanu układu. Na wyświetlaczu można wyświetlać bezpośrednio następujące wielkości i parametry mierzone przez zasilacz:

Parametry wejściowe:

• Prąd: wartości skuteczne, wartość maksymalna, współczynnik szczytu

• Napięcie: fazowe, wartość skuteczna, międzyfazowe, wartość skuteczna

• Moc: Pozorna (VA), czynna (W)

• Współczynnik mocy

• Częstotliwość

Parametry wyjściowe:

• Prąd: wartości skuteczne, wartość maksymalna, współczynnik szczytu

• Napięcie: fazowe, wartość skuteczna, międzyfazowe, wartość skuteczna

• Moc: Pozorna (VA), czynna (W), współczynnik mocy

• Częstotliwość

• Baterie: napięcie, pojemność

• Prąd: historia, pozostała pojemność, stan ładowania

• Pozostałe: temperatura wewnętrzna, prędkość obrotowa wentylatora, napięcie stałe

Dziennik zdarzeń: zadziałanie bypassu, przegrzanie, przeciążenie, praca bateryjna, rozładowanie całkowite, zdarzenia (komunikat, ostrzeżenie, alarm), alarmy

Za pomocą wyświetlacza można dokonać następujących ustawień zasilacza:

• Wejście: Zezwolenie na synchronizację (PLL), rozszerzony przedział synchronizacji (rozszerzony PLL)

• Wyjście: napięcie, częstotliwość, konfiguracja faz

• Bypass: aktywacja, wymuszenie, prędkość DIP, tryb offline, tryb EPS,

• Baterie: rozruch na bateriach, wartości progowe, automatyczne ponowne załączenie, maksymalny czas podtrzymania.

Oprogramowanie dodatkowe lub karta interfejsu sieciowego SNMP pozwala na wyłączenie serwerów i zdalne sterowanie zasilaczem w sieci LAN.

• Dostępność do danych przy wyłączonym urządzeniu

Możliwe jest zmienianie ustawień, odczytywanie danych i wykonywanie testów diagnostycznych w stanie gdy UPS jest wyłączony a wyświetlacz urządzenia uruchamia się w tymczasowym trybie serwisowym.

Budowa urządzenia

• Wyświetlacz cyfrowy

Urządzenie wyposażone w 4-liniowy 20-znakowy wyświetlacz cyfrowy oraz w wielokolorowy wskaźnik stanu pracy urządzenia sygnalizujący w systemie kolorów nawiązujących do kolorów świateł do zarządzania ruchem pojazdów (czerwony, żółty, zielony).

• Awaryjne wyłączenie E.P.O.

Urządzenia wyposażone w styki E.P.O., normalnie zamknięte.

• Porty

EPO (NC), 5 styków pomocniczych bezpotencjałowych, port kart SNMP, port logiczny, 2x RS232, styk pom. NO/NC zabezpieczenia przed prądem wstecznym (port umieszczony z tyłu urządzenia służący do komunikacji i monitoringu; umożliwia zdalne zarządzanie UPS-em przez dedykowane oprogramowanie; port z przodu zasilacza służy jako port serwisowy do komunikacji UPS-a z komputerem i wykonywania przeglądów serwisowych, odczytu danych i rejestru zdarzeń, testów diagnostycznych, aktualizacji oprogramowania układowego).

• Obudowa

Stopień ochrony min. IP21, głośność nie wyższa niż 46[dBA].

Tabela parametrów zasilacza UPS

| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| Moc znamionowa pozorna / czynna | 40kVA / 40kW (PF=1) |
| Technologia | VFI SS 111 (IEC 62040-3), układ beztransformatorowy |
| Architektura | Rozbudowywalny, redundancyjny system modułowy oparty na bazie jednofazowych modułów UPS nie większych niż 7kVA |
| Sprawność energetyczna | 96% całkowita w trybie przetwarzania VFI 96% całkowita w trybie pracy z baterii 99% w trybie ekonomicznym, sprawność certyfikowana |
| Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia oferowanej jednostki UPS na obiekcie | (3-fazy / 3-fazy) |
| WEJŚCIE |  |
| Napięcie wejściowe | 400V 3F+N, 50Hz |
| Zakres napięcia wejściowego | +15% -20% |
| Częstotliwość wejściowa | 50Hz (43,0 ÷ 68.4 Hz) |
| THDi | < 3% |
| Wejściowy współczynnik mocy (PF) | > 0,99 (od 20% obciążenia) |
| WYJŚCIE |  |
| Napięcie wyjściowe | 3 x 230V [1F+N], 50Hz |
| Tolerancja napięcia wyjściowego | ± 1% |
| THDu | < 1% |
| Crest Factor | 3 : 1 |
| Przeciążenie falownika | 135% / 60s, 115% / 10 min. |
| Współpraca ze źródłem (sieć / agregat) | Synchronizacja częstotliwości wejścia / wyjścia w zakresie ±14% |
| BATERIE AKUMULATORÓW |  |
| Czas autonomii | Min.5 min. przy obciążeniu 40kW (baterie w szufladach systemowej szafy, tożsamej z UPS) |
| Typ baterii | Szczelne, bezobsługowe (VRLA) |
| Żywotność wg Eurobat | 9 lat (przy 20°C) |
| Układ mechaniczny | Moduły bateryjne w postaci wymiennych szuflad umieszczone w szufladach w szafie systemowej zgodnej z UPS |
| Liczba szeregów baterii połączonych równolegle | co najmniej trzy gałęzie połączone równolegle z neutralnym punktem centralnym |
| Charakterystyka ładowania | Zaawansowane ładowanie nieciągłe, 3-stopniowe |
| Prąd ładowania baterii | 9A |
| UKŁAD OBEJŚCIOWY BY-PASS |  |
| Napięcie / częstotliwość wyjściowa | 230V 1F+N lub 400V 3F+N, 50Hz |
| Bypass elektroniczny | Statyczny niezależny dla każdego modułu mocy |
| Zintegrowany centralny ręczny bypass serwisowy dla całego systemu | tak |
| KOMUNIKACJA |  |
| Panel Użytkownika | Wyświetlacz alfanumeryczny 4-wierszowy (jęz. polski), monitoring wszystkich stanów pracy UPS-a, wielokolorowy wskaźnik stanów alarmowych widoczny z dalszej odległości, sygnał akustyczny. |
| Porty komunikacyjne | - 2 x RS232 - 1 x interfejs logiczny - 5 styków beznapięciowe (ustawienie domyślne: normalnie otwarte) - E.P.O. (wył. ppoż.) |
| Zdalna komunikacja / monitoring | Adapter SNMP typu „plug-in” w wersji zaawansowanej |
| PARAMETRY MECHANICZNE |  |
| Obsługa serwisowa UPSa | Dostęp serwisowy tylko od przodu |
| Sposób podłączenia wejścia / wyjścia | Zaciski na szynie omega z przodu od dołu UPSa |
| Chłodzenie | Wymuszone (wentylatory z automatyczną kontrolą prędkości obrotowej) |
| Zabezpieczenie mechaniczne UPSa | Szafa zabezpieczona min. dwoma zamkami patentowymi wyposażona w kółka jezdne |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE |  |
| Temperatura pracy | 0°C - 40°C |
| Wilgotność względna | 20% - 80% bez kondensacji |
| Poziom hałasu | Maks. 46 dBA |
| Stopień ochrony | IP 21 |
| Straty cieplne (BTU/h) przy mocy 10 kVA | Maks. 1500 |
| POZOSTAŁE |  |
| Wymagane zabezpieczenia | Przeciwprzeciążeniowe, zwarciowe, przed głębokim rozładowaniem baterii, dwa poziomy zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (w szafie systemowej i w modułach UPS) |
| Układ sieciowy | TN-S |
| Wymiary maksymalne szafy UPS | 450 x 1700 x 650 mm (szer. x wys. x gł.) |
| Wymiary maksymalne szafy Bateryjnej | 450 x 1700 x 650 mm (szer. x wys. x gł.) |
| Normy | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, CE, ISO 9001 |
| Gwarancja na UPS i baterie | Min. 2 lata |

Normy

Zasilacz posiada oznaczenie CE, spełnia zapisy dyrektyw 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 i został skonstruowany i wykonany zgodnie z następującymi normami:

• EN 62040-1 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie.”

• EN 62040-2 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).”

• EN 62040-3 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań (oryg.).”

## II.3.3 Trasy kablowe

Kable oraz przewody proj. instalacji wewnętrznej należy prowadzić w otwartych, metalowych korytkach kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym. Końcowe odcinki tras przewodów układać w rurkach ochronnych oraz podtynkowo w obrębie poszczególnych pomieszczeń. Mocowanie korytek kablowych do stropu za pomocą elementów metalowych. Wykonać osobne koryta kablowe dla następujących instalacji:

•	zasilających pracujących w układzie TN-S,

•	instalacji teletechnicznych,

•	instalacji związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu,

Przejścia pomiędzy strefami wydzielenia pożarowego, w szczególności we wnękach rozdzielnic, uszczelnić pożarowo materiałem o wytrzymałości wynikającej z lokalnych wydzieleni pożarowych.

Trasa kablowa została przedstawiona na rysunku E06 „Trasa kablowa – rzut 1 piętra”

## II.3.4 Instalacja oświetlenia podstawowego

Zaprojektowano oświetlenie ze źródłami energooszczędnymi LED. W pomieszczeniach sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie za pomocą łączników. Na korytarzach, klatkach schodowych oraz toaletach sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie za pomocą łączników.

W pomieszczeniach sanitariatów należy zastosować oprawy i łączniki o stopniu ochrony minimum IP44. Łączniki oraz przyciski oświetleniowe będą zabudowane na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi.

Zasilanie obwodów oświetlenia przewidziane są z tablic rozdzielczych (TOAN-… oraz TOAR-…). Instalacja oświetlenia podstawowego wykonana będzie przewodami o izolacji 450/750V, z żyłami miedzianymi, o przekroju min. 1,5 mm2 w izolacji bezhalogenowej.

| OZNACZENIE NA PROJEKCIE | AP44 |
| --- | --- |
| OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE |
| P - oprawy [W] | ≤ 24,7 |
| prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500 |
| strumień oprawy [lm] | ≥ 3764 |
| skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 152 |
| Ƞ oprawy [%] | ≥ 82,45 |
| Współczynnik mocy, cosϕ | >0,95 |
| typ źródła | LED |
| CRI | >80 |
| temperatura barwowa [K] | 4000 |
| współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3 |
| trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) |
| IP | ≥IP20/44 |
| IK | ≥IK04 |
| zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30 |
| uklad optyczny / przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89,4° / 76° |
| grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | - |
| materiał obudowy | blacha stalowa |
| kolor oprawy | biały |
| wymiar oprawy [mm] | 596 x 596 x 55 |
| sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| certyfikaty / atesty | CE |
| CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY | Oprawa światła pośrdeniego. Stumięń świetlny źródeł LED wyprowadzany za pomocą białych obdłyśników dając miękki, rozporoszony rozsył z całej powierzchni oprawy. Światło kierowane na odbłyśnik poprzez przesłonę mikropryzmatyczną. Korpus oprawy pokryty farbą pliestrową, UV odporną. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Oprawa wyposażona w szybkozłączkę do podłączenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska. |

| OZNACZENIE NA PROJEKCIE | AC72 |
| --- | --- |
| OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE |
| P - oprawy [W] | ≤ 51,8 |
| prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500 |
| strumień oprawy [lm] | ≥ 5639 |
| skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 109 |
| Ƞ oprawy [%] | ≥ 71,99 |
| Współczynnik mocy, cosϕ | >0,95 |
| typ źródła | LED |
| CRI | >95 |
| temperatura barwowa [K] | 4000 |
| współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3 |
| trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) |
| IP | ≥IP65 |
| IK | ≥IK08 |
| zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30 |
| uklad optyczny / przesłona | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) |
| kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | - |
| materiał obudowy | blacha stalowa |
| kolor oprawy | biały |
| wymiar oprawy [mm] | 596 x 596 x 67 |
| sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| certyfikaty / atesty | CE, PZH, ENEC |
| CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY | Współczynnik oddawania barw CRI≥95, przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9≥98, oraz brawy "żółtawo-różowa" R13≥99 (kolor skóry człowieka). Takie wysokie odwzrorowanie barwy czerwonej (krew człowieka) oraz barwy koloru skóry, pozwala lekarzowi na precyjne określenie np, stanu natleniania krwi, prawidłowego diagnozowania zmian skórncyh, itp.. Szczelność oprawy IP65 dla całej oprawy ( góra/dół). Korpus oprawy pokryty farbą pliestrową, UV odporną. Powłoka lakiernicza odporna na strandardowe środki czyszczące i dezynfekujące. Demontaż przesłony przy użyciu specjalnej przyssawki (w komplecie) . Przesłona montowana bezpośrednio do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada ramki do montażu przesłony, przez co wyeliminowane jest kolejne mijsce zbierania sie zanieczyszczeń, które mogą wprowadzić zgrożenie zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przesłona zewnętrzna ze szkła hartowanego o grubosci 4mm. Mała wysokość oprawy (76mm) ułatwiająca montaż oprawy i ograniczająca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa wyposażona w złączkę RST z przewodem ułatwiającym podłączenie elektryczne. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska. |

| OZNACZENIE NA PROJEKCIE | AC90 |
| --- | --- |
| OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE |
| P - oprawy [W] | ≤ 63,6 |
| prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500 |
| strumień oprawy [lm] | ≥ 7049 |
| skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 111 |
| Ƞ oprawy [%] | ≥ 71,99 |
| Współczynnik mocy, cosϕ | >0,95 |
| typ źródła | LED |
| CRI | >95 |
| temperatura barwowa [K] | 4000 |
| współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3 |
| trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) |
| IP | ≥IP65 |
| IK | ≥IK08 |
| zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30 |
| uklad optyczny / przesłona | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) |
| kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | - |
| materiał obudowy | blacha stalowa |
| kolor oprawy | biały |
| wymiar oprawy [mm] | 596 x 596 x 67 |
| sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| certyfikaty / atesty | CE, PZH, ENEC |
| CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY | Współczynnik oddawania barw CRI≥95, przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9≥98, oraz brawy "żółtawo-różowa" R13≥99 (kolor skóry człowieka). Takie wysokie odwzrorowanie barwy czerwonej (krew człowieka) oraz barwy koloru skóry, pozwala lekarzowi na precyjne określenie np, stanu natleniania krwi, prawidłowego diagnozowania zmian skórncyh, itp.. Szczelność oprawy IP65 dla całej oprawy ( góra/dół). Korpus oprawy pokryty farbą pliestrową, UV odporną. Powłoka lakiernicza odporna na strandardowe środki czyszczące i dezynfekujące. Demontaż przesłony przy użyciu specjalnej przyssawki (w komplecie) . Przesłona montowana bezpośrednio do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada ramki do montażu przesłony, przez co wyeliminowane jest kolejne mijsce zbierania sie zanieczyszczeń, które mogą wprowadzić zgrożenie zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przesłona zewnętrzna ze szkła hartowanego o grubosci 4mm. Mała wysokość oprawy (76mm) ułatwiająca montaż oprawy i ograniczająca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa wyposażona w złączkę RST z przewodem ułatwiającym podłączenie elektryczne. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska. |

| OZNACZENIE NA PROJEKCIE | BP48M |
| --- | --- |
| OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE |
| P - oprawy [W] | ≤ 33,6 |
| prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 900 |
| strumień oprawy [lm] | ≥ 4369 |
| skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 130 |
| Ƞ oprawy [%] | ≥ 87,95 |
| Współczynnik mocy, cosϕ | >0,95 |
| typ źródła | LED |
| CRI | >80 |
| temperatura barwowa [K] | 4000 |
| współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3 |
| trwałość LED [h] | ≥100000 (L80/B10) |
| IP | ≥IP20/44 |
| IK | ≥IK04 |
| zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30 |
| uklad optyczny / przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2° |
| grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | RG0 |
| materiał obudowy | blacha stalowa |
| kolor oprawy | RAL 9016 (biały) |
| wymiar oprawy [mm] | 596 x 596 x 34 |
| sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach |
| certyfikaty / atesty | CE, PZH |
| CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY | Oprawa przygotowa do montażu w sufitach powieszanych modułowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej lakierowanej proszkowo. Przesłona montowane bezpośrdnio do koprumu oprawy. Przełona zapewnia utrzymanie ujednloliconego współczynnika olśnienia na poziomie UGR≤19. Serwis oprawy do góry. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Oprawa wyposażona w szybkozłączkę do podłączenia zasilania i/lub systemu sterowania. Możliwość montazu oprawy w sufitach gipsowo-kartonowych, mantażu nastropowego lub na zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjnej. |

| OZNACZENIE NA PROJEKCIE | RC1 |  |
| --- | --- | --- |
| OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE |  |
| P - oprawy [W] | ≤ 73,5 |  |
| prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500 |  |
| strumień oprawy [lm] | ≥ 8459 |  |
| skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 115 |  |
| Ƞ oprawy [%] | ≥ 71,99 |  |
| Współczynnik mocy, cosϕ | >0,95 |  |
| typ źródła | LED |  |
| CRI | >95 |  |
| temperatura barwowa [K] | 4000 |  |
| współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3 |  |
| trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) |  |
| IP | ≥IP65 |  |
| IK | ≥IK08 |  |
| zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30 |  |
| uklad optyczny / przesłona | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) |  |
| kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |  |
| grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | - |  |
| materiał obudowy | blacha stalowa |  |
| kolor oprawy | biały |  |
| wymiar oprawy [mm] | 1174 x 574 x 69 |  |
| sposób montażu | nastropowy |  |
| certyfikaty / atesty | CE, PZH |  |
| CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY | Współczynnik oddawania barw CRI≥95, przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9≥98, oraz brawy "żółtawo-różowa" R13≥99 (kolor skóry człowieka). Takie wysokie odwzrorowanie barwy czerwonej (krew człowieka) oraz barwy koloru skóry, pozwala lekarzowi na precyjne określenie np, stanu natleniania krwi, prawidłowego diagnozowania zmian skórncyh, itp.. Szczelność oprawy IP65 dla całej oprawy ( góra/dół). Korpus oprawy pokryty farbą pliestrową, UV odporną. Powłoka lakiernicza odporna na strandardowe środki czyszczące i dezynfekujące. Demontaż przesłony przy użyciu specjalnej przyssawki (w komplecie) . Przesłona montowana bezpośrednio do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada ramki do montażu przesłony, przez co wyeliminowane jest kolejne mijsce zbierania sie zanieczyszczeń, które mogą wprowadzić zgrożenie zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przesłona zewnętrzna ze szkła hartowanego o grubosci 4mm. Mała wysokość oprawy (76mm) ułatwiająca montaż oprawy i ograniczająca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa wyposażona w złączkę RST z przewodem ułatwiającym podłączenie elektryczne. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska. |  |
| OZNACZENIE NA PROJEKCIE |  | RC2 |
| OPIS PARAMETU |  | DANE TECHNICZNE |
| P - oprawy [W] |  | ≤ 102,5 |
| prąd zasilania źródła [mA] |  | ≤ 500 |
| strumień oprawy [lm] |  | ≥ 11278 |
| skuteczność świetlna oprawy [lm/W] |  | ≥ 110 |
| Ƞ oprawy [%] |  | ≥ 71,99 |
| Współczynnik mocy, cosϕ |  | >0,95 |
| typ źródła |  | LED |
| CRI |  | >95 |
| temperatura barwowa [K] |  | 4000 |
| współczynnik utrzymania temperatury barwowej |  | ≤ 3 |
| trwałość LED [h] |  | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) |
| IP |  | ≥IP65 |
| IK |  | ≥IK08 |
| zakres temperatury pracy oprawy [°C] |  | 5 ÷ 30 |
| uklad optyczny / przesłona |  | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) |
| kąt rozsyłu [°] |  | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 |  | - |
| materiał obudowy |  | blacha stalowa |
| kolor oprawy |  | biały |
| wymiar oprawy [mm] |  | 1174 x 574 x 69 |
| sposób montażu |  | nastropowy |
| certyfikaty / atesty |  | CE, PZH |
| CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY |  | Współczynnik oddawania barw CRI≥95, przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9≥98, oraz brawy "żółtawo-różowa" R13≥99 (kolor skóry człowieka). Takie wysokie odwzrorowanie barwy czerwonej (krew człowieka) oraz barwy koloru skóry, pozwala lekarzowi na precyjne określenie np, stanu natleniania krwi, prawidłowego diagnozowania zmian skórncyh, itp.. Szczelność oprawy IP65 dla całej oprawy ( góra/dół). Korpus oprawy pokryty farbą pliestrową, UV odporną. Powłoka lakiernicza odporna na strandardowe środki czyszczące i dezynfekujące. Demontaż przesłony przy użyciu specjalnej przyssawki (w komplecie) . Przesłona montowana bezpośrednio do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada ramki do montażu przesłony, przez co wyeliminowane jest kolejne mijsce zbierania sie zanieczyszczeń, które mogą wprowadzić zgrożenie zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przesłona zewnętrzna ze szkła hartowanego o grubosci 4mm. Mała wysokość oprawy (76mm) ułatwiająca montaż oprawy i ograniczająca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa wyposażona w złączkę RST z przewodem ułatwiającym podłączenie elektryczne. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska. |

| OZNACZENIE NA PROJEKCIE | K1 |
| --- | --- |
| OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE |
| P - oprawy [W] | ≤ 14,0 |
| prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 250 |
| strumień oprawy [lm] | ≥ 1503 |
| skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 107 |
| Ƞ oprawy [%] | ≥ 65,30 |
| Współczynnik mocy, cosϕ | >0,95 |
| typ źródła | LED |
| CRI | >80 |
| temperatura barwowa [K] | 4000 |
| współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3 |
| trwałość LED [h] | ≥50000 (L80/B10) |
| IP | ≥IP44 |
| IK | ≥IK04 |
| zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30 |
| uklad optyczny / przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| kąt rozsyłu [°] | Rozsył asymetryczny - Imax=-47° |
| grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | - |
| materiał obudowy | aluminium |
| kolor oprawy | anodyzowane aluminium |
| wymiar oprawy [mm] | 575 x 50 x 60 |
| sposób montażu | naścienny |
| certyfikaty / atesty | CE |
| CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY | Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do montażuna ścianie. Przesłona z PMMA wklikiwana w korpus oprawy. Przesłona załamana pod kątem 90°, pozwalająca na skierowanie światła w dół i w przód. Rozsył strumienia skierowany na dół i w Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Oprawa wyposażona w szybkozłączkę do podłączenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska. |

| OZNACZENIE NA PROJEKCIE | B1 |
| --- | --- |
| OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE |
| P - oprawy [W] | ≤ 25,5 |
| prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 700 |
| strumień oprawy [lm] | ≥ 2778 |
| skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 109 |
| Ƞ oprawy [%] | ≥ 64,53 |
| Współczynnik mocy, cosϕ | >0,95 |
| typ źródła | LED |
| CRI | ≥ 80 |
| temperatura barwowa [K] | 4000 |
| współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 2 |
| trwałość LED [h] | ≥86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)) |
| IP | ≥IP20/44 |
| IK | ≥IK04 |
| zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30 |
| uklad optyczny / przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4° |
| grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | RG0 |
| materiał obudowy | aluminium |
| kolor oprawy | RAL 9010 (biały) |
| wymiar oprawy [mm] | Ø165 x 100 |
| sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| certyfikaty / atesty | CE, PZH |
| CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY | Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych za pomocą zacisków sprężynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposażona w odbłyśnik i opalizowaną przesłonę wykonaną z PMMA. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką skuteczność świetlną oprawy. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Oprawa wyposażona w szybkozłączkę do podłączenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po zamontowaniu w suficie oprawa od dołu zapwenia szczelność IP44, co pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np: toalety, łazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska. |

| OZNACZENIE NA PROJEKCIE | B2 |
| --- | --- |
| OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE |
| P - oprawy [W] | ≤ 18,4 |
| prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500 |
| strumień oprawy [lm] | ≥ 2006 |
| skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 109 |
| Ƞ oprawy [%] | ≥ 64,53 |
| Współczynnik mocy, cosϕ | >0,95 |
| typ źródła | LED |
| CRI | ≥ 85 |
| temperatura barwowa [K] | 4000 |
| współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 2 |
| trwałość LED [h] | ≥91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)) |
| IP | ≥IP20/44 |
| IK | ≥IK04 |
| zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30 |
| uklad optyczny / przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4° |
| grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | RG0 |
| materiał obudowy | aluminium |
| kolor oprawy | RAL 9010 (biały) |
| wymiar oprawy [mm] | Ø165 x 100 |
| sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| certyfikaty / atesty | CE, PZH |
| CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY | Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych za pomocą zacisków sprężynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposażona w odbłyśnik i opalizowaną przesłonę wykonaną z PMMA. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką skuteczność świetlną oprawy. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Oprawa wyposażona w szybkozłączkę do podłączenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po zamontowaniu w suficie oprawa od dołu zapwenia szczelność IP44, co pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np: toalety, łazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska. |

## II.3.5 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewiduje się wykorzystanie dedykowanych opraw oświetlenia awaryjnego wyposażonych w baterie akumulatorów. Zanik napięcia 230 V monitorowanego na poszczególnych obwodach zasilających oprawy, spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego na czas nie krótszy niż 1h.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia na poziomie 5 lx w osi drogi ewakuacyjnej, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe – minimum 5 lx. Oznaczenie trasy ewakuacji będzie zrealizowane przy użyciu opraw kierunkowych. Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne należy przewidzieć w systemie pracy „na jasno”.

Wszystkie oprawy zasilane będą z centralnej baterii CZB-24 zabudowanej w szachcie elektrycznym nr 202 i 502 wskazanym na rzucie (rys. E-01). Centralna bateria zasilana będzie z tablicy TOAR-202 oraz TOAR-502.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne powinno spełniać wymagania PN-EN 12464-1 oraz powinny posiadać aprobatę CNBOP.

Instalacja oświetlenia awaryjnego wykonana będzie przewodami o izolacji 450/750V, z żyłami miedzianymi, o przekroju min. 1,5 mm2 w izolacji bezhalogenowej. Obwód sterowania i diagnostyki będzie wykonany przewodem 2-żyłowym w ekranie i izolacji bezhalogenowej.

Wymagane parametry opraw oświetlenia awaryjnego:

| AW1 |  |  |  | - Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - LED 2W - Temperatura otoczenia -10⁰C do +40⁰C - Montaż: natynkowy, podtynkowy - Strumień świetlny oprawy: 389 lm - Oświetlenie antypaniczne - CB – centralna bateria - Zasilanie CB – 186 – 254 V DC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AW2 |  |  |  | - Obudowa z białego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - Led 4,5 W - Temperatura otoczenia -10⁰C do +40⁰C - Montaż: natynkowy - Oświetelnie drogi ewakuacyjnej - Strumień świetlny oprawy: 478 lm - CB – centralna bateria - Zasilanie CB – 186 – 254 V DC |  |
| EW1 |  |  | - Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - LED 5,4W - Temperatura otoczenia -10⁰C do +40⁰C - Montaż: natynkowy, podtynkowy - Strumień świetlny oprawy: 154 lm (L) 309 lm (H) - CB – centralna bateria - Zasilanie CB – 186 – 254 V DC |  |  |
| EW2 |  |  | - Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - LED 1W - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Montaż: natynkowy, podtynkowy - Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE) - Rozpoznawalność znaku 20m |  |  |

## II.3.6 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych stanowić będą obwody zasilające:

- gniazda 230V ogólnego przeznaczenia,

- gniazda 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne

- zestawy gniazd elektryczno-logicznych PEL składające się z czterech gniazd elektrycznych DATA, dwóch gniazd elektrycznych ogólnych 230V oraz z czterech gniazd  informatycznych RJ45.

Gniazda 230V/16A ogólnego przeznaczenia będą w wykonaniu podtynkowym i należy je montować ma wysokości 0,3m od poziomu podłogi. W sanitariatach gniazda należy montować przy umywalce zachowując odległość 0,6m od kranu.

Zestawy gniazd elektryczno – logiczne zabudowane będą jako zestawy gniazd podtynkowych. Wyposażone będą w dwa gniazda ogólne 230V oraz cztery czerwone gniazda DATA z tzw. kluczem, bez którego nie jest możliwe wpięcie wtyku. Zabezpiecza to przed wpięciem do gniazda niepożądanych odbiorników takich jak np. grzejniki, czajniki elektryczne itp. Dodatkowo zestawy PEL wyposażone będą w cztery gniazda komputerowe RJ45. Gniazda ogólne zasilane są z tablic rozdzielczych (TOR-….). Gniazda DATA przeznaczone są do zasilania komputerów i zasilane będą z instalacji gwarantowanej UPS z tablic rozdzielczych (TOK-…). Instalacja siły i gniazd wtyczkowych wykonana będzie przewodami o izolacji 450/750V, z żyłami miedzianymi, o przekroju min. 2,5 mm2 w izolacji bezhalogenowej.

W zakresie zasilania urządzeń jest również zasilanie windy. Winda zasilana będzie z rozdzielnicy TSR-602. Główne 3-fazowe zasilanie windy zostanie doprowadzone do szafy zasilająco – sterowniczej zabudowanej na najwyższym przystanku obok drzwi. Dokładne ustawienia szafy sterowniczej powinno być ustalone i uzgodnione z producentem windy. Dla potrzeb oświetlenia kabiny i szybu należy dodatkowo doprowadzić obwód tzw. zasilania administracyjnego wykonanego przewodem 3x2,5 mm2. Do podszybia należy doprowadzić przewód wyrównawczy (zakończony zaciskiem lub szyną) wyprowadzony ze złącza, z którego wyprowadzono główny obwód zasilania dźwigu. Połączenie wykonać przewodem YLY(-żo) 300/500 1x16 mm2  lub bednarką.

## II.3.7 Instalacja zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji oraz sanitarnych

Budynek wyposażony będzie w urządzenia wentylacji i klimatyzacji. Do urządzeń wentylacji i klimatyzacji wymagających zasilania należą:

- centrala wentylacyjna NW1 zabudowana w segmencie B na poziomie +5

- centrala wentylacyjna NW2 zabudowana w segmencie F w projektowanej maszynowni

- centrala wentylacyjna NW3 zabudowana w segmencie F w projektowanej maszynowni

- centrala wentylacyjna NW4 zabudowana w segmencie F w projektowanej maszynowni

- agregaty klimatyzacyjne na dachu segmentu B  zabudowane na dachu

- agregaty klimatyzacyjne na dachu segmentu F zabudowane na dachu

- klimatyzatory wewnętrzne

- wentylatory wyciągowe,

Urządzenia te zasilane będą z projektowanych rozdzielnic RW i RWB zabudowanych lokalnie w pobliżu central wentylacyjnych. Rozdzielnica wentylacyjna RW zabudowana będzie w maszynowni w segmencie F, natomiast rozdzielnic RWB zabudowana będzie na poziomie 5 segmentu B. Projektowane rozdzielnice RW i RWB zasilane będą z rozdzielnicy głównej rezerwowanej RNNR-B.

Urządzenia wentylacji oraz klimatyzacji są wyłączane spod napięcia w momencie wystąpienia alarmu II sytemu sygnalizacji pożaru SSP. Styk bezpotencjałowy elementu kontrolno - sterującego wyłącza obwody zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji poprzez wyłączenie rozłącznika głównego rozdzielnicy RW RWB oraz poszczególnych obwodów w rozdzielnicy (TOR-202 i TOR-602).

## II.3.8 Instalacje p.poż oraz sygnalizacji pożaru SSP

W projektowanym obiekcie system sygnalizacji pożaru w przypadku detekcji pożaru będzie realizował następujące procedury:

- sygnalizacja alarmu,

- przekazanie sygnału do PSP,

- wyłączenie systemów wentylacji i klimatyzacji stosownie do algorytmu pożarowego,

- zamknięcie klap odcinających i zaworów odcinających na kanałach wentylacyjnych,

- awaryjne wyłączenie windy,

- zablokowanie drzwi na drodze ewakuacji poprzez elektrozaczepy,

- przyjęcie informacji o wykonaniu przez poszczególne urządzenia procedur alarmowych.

Ponadto projektowany system będzie przyjmował informacje:

- o alarmie lub uszkodzeniu od istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanego dla pozostałych części obiektu

- o uszkodzeniu systemów współpracujących z instalacją sygnalizacji pożarowej.

Monitoring stanu instalacji i urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym wymaga stosowania linii adresowalnych. Linie w systemie pętlowym dozorować będą poszczególne pomieszczenia. W projektowanej instalacji będą zastosowane:

- wielosensorowe czujki pożarowe (czujka optyczna i ciepła),

- optyczna czujka dymu,

- ręczne ostrzegacze pożarowe

- optyczno – akustyczne sygnalizatory.

Czujki pożarowe zainstalowane będą również w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Centrala CSP

Głównym elementem systemu sygnalizacji pożaru SSP będzie centrala CSP. Instalacja sygnalizacji pożaru segmentu B 1 piętra podzielona jest na dwie części A i B. Instalacja SSP części A znajdującej  się w zachodniej części segmentu B podłączona będzie do istniejącej centrali zabudowanej na oddziale toksykologii. W tym celu należy przewidzieć zabudowę w istniejącej centrali dodatkowego modułu linii dozorowej. Instalacja SSP części B znajdującej się we wschodniej części segmentu B podłączona będzie do projektowanej centrali zabudowanej w portierni przy wejściu do segmentu G na poziomie -1. Centrala ta może również kontrolować inne części segmentu B. Dodatkowo projektowana centrala ma być połączona z dyspozytornią za pośrednictwem pakietu sieciowego dzięki czemu będzie przekazywać wszystkie informacje do nadrzędnego układ.

Centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do :

- sygnalizowania o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące ostrzegacze pożarowe (automatyczne i ręczne),

- wskazania miejsca zagrożonego pożarem, wysterowania przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających,

- przekazania informacji o pożarze do właściwych służb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciągłej w pomieszczeniach o małym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotności względnej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na ścianie. Drzwi szafki, będące jednocześnie płytą czołową centrali, są zamykane na zamek bębenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone są wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnątrz centrali na dnie można umieścić dwa akumulatory 12 V o pojemności od 17 do 22 Ah.

Centrala systemu SSP jest wieloprocesorowym urządzeniem, z podwójnym układem sterowników procesorowych (z tzw. redundancją), gwarantującym niezawodną pracę systemu i dającym wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru. Centrala systemu SSP ma posiadać 8 pętli adresowalnych, każda z możliwością adresowania po 127 elementów liniowych w każdej pętli.

Linie dozorowe będą pracować w pętlowym systemie pracy linii co eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza się pojedyncze odgałęzienia od głównego ciągu linii pętlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania.

W centrali można utworzyć programowo 1024 strefy dozorowe, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej. Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny pracujący w trybie graficznym oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z centralą.

Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, centrala na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm. W centrali dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 17 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie, a także pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy.

Dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 17 wariantów alarmowania umożliwiających:

- alarmowanie zwykłe jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencją dwuczujkową jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencją grupowo-czasową jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupową,

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy „Personel nieobecny”.

Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala może realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Są to:

- 16 nadzorowanych przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi oraz

- 8 nadzorowanych linii sterujących.

Wyjścia te można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w dużej liczbie wariantów w ramach kategorii. Aż 8 nadzorowanych linii kontrolnych umożliwia nadzorowanie stanu dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów.

Wyjścia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i PS/2) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji równoległej, a także łączenie central w strukturę sieciową.

Centrala pamięta i rejestruje 2000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu oraz ma licznik alarmów pożarowych – max 9999 alarmów. Zdarzenia te mogą być wydrukowane na taśmie papierowej, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, za pomocą wbudowanej drukarki termicznej.

Dane techniczne centrali:

- Napięcie zasilania:

- podstawowe sieć 230 V +10% -15%/50 Hz

- rezerwowe 24 V +25% -10%

- Źródło zasilania rezerwowego: bateria akumulatorów o pojemności 17 ÷ 90 Ah

- Max pobór prądu z sieci 1,5 A

- Max pobór prądu podczas dozorowania 0,6 A

- Dysponowany prąd do zasilania urządzeń zewn. 1 A

- Liczba linii adresowalnych:  4 z rozbudową do 8

- Max dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej:

- adresowalnej 2 x 100 Ω

- bocznej ADC-4001M 2 x 25 Ω

- Dopuszczalna pojemność przewodów linii 300 nF

- Liczba adresów na linii dozorowej 127

- Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe:

- przy rezystancji 2 x 100 Ω, 20 mA

- przy rezystancji 2 x 75 Ω, 22 mA

- przy rezystancji 2 x 45 Ω, 50 mA

- Pamięć zdarzeń 2000

- Pamięć alarmów 9999

- Układ pracy linii dozorowej:

- pętlowy z możliwością eliminacji przerwy lub zwarcia

- promieniowy

- Max liczba stref dozorowych 1024

- Rozdzielczość wyświetlacza graficznego 320 x 240 pikseli

- Liczba wariantów alarmowania 17

- Programowane wyjścia:

- 16 przekaźników o stykach bezpotencjałowych przełącznych 1 A / 24 V

- 2 linie sygnałowe o obciążalności 0,5 A / 24 V

- 6 linii sygnałowych o obciążalności 0,1 A / 24 V

- Programowane wejścia:

- 8 linii kontrolnych

- Współpraca z urządzeniami:

- czytnik kodów paskowych

- klawiatura komputerową

- komputer

- system monitoringu cyfrowego

- Zakres temperatur pracy od -5oC od +40oC

- Szczelność obudowy IP 30

W przypadku detekcji pożaru przez pojedynczą czujkę zostanie uruchomiony alarm I stopnia w celu eliminacji przypadkowych zadziałań. W przypadku otrzymania sygnału od min. dwóch czujek, sygnału z ręcznego ostrzegacza pożarowego, sygnału z innego systemu dozorującego lub upłynięcia czasu alarmu I stopnia następuje uruchomienie procedury alarmu II stopnia.

Optyczna czujka

optyczna czujka dymu, konwencjonalna, przeznaczona do wykrywania dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów, umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury, wykrywa pożary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Mogą być instalowane w pomieszczeniach i strefach zakwalifikowanych jako 1-sza lub 2-ga zagrożenia wybuchem od gazów wybuchowych i par cieczy palnych należących do podgrup wybuchowości IIA, IIB, IIC i klas temperaturowych T1 do T6. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia, ma dużą czułość na dym widzialny i niewidzialny. Na liniach dozorowych instalowana w gnieździe G-40. Powinna być instalowana za odpowiednimi separatorami iskrobezpiecznymi.

Sygnalizatory akustyczno - optyczne

adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny, przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej. Poziom emitowanego dźwięku nie zmienia się w zależności od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocą kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania możliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagań konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposażony jest w wewnętrzne izolatory zwarć. Instalowany jest w gnieździe G-40S. Temperatura pracy – 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnętrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecności jednocześnie dwóch napięć zasilania:

o	z linii dozorowej,

o	z baterii lub zewnętrznego zasilacza.

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Ręczny ostrzegacz pożarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć, przewidziany jest do instalowania wewnątrz obiektów, temperatura pracy – 25 °C do + 55 °C i wilgotności względnej do 95 % przy 40 °C, szczelność obudowy IP 30.

Elementy kontrolno-sterujące

element kontrolno-sterujący, przeznaczony do:

o	sterowania automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych,

o	kontroli zadziałania ww. urządzeń,

o	sterowanie sygnalizatorami,

o	kontroli stanu dowolnych urządzeń.

Przeznaczony jest do pracy w pętlach dozorowych, jako element wejścia/wyjścia, o jednym wyjściu sterującym i dwóch wejściach kontrolnych, przystosowany do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów w zakresie temperatur od – 25 °C do + 55 °C i wilgotności względnej do 95 % przy 40 °C, obciążalność styków wyjściowych przekaźnika 2 A / 30 V, programowane czasy opóźnienia zadziałania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziałania sterowanego urządzenia (bez określenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelność obudowy IP 65, bistabilny przekaźnik wyjściowy z zatrzaskiem stanu, element wyposażony jest w wewnętrzne izolatory zwarć.

Wykonanie instalacji SSP

Czujki należy instalować w gniazdach mocowanych bezpośrednio do sufitu. Należy zachować minimum 50 cm odstępu od opraw oświetleniowych, ścian, kanałów, innych urządzeń.

Instalację linii dozorowanych wykonać kablem typu YnTKSYekw. Należy zachować ciągłość linii dozorowej (od punktu do punktu). Połączenia w linii dozorowej należy wykonywać na zaciskach gniazd czujek, ostrzegaczy pożarowych (ROP), a przy długich odcinkach w razie potrzeby na certyfikowanych przez CNBOP puszkach łączeniowych. Przewody linii dozorowych przed zamontowaniem sygnalizatorów powinny stanowić zamknięte pętle umożliwiające wykonanie pomiarów.

Przewody do centrali SSP, elementów wykonawczych oraz zasilających należy wykonać kablem typu HDGs lub N2XH-J PH90.

Przejścia kabli przez ściany i stropy należy zabezpieczyć masą ognioodporną.

Powiązanie CSP ze stanowiskiem kierowania KM PSP.

Centrala SSP będzie monitorowana przez stanowisko kierowania KM PSP. Sygnał o pożarze – alarm II stopnia będzie przekazywany poprzez wyspecjalizowaną firmę.

Powiązanie SSP z dźwigami osobowymi i towarowo-osobowym.

Należy wyprowadzić wyjście sygnalizacji pożaru do szaf sterująco-zasilających dźwigu osobowego. W przypadku zaistnienia pożaru windy powinna zjechać na parter i zablokować się aż do zakończenia akcji gaśniczej (reset wykonany przez serwis).

Powiązanie SSP z urządzeniami wentylacji i klimatyzacji.

W przypadku zaistnienia pożaru sygnał z centralki systemu sygnalizacji pożarowej (alarm II stopnia) spowoduje wyłączenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wentylatorów.

Sygnał ten spowoduje również zamknięcie wszystkich klap pożarowych na przewodach wentylacyjnych instalacji wentylacji.

## II.3.9 Instalacja okablowania strukturalnego

II.3.9.1 Instalacja LAN

Projektowaną  szafę teletechniczną LPD należy zabudować w miejscu obecnie istniejącej szafy teletechnicznej. Istniejące połączenia światłowodowe oraz elektryczne zasilanie należy przepiąć do projektowanej szafy LPD.

W ramach remontu budynku B zostanie wykonana instalacja teleinformatyczna (w postaci okablowania strukturalnego) w skład której będą wchodziły połączenia kategorii 6A dla sieci LAN oraz pod monitoring CCTV oraz kontroli dostępu SKD, podłączone za pomocą kabli ekranowanych do szafy LPD na 1 piętrze w wydzielonym pomieszczeniu segmentu B przedstawionym na rysunku E031 oraz E032.

Przejścia tras kablowych, kabli i przewodów przez strefy pożarowe uszczelnić pożarowo masami ognioodpornymi np. Hilti, Promat o odporności ogniowej takiej jak uszczelniana przegroda.

Projekt zakłada montaż nowej szafy dystrybucyjnej LPD w miejsce istniejącej z wykorzystaniem istniejących światłowodów oraz kabli zasilających. Lokalizacja szafy LPD została przedstawiona na rzucie.

II.3.9.2 Instalacja telefoniczna

Zestawy PEL należy wyposażyć w gniazdo RJ45, służące do podłączenia telefonu analogowego. Należy zastosować typ przewodu tożsamy z rozbudowywaną instalacją LAN. Gniazdo RJ45 połączyć z istn. Głowicami kablowymi, znajdującymi się na piętrze 1 segmentu B wydzielonego pomieszczenia z urządzeniami teletechnicznymi. Ekrany przewodów należy uziemić. Połączenia wykonać wykorzystując złącze Krone, które należy zabudować w istniejącej szafie telefonicznej. Istniejące kable telefoniczne zdemontować.

II.3.9.3 PODSTAWA MERYTORYCZNA. WYKAZ NORM

| PN-EN 50173-1:2018 | Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne |
| --- | --- |
|  | Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements |
| PN-EN 50173-2:2018 | Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe |
|  | Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office spaces |
| PN-EN 50174-1:2018 | Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości |
|  | Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance |
| PN-EN 50174-2:2018 | Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków |
|  | Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings |
| PN-EN 50346:2004/A2:2010, PN-EN 50346:2004 | Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania |
|  | Information technology - Cabling installation - Testing of installed cabling |
| PN-IEC 60050-826:2007 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje elektryczne International Electrotechnical Vocabulary - Part 826: Electrical Installations |
| PN-HD 60364-4-41:2017-09 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| PN-HD 60364-4-43:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym |
| PN-HD 60364-4-443:2016-03 | instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |
| PN-HD 60364-4-41:2017-09 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| PN-HD 60364-5-51:2011 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne |
| PN-HD 60364-5-54:2011 PN-HD 60364-5-523:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-EN 50310:2016 | Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi |
|  | Telecommunications bonding networks for buildings and other structures |
| PN-EN 50288 | Rodzina norm - przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych, dedykowane części dla kabli UTP, STP w zależności od częstotliwości; kable typu drut i linka |
| PN-EN 60603 | Rodzina norm - Złącza do urządzeń elektronicznych, dedykowane dla złącz ekranowanych i nie ekranowanych w zależności od częstotliwości; |
| PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-22:2009, PN-EN 60754-1:2014-11, PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010 | Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. |
| ISO/IEC 11801-1:2017 | Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1: General requirements |
| ISO/IEC 11801-2:2017 | Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 2: Office premises |
| ISO/IEC 14763-2:2012 +AMD1:2015 | Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation |
| ISO/IEC 14763-3:2014 +AMD1:2018 | Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling |
| IEC 61280-4-2:2014 | Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement |
| ISO/IEC 30129:2015 | Information technology - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures |

Katalogi i wytyczne projektowania producentów okablowania.

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej.

WYMAGANIA DLA INSTALATORA

Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania (certyfikowany instalator systemu). Certyfikat instalatora, który posiada wykonawca instalacji musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres maksymalnie dwóch lat. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny okres, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta. Zaleca się aby wykonawca posiadał również ważny status certyfikowanego projektanta systemu ze względu na procedurę gwarancyjną – projekt powykonawczy.

Uprawnienia certyfikowanego instalatora sytemu muszą obejmować wszystkie stopnie/poziomy kwalifikacji: instalację, nadzór, serwis i kwalifikowanie do objęcia gwarancją niezawodności.  Certyfikat musi być wystawiony przez producenta systemu okablowania, nie dopuszcza się certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, resellera, czy innego przedstawiciela nie będącego producentem. Certyfikat powinien być wystawiony w języku polskim, posiadać nazwę instalatora (firmy), nazwisko instalatora, zakres uprawnień oraz datę wystawienia certyfikatu.

Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania.

Instalator musi posiadać odpowiednie osoby do montażu, uruchomienia i pomiarów sieci elektrycznej.

II.3.8.4 Szafa dystrybucyjna – wymagana konstrukcja szafy dystrybucyjnej.

Szafy w serwerowni .

- Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm wzmocniona o dodatkowy raster pozwalający na    uzyskanie nośności 600(dystrybucyjna) kg,  przystosowana do ustawienia na   nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu musi posiadać perforację dla   zwiększenia wydajności wentylacji wnętrza szafy. W dachu i podstawie szafy muszą znajdować się   dwa otwory 8U (fabrycznie zaślepione) dla zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa   otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli;

- Drzwi przednie perforowane (perforacja min. 80%) z możliwością montażu prawo i lewostronnego  i   zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o   min 170°. Ściana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, możliwość zamontowania drzwi przednich  w   tylnej części szaf;

- Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków   jednopunktowych.

- Szafa wyposażona w cztery pionowe profile montażowe 19’’ z blachy ocynkowanej;  montowane do   profili konstrukcyjnych w dachu i podłodze szafy (zwiększenie nośność). Wymaga się aby każdy profil   posiadał trwałe oznaczenie wysokości i numeracji co jeden U (1U = 44 mm)

- Każda szafa musi posiadać listwę uziemiającą a szafa zapewniać ciągłość uziemia we wszystkich   elementach konstrukcyjnych

Wymaga się aby wszystkie szafy były jednego producenta.

Produkcja szaf musi odbywać się zgodnie z systemami jakości ISO9001 oraz ISO 14001;

Celem potwierdzania jakości wymaga się aby  producent szaf spełniał zapisy normy jakości w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez posiadanie ważnego certyfikatu potwierdzającego pełne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2.

II.3.8.5 Szafy wiszące – wymagania konstrukcyjne szafy

Minimalne parametry szafy wiszącej:

- Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura),

- Szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami  PN 92/E-08106/EN 60 529/ IEC 529 (nie dotyczy szafy z  zamontowanymi przepustami szczotkowymi),

- Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,

- Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli),

- W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montażu modułu wentylacyjnego 1-2 wentylatorowego do szaf wiszących,

- Możliwość otwarcia tylnej części szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,

- W części górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych (250 x 70 mm) - 1 x część górna, 1 x część dolna, 2 x część tylna,

- Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr . 1,25 mm,

- Ściana tylna z blachy stalowej gr . 1,5 mm, mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o 180 st,

- Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180 st (opcjonalnie pełne drzwi stalowe),

- Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego zawieszania (góra - dół) szafy na ścianie,

- W standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych trawersach z rastrem 25 mm,

- Minimalna odległość od drzwi przednich 31,5 mm (możliwość dodawania kolejnych profili montażowych). Maksymalny rozstaw profili montażowych w szafie na głębokość:

- Szafy głębokości 600 mm - 535 mm.

Wymaga się aby wszystkie szafy były jednego producenta.

Produkcja szaf musi odbywać się zgodnie z systemami jakości ISO9001 oraz ISO 14001;

Producent szaf musi spełniać wymagania dotyczące normy jakości w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez posiadanie ważnego certyfikatu potwierdzającego pełne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2.

Odpowiednie potwierdzenia muszą być załączone do oferty.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych w pomieszczeniach biurowych należy zachować wymagania normy PN-N-01307:1994.

Listwa musi posiadać możliwość rozszerzenia monitorowanych parametrów środowiskowych poprzez dołączenie dodatkowego modułu SensorBox. Musi on umożliwić podłączenie dodatkowych czujników środowiskowych: 2xOtwarcia Drzwi, 1xZalania, 1xDymu, 2xTemperatury/Wilgotności.

Listwy musza być kompatybilne i musząc pozwalać na integrację z zewnętrznym oprogramowaniem do integracji i wizualizacji typu system automatyki serwerowni.

Ze względu na konieczność  podłączenia do zasilania urządzeń typu routery, mediakonwertery, switche, itp. z wtykami płaskimi lub okrągłymi (np.: DIN49441, Schuko/ Uni-Schuko) należy listwę wyposażyć min w 3 adaptery typu:

- kabel zasilający gniazdo DIN49440 (Schuko) 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1.5mm2 czarny 0.3m

II.3.8.6 Ekranowany Moduł RJ45 kategorii 6A

Dla zakończenia połączeń pomiędzy szafami.

Moduły RJ45 musi być wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaż w każdym dostępnym osprzęcie. Moduł RJ45 powinien zapewnić uniwersalność rozwiązania (taki sam moduł po stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego).

Moduł RJ45 musi posiadać możliwość zrobienia zarówno beznarzędziowego, narzędziowego oraz wielokrotnego użytku - pozwalać na demontaż z kabla skrętkowego a następnie powtórne zaterminowanie.

TYP modułu RJ45 musi być taki sam dla wszystkich możliwych w danym systemie kategorii (kat5, kat6, kat6A) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) – (Jeden standard, jeden typ dla rozwiązania nieekranowanego i ekranowanego bez względu na kategorię).

Moduł RJ45 musi posiadać kolorystyczne wyróżnienia kategorii dla której jest dedykowany.

Moduł RJ45 musi posiadać trwałe oznaczenie kategorii dla której jest dedykowany, logo producenta i logo systemu.

Moduł RJ45 Keystone JACK  musi posiadać minimum jeden certyfikat notyfikowanego instytutu badawczych (GHMT, 3P, FORCE Technology) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801-1,-2:2017(Ed. 1.0), EN50173-1,-2:2018, ANSI/TIA-568-D:2018, IEC 60603-7-51:2010, IEC60512-99-002:2019, kompatybilność z transmisją Power over Ethernet Plus (PoE+) oraz 4PPoE.

Moduł RJ45 Keystone JACK  musi posiadać kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B dla średnicy żyły AWG 22-26. Podczas instalacji należy zastosować schemat T568B.

Moduł RJ45 musi umożliwiać montaż na kablu skrętkowym typu drut i linka.

Maksymalne wymiary modułu RJ45: (wys. x szer. x gł.) – 20mm x 16mm x 38mm

Moduł RJ45 musi posiadać wytrzymałość:

Gniazdo RJ45: min 750 cykli połączeniowych

Blok IDC: nie mniej niż 200 terminacji dla kabli o AWG 22-26

II.3.8.7 Adapter kątowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny należy zbudować w oparciu o płytę czołową kątową. Płyta czołowa ma posiadać klapki/osłonki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w górnej części, widocznej dla użytkownika, pole pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu) – przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Przykładowy widok adaptera kątowego 2M

Zastosowanie adaptera kątowego wymusza prawidłowe ułożenie kabla skrętkowego w puszce pod lub natynkowej w postaci łagodnego wyprowadzenia skrętki w górę bez konieczności nadmiernego załamania, które może spowodować pogorszenie lub utratę prawidłowych parametrów transmisyjnych.

II.3.8.8 Kabel instalacyjny minimum kategorii 6A SFTP Euroklasa B2ca

Kable teleinformatyczne na stałe związane ze strukturą budynku muszą być zgodne z rozporządzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiadać odpowiedni stopień klasyfikacji kabli pod względem pożarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacją pożarową budynków wynikającą z Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem powyższego jest przedstawienie przez producenta  odpowiedniej deklaracji własności użytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiadać oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11. Kabel kat 6A SFTP musi posiadać minimum euroklasę B2ca S1a, D1, A1.

Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSHF-FR).

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukcji:

| Opis: | Kabel S/FTP (PiMF) |
| --- | --- |
| Zgodność z normami: | ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1, EN 50288-10-1, IEC 61156-5; PoE: IEEE 802.3af, at, bt, EN-50399, EN50575, |
| Średnica przewodnika: | drut 23 AWG (Ø 0,56 mm) |
| Liczba par kabla | 4 (8 przewodów) |
| Średnica zewnętrzna kabla | 7,4 mm |
| Minimalny promień gięcia - eksploatacja | 29,6mm |
| Waga | 64 kg/km |
| Temperatura pracy | -20ºC do +60ºC |
| Temperatura podczas instalacji | 0ºC do +50ºC |
| Osłona zewnętrzna: | LSHF-FR (LSOH-FR, FRNC-C) niebieski |
| Ekranowanie par: | laminowana folia aluminiowa |
| Ogólny ekran: | plecionka miedziana, cynowana |

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe:

| Pasmo przenoszenia (robocze) | 500MHz + min. 15% |
| --- | --- |
| Impedancja 100 MHz: | 100 ±5 Ohm |
| NVP | 79% |
| Różnica ppóźnień propagacji | ≤12ns/100m |
| Tłumienie: (dB/100m) | 44,8dB przy 500MHz; |
| NEXT | 85dB przy 500MHz |
| PSNEXT | 82dB przy 500MHz, |
| PS-ACR-F (dB/100m) | 58dB przy 500MHz; |
| RL: | 22dB przy 500MHz, |
| ACR-N: (dB/100m) | 40 dB przy 500MHz |
| Rezystancja izolacji | >2 GOhm min. /km |
| Pojemność wzajemna | 43 nF/km dla 800 Hz |
| Tłumienie sprzężeniowe | ≥85 dB |
| Klasa oddzielenia wg PN-EN 50174-2 | d |

II.3.8.9 Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U wymienne pola opisowe

Kable należy zakończyć na 19" panelu, modularnym wyposażonym w 24 porty na moduły RJ45 
w standardzie Keystone. Panele modularne 24xRJ45 pozwalają na maksymalne wykorzystanie (upakowanie) przestrzeni w szafie RACK na wysokości 1U. Pozwalają na montaż modułów ekranowanych i nieekranowanych od kategorii 5e do 8. 1 i 8.2 oraz adapterów światłowodowych lub gniazd/insertów typu F (rozwiązanie otwarte niezależne od kategorii, technologii, rodzaju usługi/aplikacji), co pozwala uzyskać zwiększone upakowanie złącz w szafie RACK w szczególności zastosowania pojedynczych połączeń światłowodowych. Panele krosowe muszą ułatwiać zarządzanie infrastrukturą sieci dzięki zastosowaniu kolorowych pól opisowych dostepnych w min. 5 kolorach.

Panele krosowe muszą posiadać trwałe oznaczenie logo producenta oraz pole opisowe. Panel musi posiadać pola opisowe w górnej części zabezpieczone osłoną przeźroczystą zabezpieczającą oznaczenie opisowe przed zamazaniem. Panel musi posiadać zintegrowana półkę kablową umożliwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne połączenie 
z ekranami modułów. Kolor czarny RAL 9005.

Panel krosowy  1U z wymiennymi polami opisowymi.

Parametry produktu

- Modularny panel 19” o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami RJ45

- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów RJ45

- Możliwość instalacji insertów i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone

- Wymienne etykiety dostępne w 5 kolorach

- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek kablowych

- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów

- Przewód uziemienia

- Kolor czarny RAL 9005

- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 43,6mm x 482,6mm x 92,3mm

Zgodność z normami:

PN-EN 50173-1, PN-EN 50173-2, PN-EN 60297-3-100, EN 50173-1, EN 50173-2:2018, EN 60297-3-100, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, IEC 60297-3-100, ANSI/TIA-568.2-D.

II.3.8.10 Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19".

Panel krosowy światłowodowy musi składać się z dwóch elementów: szuflady montażowej i płyty czołowej wymiennej  1U 12xSC simplex/ MTRJ/ E2000 gwarantującej montaż adapterów LC Duplex.

Zastosowanie wymiennej płyty czołowej pozwala na migrację w przyszłości do różnych typów oraz ilości złącz optycznych. Producent musi dysponować w swojej ofercie płytami pozwalającymi na zakończenie od 12 włókien do 96 włókien na 1U. Kolor przełącznicy musi być zgodny i jednolity z całością systemu okablowania w części miedzianej.

Przełącznica musi posiadać dwie płaszczyzny wysuwania, 5 wejść kabla od tyłu, możliwość instalacji dławnic kablowych oraz organizerów przednich kabla. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 kaset światłowodowych.

Producent musi posiadać w swojej standardowej ofercie kompletne rozwiązania światłowodowe obejmujące cały tor transmisji tj. kabel krosowy o dowolnym interfejsie (w tym hybrydowe), adaptery i pigtaile światłowodowy (SC, LC, LCQUAD, ST, MTRJ, E2000, FC); tacki i osłonki spawów oraz elementy zaślepiające porty przełącznicy optycznej.

Zgodność z normami: ISO/IEC 11801-1:2017(Ed. 1.0), ISO/IEC 11801-2:2017(Ed.1.0), PN-EN50173-1:2018, ANSI/TIA-568-C.2:2009

II.3.8.11 Uniwersalny kabel optyczny 8(24) włóknowy jednomodowy, 3kN, Euroklasa B2ca.

Projektowaną szafę teletechniczną LPD należy podłączyć do istniejących światłowodów.

II.3.8.12 WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej całość procedury jest opisana w dokumencie „Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”.

Po zakończeniu instalacji, Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikację instalacji kategorii 6A  i po pozytywnie zakończonym audycie, dostarczy „Certyfikat” Użytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancję produktową. Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji.

B. Gwarancję wydajności. Parametry łącza stałego lub kanału Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego będą spełniać wymogi określone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1 dla klasy wydajności, dla której łącze było zaprojektowane.

C. Gwarancję na pracę aplikacji. Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z góry poszczególnych protokołów transmisji możliwych do zastosowania przez Użytkownika. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego będzie umożliwiał transmisję sygnałów w oparciu o protokoły i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa – procedura uzyskania gwarancji.

Pierwszym etapem procedury  uzyskania Gwarancji Systemowej jest przesłanie do producenta okablowania  wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego przed rozpoczęciem instalacji.

Formularz Zgłoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia instalacji.

Producent zastrzega sobie możliwość kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak również po jej zakończeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu należy dostarczyć następujące dokumenty:

- Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat ideowy instalacji oraz projekty punktów dystrybucyjnych (szaf).

- Listę zainstalowanych komponentów wraz z kopiami faktur zakupowych.

- Wyniki pomiarów dynamicznych torów miedzianych łączy stałych lub kanałów (Permanent Link) oraz wyniki pomiarów tłumienia torów światłowodowych  wykonanych według obowiązujących norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1.

Pomiary muszą być dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).

Załączyć należy aktualne świadectwo kalibracji miernika użytego do wykonania pomiarów.

W przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje niezbędne poprawki i zgłasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta może być odpłatna).

Po potwierdzeniu właściwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodpłatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

- Wykonać dokumentację powykonawczą.

- Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

- - Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

- - Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

- - Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych,

- - Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

II.3.8.13 Trasy kablowe

Wszystkie kable światłowodowe na poziomie -2, technicznej części +2 oraz innych częściach narażonych na uszkodzenia należy dodatkowo zabezpieczyć w postaci peszla ochronnego. Wszystkie kable muszą mieć oznaczenia w postaci typu, relacji i daty montażu w punktach charakterystycznych.

W czasie instalacji należy szczególnie uważać przy wykonywaniu przewiertów i otworów na istniejące okablowanie i instalacje żeby ich nie uszkodzić.

Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – należy ustalić właściwe rozprowadzenie działając w porozumieniu 
z Użytkownikiem końcowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie przejścia przez strefę lub przegrodę pożarową należy zabezpieczyć odpowiednią masą ochronną przeciwpożarową do spełnienia pierwotnej wytrzymałości danej bariery ppoż.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne należy zweryfikować uwzględniając przebiegi m.in. tras kablowych instalacji elektrycznej oraz ciągami kanałów wentylacji mechanicznej.

Gniazda abonenckie należy wykonać natynkowo w postaci PELi w układach zgodnych z przyjętymi w projekcie. Dokładną lokalizację punktów PEL uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji w zależności od ostatecznej aranżacji pomieszczeń.

II.3.8.14 Urządzenia aktywne

Należy dostarczyć i zamontować następujące urządzenia aktywne w liczbie 19 szt.:

Przełączniki dostępowe:

1. Typ i liczba portów:

48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) + uplink 4x10G SFP

2. Moc dostępna dla PoE:

• 370W (możliwość podwojenia budżetu mocy po zainstalowaniu redundantnego zasilacza)

3. Porty SFP/SFP+ możliwe do obsadzenia następującymi rodzajami wkładek:

• Gigabit Ethernet 1000Base-SX,

• Gigabit Ethernet 1000Base-LX

• 10Gigabit Ethernet 10GBase-SR,

• 10Gigabit Ethernet 10GBase-LR,

• 10Gigabit Ethernet 10GBase-ER,

• 10Gigabit Ethernet 10GBase-ZR,

• 10Gigabit Ethernet typu twinax (SFP+ - SFP+)

4. Możliwość stackowania przełączników z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

• Przepustowość w ramach stosu – min. 80Gb/s,

• do 8 urządzeń w stosie,

• Zarządzanie poprzez jeden adres IP,

• Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad,

• Porty przewidziane do stakowania mogą być rozwiązaniem dedykowanym lub portami ogólnego przeznaczenia. Zestawienie stosu z pełną przepustowością nie może zajmować portów określonych w pkt 1.

5. Zasilanie i chłodzenie:

• Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap),

• Przełącznik musi umożliwiać podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia,

• Redundantne wentylatory,

6. Parametry wydajnościowe:

• Przepustowość przełącznika (switching capacity):

• 176 Gb/s (bez podłączenia do stosu), 256 Gb/s (z podłączeniem do stosu)

• Prędkość przesyłania (forwarding rate):

• 130 Mpps

• Bufor pakietów – 6MB

• Pamięć DRAM – 2GB

• Pamięć flash – 4GB

• Obsługa:

• 500 aktywnych sieci VLAN

• 16000 adresów MAC

• 3000 tras IPv4

• 1500 tras IPv6

• Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 1000

• ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 1000

• Jumbo frame 9198B

7. Obsługa protokołu NTP

8. Obsługa IGMPv1/2/3 i MLD Snooping

9. Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

• IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

• Wsparcie dla protokołu REP (Resilient Ethernet Protocol)

10. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED

11. Realizacja funkcji 802.1Q tunneling

12. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

13. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

14. Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

15. Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

• Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik

umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level),

• Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN,

• Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL,

• Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X,

• Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC,

• Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X,

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem,

• Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176,

• Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www),

• Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard,

• Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard),

• Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+,

• Obsługa list kontroli dostępu (ACL) następujących typów:

• Port ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na poziomie portów L2 przełącznika,

• VLAN ACL umożliwiające kontrolę ruchu pomiędzy stacjami znajdującymi się w tej samem sieci VLAN w obrębie przełącznika,

• Routed ACL umożliwiające kontrolę ruchu routowanego pomiędzy sieciami

VLAN,

• Możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia);

• Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch) kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128) z mechanizmem MACsec Key Agreement (MKA),

• Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing),

• Funkcja Private VLAN;

16. Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym:

• sprawdzanie autentyczności oprogramowania (w tym firmware, BIOS i system operacyjny urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia,

• bezpieczna sekwencja uruchamiania,

• sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia.

17. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

• Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi,

• Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority),

• Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP,

• Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast,

• Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP DSCP;

18. Obsługa protokołów i mechanizmów routingu:

• Routing statyczny dla IPv4 i IPv6,

• Routing dynamiczny – RIP, OSPF do 1000 routes, PIM Stub do 1000 routes

• Policy-based routing (PBR),

• Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP),

19. Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN,

21. Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, radiowy punkt dostępowy WiFi, stacja sieciowa, router itp.),

22. Funkcjonalność IP SLA Responder,

23. Zarządzanie

• Port konsoli,

• Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band,

• Możliwość realizacji dostępu do konsoli znakowej lub wbudowanego graficznego interfejsu zarządzającego poprzez połączenie bezprzewodowe Bluetooth przy pomocy dodatkowego adaptera usb Bluetooth podłączanego do portu USB przełącznika. Funkcjonalność umożliwia kontrolę dostępu do konsoli poprzez mechanizm lokalnego konta logowania lub mechanizm AAA,

• Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją,

• Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, sftp, https, syslog,

• Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów,

• Wsparcie dla protokoły RESTCONF,

• Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych,

• Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą,

• Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB,

• Funkcja programowego resetu urządzenia do ustawień fabrycznych wraz z całkowitym i nieodwracalnym (3-krotne nadpisanie) wyczyszczeniem takich danych jak: konfiguracja urządzenia, pliki logów, zmienne bootowania (startowe), dane uwierzytelniające (tzw. credentials), obrazy oprogramowania, klucze szyfrujące,

1. Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem.

24. Parametry fizyczne:

• Możliwość montażu w szafie rack 19”,

• Wysokość urządzenia 1 RU,

Funkcje dodatkowe – Zamawiający dopuszcza aby funkcje te były dostarczone w modelu subskrypcyjnych (tzn. na określony okres czasu).

25. Możliwość próbkowania (bez samplowania) i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych ze wsparciem sprzętowym dla protokołu NetFlow .

26. Realizacja rozszerzenia protokołu NetFlow w postaci tzw. Flexible NetFlow, który umożliwia monitorowanie większej ilości informacji zawartej w pakiecie danych od warstw 2 do 7, bardziej granularne monitorowanie ruchu i definiowanie monitorowanych przepływów (flow) poprzez elastyczne definiowanie pól kluczowych,

27. Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie,

Wymagane do dostarczenia wyposażenie urządzenia (przełącznik dostępowy) – 50 kpl

Wyposażenie urządzenia

• Przełącznik wyposażony w pojedynczy zasilacz wraz z kablem zasilającym

Moduły/kable/licencje do łączenia w stos (2 kpl)

Jeżeli dostarczone przełączniki dostępowe nie posiadają w standardowym wyposażeniu wszystkich niezbędnych elementów do łączenia w stos należy je dostarczyć w ilości zgodnej z zestawieniem ilościowym pkt 3.

Moduł do łączenia w stos musi:

- być kompatybilny/przewidziany do instalacji w oferowanym zgodnie z pkt 2 przełącznikiem dostępowym

- zawierać wszystkie niezbędne elementy do zestawienia stosu (np.: moduł interfejsowy/okablowanie/licencje)

- posiadać okablowanie o długości min 50cm

Zasilacz zapasowy do przełączników dostępowych (2 kpl)

- Zasilacz musi pasować i być przewidziany przez Producenta do przełączników dostępowych

- Wkładki optyczna typ I (100 szt)

- Wkładka optyczna typu 10Gigabit Ethernet 10GBase-LR SFP+ kompatybilna za przełącznikiem dostępowym

- Wkładki optyczna typ II (100 szt)

- Wkładka optyczna typu 10Gigabit Ethernet 10GBase-LR SFP+ kompatybilna z przełącznikiem rdzeniowym w zakresie gniazd SFP+.

## II.3.9 Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych

Przewiduje się instalację systemu przywoławczego w toaletach dla osób niepełnosprawnych.

Podstawowe elementy systemu:

A. LAMPA SYGNALIZACYJNA

Instalowana nad drzwiami sanitariatu w korytarzu. Sygnalizuje optycznie i akustycznie wezwania z przycisków. Instalować 10-20cm nad drzwiami pomieszczeń. Urządzenie w wersji podtynkowej. Lampa rejestruje wezwania z dołączonej do niej przycisku przywoławczego i przycisku pociągowego. Sygnalizuje świeceniem matrycy LED oraz sygnałem akustycznym stan alarmowy. Informacja jest przekazywana z lampy do centralki w portierni. Kasowanie wezwania następuje po wciśnięciu przycisku kasującego podłączonego do lampy sygnalizacyjnej. Dane techniczne: napięcie pracy: 9,5-28V AC / 9,5-38V DC pobór prądu 60mA AC /  30mA DC, natężenie dźwięku 78 dB częstotliwość dźwięku 2,3 kHz, możliwość zablokowania sygnału akustycznego za pomocą zworki, stopień ochrony IP 20.

B. PRZYCISK POCIĄGOWY

Instalowany podtynkowo w puszce Fi60mm wewnątrz sanitariatów. Instalować z ramką pojedynczą ok. 210-230 cm nad posadzką. Przycisk podłączany jest do kasownika. Pociągnięcie za obciążnik, aktywuje wezwanie zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej. Sygnalizowane jest świeceniem lampy nad drzwiami oraz sygnalizacja na panelu w pomieszczeniu portierni.

C. PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY

Zasada instalacji i działania jak łącznika pociągowego. Instalować we wspólnej ramce z przyciskiem kasującym na wysokości ok. 130-150cm nad posadzką. Podświetlanie diodą LED. Dane techniczne: napięcie pracy: 9,5-28V AC / 9,5-38V DC pobór prądu 20 mA AC / 10mA DC, parametry styku 30 VAC / 35V DC 100mA AC / DC 3VA / W, stopień ochrony IP 20

D. PRZYCISK KASUJĄCY

Instalowany we wspólnej ramce z przyciskiem przywoławczym wewnątrz sanitariatu. Umożliwia skasowanie wywołanego alarmu z włącznika dopiero po wejściu do pomieszczenia. W przypadku alarmu jeden styk zwierny podaje napięcie wejściowe, a drugi przełączalny sprowadzony jest na zaciski NC/C/NO do wykorzystania w dowolny sposób. Przycisk kasujący jest podświetlony czerwoną diodą. Wygodny sposób oznaczenia funkcji kasownika na polu opisowym i w osłonie przycisku. Napięcie znamionowe: 15 - 28 V ac/18 - 35 V dc. Pobór prądu: 70 mA ac/40 mA dc, rezystor kontroli pętli: 1 kΩ, stopień ochrony: IP 20.

UWAGA: Nad przyciskami umieścić  piktogramy żelowe informacyjne.

F. PANEL SYGNALIZACYJNY

Panel sygnalizacyjny przewidziano w wersji podtynkowej, które należy zainstalować w pomieszczeniu nr. 6.01 chirurgia plastyczna pokój zabiegowy. Panel sygnalizacyjny zabudowany jest z: numeratora, modułu alarmowego, przycisku sygnałowego oraz buczka. Panel sygnalizacyjny zasilana jest napięciem stałym 24 V DC  z zasilacza stabilizowanego. Dane techniczne: napięcie robocze: 12 – 24 V ac/dc, pobór prądu/LED: 4 mA ac/7 mA dc, stopień ochrony: IP 20.

ZASADA DZIAŁANIA

Po zadziałaniu alarmu w toalecie dla pacjentów numerator wskazuje numer pomieszczenia z którego nastąpiło wezwanie oraz zadziała moduł alarmowy oraz cichy buczek. Przycisk sygnałowy służy do skasowania głośnego alarmu w module alarmowym, dalej działa cichy buczek z możliwością regulacji tonu (200 lub700 Hz) i płynnej zmiany natężenia dźwięku. Ostateczne skasowanie alarmu realizuje kasownik w pomieszczeniu sanitarnym. W przypadku większej ilości pomieszczeń można zastosować dodatkowe numeratory oraz dobrać odpowiednie puszki i ramki. Pomiędzy panelem sygnalizacyjnym w portierni, a pomieszczeniem sanitarnym należy poprowadzić kabel YDY 4x1,5mm (zasilanie kasownika oraz sygnał zwrotny do numeratora w portierni).

## II.3.10 Instalacja monitoringu CCTV

Przesył obrazu wideo oraz wszelkich sygnałów sterujących realizowany jest przez sieć opartą o protokół IP, czyli standardowe sieci LAN, WAN, Internet. Oznacza to, że telewizyjny system dozorowy IP nie wymaga stosowania dedykowanego połączenia typu punkt-punkt, łączącego kamery z rejestratorem, wykonanego przy pomocy kabla koncentrycznego. Zmniejsza to zdecydowanie koszt wykonania okablowania dla takiego systemu.

Kamera IP jest połączeniem kamery i komputera. Pozwala to na lokalne przetworzenie obrazu do postaci cyfrowej, skompresowanie go oraz wysłanie przez port Ethernet. Każda kamera IP posiada wbudowany serwer WWW, za pomocą którego możliwa jest zmiana jej ustawień oraz podgląd obrazu na żywo. Pozwala to na wyeliminowanie z systemu rejestratorów DVR, pośredniczących, w systemach analogowych, w przesyle obrazu wideo pomiędzy kamerą a komputerem.

Najważniejszymi zaletami systemów IP są:

- niski koszt wykonania okablowania;

- niezmienna jakość obrazu bez względu na odległość przesyłu danych;

- wysoka rozdzielczość kamer megapikselowych;

- możliwość podglądu obrazu oraz konfiguracji kamery z dowolnego komputera w sieci za pomocą przeglądarki internetowej;

- okablowanie telewizyjnego systemu dozorowego można wykorzystać do podłączenia innych urządzeń do sieci.

Kamery systemu CCTV należy podłączyć do lokalnej szafy dystrybucyjnej LPD zabudowanej na 1 piętrze. Projektowany monitoring (CCTV) zastosowany będzie na korytarzach / poczekalniach. Lokalizację kamer przedstawia rysunek E05 „ Instalacja monitoringu CCTV, kontroli dostępu SKD – rzut 1 piętra”.

Dane techniczne kamery wewnętrznej kopułkowej:

| Obraz: |  |
| --- | --- |
| Przetwornik obrazu | 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”, SmartSens |
| Liczba efektywnych pikseli | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Czułość | 0.009 lx/F1.6 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka | automatyczna: 1/2 s ~ 1/100000 s |
| Wydłużona migawka (DSS) | do 1/2 s |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR) | 3D |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak |
| Kompensacja tylnego światła (BLC) | tak |
| Redukcja migotania obrazu (Antiflicker) | tak |
| Obiekty: |  |
| Typ obiektywu | stałoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6 |
| Dzień / noc |  |
| Rodzaj przełączania | mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania | automatyczny, manualny, czasowy |
| Regulacja poziomu przełączania | tak |
| Opóźnienie przełączania | 2 ~ 120 s |
| Harmonogram przełączania | tak |
| Czujnik światła widzialnego | tak |
| Sieć: |  |
| Rozdzielczość strumienia wideo | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240 (QVGA) |
| Prędkość przetwarzania | 30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości |
| Tryb wielostrumieniowy | 3 strumienie |
| Kompresja wideo/audio | H.264, H.265, MJPEG/G.711 |
| Liczba jednoczesnych połączeń | Maks. 3 |
| Przepustowość | łącznie 15 Mb/s |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, QoS, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, SMTP |
| Wsparcie protokołu ONVIF | Profile S/G |
| Konfiguracja kamery | z poziomu przeglądarki Internet Explorer • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne |
| Kompatybilne oprogramowanie | NMS, N Control 6000 |
| Aplikacje mobilne | SuperLive Plus (iPhone, Android) |
| Pozostałe funkcje: |  |
| Strefy prywatności | 4 typu kolor |
| Detekcja ruchu | tak |
| Obszar obserwacji (ROI) | 3 |
| Analiza obrazu | sabotaż, przekroczenie linii, zmiana sceny, utrata ostrości, wtargnięcie |
| Obróbka obrazu | wyostrzanie, odbicie lustrzane, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie |
| Prealarm/postalarm | -/do 120 s |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail, e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD |
| Przywracanie ustawień fabrycznych | z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool |
| Oświetlacz IR: |  |
| Liczba LED | 1 |
| Zasięg | 30 m |
| Interfejsy: |  |
| Wejścia/wyjścia audio | wbudowany mikrofon |
| Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
| Gniazdo kart pamięci | microSD - pojemność do 128GB |
| Parametry instalacyjne: |  |
| Klasa szczelności | IP 67 |
| Obudowa | wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym |
| Zasilanie | PoE 12V DC |
| Zabezpieczenia przeciwprzepięciow | TVS 4000V |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |

## II.3.11 Instalacja kontroli dostępu KD

Na potrzeby instalacji kontroli dostępu zastosowany będzie sterownik mikroprocesorowy kontrolujący drzwi, przy których zabudowane będą czytniki na kartę. Zbliżenie karty do czytnika odblokuje zaczep elektromagnetyczny.

Wymagania ogólne:

•	System kontroli dostępu umożliwia sterowanie drzwiami za pomocą czytnika karty zbliżeniowej oraz stacji roboczej systemu kontroli dostępu,

•	System kontroli dostępu obsługuje jednocześnie maks. cztery (4) różne formaty karty Wiegand. Liczba wszystkich obsługiwanych formatów jest nieograniczona,

•	Utrata komunikacji pomiędzy oprogramowaniem zarządzającym a kontrolerami nie powinna mieć wpływu na normalne działanie systemu,

•	System kontroli dostępu jest zaprojektowany w taki sposób, aby awaria dowolnego kontrolera w systemie nie miała wpływu na normalne działanie pozostałych kontrolerów,

•	System kontroli dostępu powinien posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP,

•	System kontroli dostępu oferuje konfigurowalne harmonogramy czasowe umożliwiające elastyczne programowanie automatycznego blokowania i odblokowania dowolnych drzwi, a także włączanie i wyłączanie ustawień posiadacza karty w celu ograniczenia możliwości wejścia do określonych obszarów dla dowolnej grupy dostępu w zaprogramowanych godzinach,

•	Harmonogram czasowy zawiera funkcję dni świątecznych umożliwiającą użytkownikowi programowanie świąt narodowych oraz definiowanie własnych świąt,

•	Wszystkie harmonogramy są definiowane w oparciu o dzień, godziny i minuty.

•	System kontroli dostępu należy zaprogramować w taki sposób, aby praca odbywała się przez zbliżenie uprawnionej karty do czytnika, tym samym otwarcie drzwi objętych KD, chwilowa sygnalizacja diody czytnika, zaświeca się na zielono gdy otwarte, natomiast świeci na czerwono, gdy zamknięte

Hardware systemu

•	System kontroli dostępu powinien mieć możliwości rozbudowy do przynajmniej 600 czytników,

•	Komunikacja sterowników kontroli dostępu z serwerem zarządzającym powinna odbywać się za pomocą protokołu TCP/IP,

•	Sterowniki systemu kontroli dostępu w przypadku utraty połączenia z serwerem (praca offline / autonomiczna) zarządzającym powinny realizować swoje funkcje normalne,

•	Podczas pracy offline, każdy sterownik kontroli dostępu powinien być w stanie przechować przynajmniej 50 000 zdarzeń, które w momencie powrotu komunikacji z serwerem, będą wysłane do bazy danych oprogramowania zarządzającego,

•	Sterowniki kontroli dostępu powinny monitorować status zasilania bateryjnego, zasilania sieciowego AC oraz napięcia DC między zasilaczem a samym sobą.

•	Wspominane informacje powinny być raportowane do oprogramowania zarządzającego,

•	Sterowniki kontroli dostępu powinny mieć możliwość pracy w sieci LAN oraz WAN,

•	Każdy sterownik powinien być wyposażony w wejścia służące do obsługi np. kontaktronów, przycisków wyjścia uprawnionego oraz w wyjścia przekaźnikowego do np. sterowania drzwiami,

•	Każde wyjście przekaźnikowe w sterowniku powinno mieć możliwość niezależnej konfiguracji pracy bezpotencjałowej,

•	Każde wejście powinno posiadać możliwość parametryzacji przy pomocy dwóch rezystorów,

•	Sterownik kontroli dostępu obsługuje połączenia z maksymalnie 2 standardowymi czytnikami z interfejsem Wiegand

Software systemu

•	Oprogramowanie zarządzające systemem kontroli dostępu powinno pracować w architekturze klient-serwer,

•	Aplikacja serwerowa powinna wspierać architekturę 32bit oraz 64bit,

•	Oprogramowanie systemu kontroli dostępu powinno wspierać standardy IT takie jak OPC, AutoCAD, LDAP, HTML, ASP.NET,

•	Oprogramowanie powinno rejestrować zdarzenia w bazie danych MSSQL,

•	Oprogramowanie powinno mieć możliwość wyboru, jakie typy zdarzeń mają być rejestrowane w bazie MSSQL,

•	Oprogramowaniem zarządzające powinno mieć możliwość współpracy z bazą danych mssql zainstalowaną na tym samym komputerze jak również na komputerze zdalnym (taka konfiguracja może być podyktowana wydajnością serwerów),

•	Wizualizacja

•	Wizualizacja elementów systemu kontroli dostępu powinna być realizowane w oparciu o mapy wektorowe np. AutoCad

•	Z poziomu mapy wizualizacyjnej operator powinien mieć łatwy dostęp do komend sterujących jak:

o	Otwórz drzwi jednorazowo,

o	Otwórz drzwi na stałe,

o	Zablokuj drzwi,

o	Zablokuj czytnik,

o	Wysteruj przekaźnik,

o	Pokaż ostatnie zdarzenia jakie miały miejsce na urządzeniu,

o	Ikony przedstawiające poszczególne elementy systemu (drzwi, czytniki, sterowniki) powinny być możliwe do zmiany,

o	Interfejs graficzny operatora

o	Powinien być edytowalny w celu dostosowania go do potrzeb i uprawnień operatora,

o	Powinna być możliwość dodania przycisków wykonujących wybrane komendy na wybranej grupie urządzeń,

•	System powinien mieć możliwość alarmowania przynajmniej o:

o	Wyważeniu drzwi,

o	Zbyt długim otwarciu drzwi,

o	Utracie komunikacji z dowolnym sterownikiem,

o	Użycie karty z czarnej listy,

o	Użycie karty bez uprawnień,

o	Użycie karty nieznanej,

o	Użyciu karty o określonym numerze,

o	Błędny kod PIN,

o	Karta poza trasą,

o	Alarm sabotażowy sterownika,

o	Antipassback,

o	Ważność uprawnień wygasła,

o	Wyrywkowa kontrola,

•	Oprogramowanie w momencie wykrycia istotnego zaprogramowanego zdarzenia alarmowego powinno mieć możliwość:

o	Powiadomienia operatora sygnałem dźwiękowym,

o	Automatycznego wykonania zbliżenia na mapie na urządzenie, które jest w stanie alarmu,

o	Wyświetlenia dokumentu alarmowego np. z procedurą postępowania na wypadek danej sytuacji,

o	Wyświetlenie dodatkowej warstwy graficznej na mapie na wizualizacyjnej np. dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru,

o	Wykonać komendy sterujące (np. Zablokować drzwi, wysterować przekaźnik),

•	Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość definiowania obszarów logicznych w obiekcie (np. serwerownia, biuro itd.) w celu monitorowania położenia posiadaczy kart,

•	Kolejność przejść - system powinien udostępniać funkcję sprawdzania kolejności dostępu, która umożliwia uprawnionemu posiadaczowi karty wejście przez drzwi lub grupę drzwi należącą do zdefiniowanego obszaru tylko, kiedy osoba przeszła już przez inne określone drzwi,

•	Uprawnienia operatora

o	Oprogramowanie powinno umożliwiać skonfigurowanie indywidualnych uprawnień operatora

•	Uprawnienia odnośnie danych użytkowników:

o	Widoczność,

o	Odczyt,

o	Modyfikacja,

o	Usuwanie,

o	Dodawanie,

Wyjaśnienie: powinna być możliwość tak skonfigurowania uprawnień operatora, aby mógł tylko odczytać określone dane użytkownika i je zmodyfikować ale, aby nie mógł usunąć karty.

•	Uprawnienia odnośnie komunikowanych zdarzeń do operatora:

o	Pokaż własne komunikaty,

o	Pokaż komunikaty bez danych osobowych,

o	Pokaż wszystkie komunikaty,

•	Uprawnienia odnośnie widocznych na mapie wizualizacyjnej elementów,

•	Uprawnienia odnośnie widocznych map wizualizacyjnych.

Elementy składowe układu (KD)

Kontroler:

Obustronny, dwuprzejściowy kontroler jest urządzeniem wykorzystywanym w systemach kontroli dostępu. Wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe, które pozwala sterować, np. zamkiem elektromagnetycznym. Ma 4 interfejsy wejściowe, co daje możliwość skonfigurowania obustronnej kontroli dostępu dwóch przejść.

Funkcje kontrolera:

- ochrona urządzenia przed następstwami przepięć,

- możliwość połączenia m.in. z alarmem, przyciskami wyjścia, elektrozamkami

- rozbudowane funkcje kontroli dostępu: możliwość ustawienia kombinacji dostępu – otwieranie drzwi pod warunkiem weryfikacji kilku użytkowników jednocześnie, czasowych stref dostępu, czy grup dostępu

- „Antipassback” – konieczność odbicia kolejno następujących po sobie zdarzeń (po wejściu musi nastąpić wyjście).

Współpracuje z czytnikami o standardach:

UNIQUE

MIFARE

HID Prox

- Specyfikacja techniczna

| Procesor | 400 MHz, 32 bit |
| --- | --- |
| Pamięć wewnętrzna RAM | 32 MB |
| Pamięć Flash | 256 MB |
| Pojemność użytkowników (kart) | 30 000 |
| Pojemność logów | 100 000 |
| Komunikacja | TCP/IP, RS485 |
| Komunikaty wizualne | Tak - diody led |
| Wejścia |  |
|  | 4 x czytnik Wiegand |
|  | 2 x przycisk otwarcia |
|  | 2 x sensor otwarcia drzwi |
|  | 2 x wejście dodatkowe |
| Wyjścia |  |
|  | 2 x przekaźnik (AC<30V, 8A; DC<36V, 5A) |
|  | 2 x wyjście dodatkowe |
| Zabezpieczenia wejścia zasilającego |  |
|  | nadprądowe |
|  | przepięciowe |
|  | odwrócenia polaryzacji |
| Zabezpieczenie portów (wejścia/wyjścia) | przepięciowe |
| Zabezpieczenie portów komunikacyjnych | przepięciowe |
| Wymiary PCB (mm) | 106×160 |
| Zasilanie | 12V DC (+/-20%) |
| Maksymalny pobór energii | < 500mA |
| Podtrzymanie zegara | bateria 3,6V |
| Temperatura pracy | 0°C~55°C |
| Wilgotność otoczenia | 20%~80% |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |

Czytniki kart zbliżeniowych

Czytnik kart zbliżeniowych to urządzenie wykorzystującym karty zbliżeniowe do identyfikacji użytkowników. Terminal rejestruje tylko jedno zdarzenie, np. wejście. Może pracować samodzielnie jako kontroler jednego przejścia z możliwością podłączenia dodatkowego czytnika Wiegand, lub przycisku wyjścia a nawet tworzyć kompletną kontrolę dostępu dla całego budynku. Identyfikacja użytkownika przebiega za pomocą przyłożenia karty zbliżeniowej do urządzenia. Pamięć czytnika ma być bardzo pojemna, w stanie zapamiętać do 30 000 użytkowników i 50 000 logów. Wszystkie dane w urządzeniu są odpowiednio zabezpieczone przed utratą na wypadek braku zasilania. Do komunikacji z terminalem wykorzystuje się port TCP/IP lub dane mogą być zgrywane na pendrive (przy pracy w trybie autonomicznym). Natomiast podłączenie czytnika do sieci LAN daje możliwość zdalnego zarządzania za pomocą programu.

- Specyfikacja techniczna

| Metody weryfikacji | karta zbliżeniowa |
| --- | --- |
| Pojemność użytkowników | 300 000 |
| Pojemność logów | 50 000 |
| Komunikacja | TCP/IP, RS232/485, Pendrive |
| Komunikaty wizualne | Tak - dioda led (niebieska, zielona, czerwona) |
| Komunikaty audio | Tak - dźwiękowe |
| Wyświetlacz | Nie |
| Klawiatura | Nie |
| Interfejs Wiegand | Tak |
| Antipassback | Tak |
| Alarm antysabotażowy | Tak |
| Podłączenie zamka | Tak |
| Podłącznie przycisku otwierania drzwi | Tak |
| Wyjście alarmowe | Tak |
| Opcje dodatkowe | Mifare 13,56MHz, HID Prox |
|  | zasilanie poprzez POE (przejściówka) |
| Wymiary (mm) | 153×95,5×35,5 |
| Waga (kg) | 0,70 |
| Zasilanie | 12V DC 3A |
| Temperaura pracy | 0°C~45°C |
| Wilgotność otoczenia | 20%~80% |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |

Identyfikatory w formie kart plastikowych

Podstawowym nośnikiem informacji w systemie kontroli dostępu są identyfikatory w formie kart plastikowych. Obecnie w systemach tego typu najczęściej wykorzystywane są  elektroniczne  karty  zbliżeniowe.

Elektrozaczep

Elektrozaczep niskoprądowy z mikroprzełącznikiem służącym, jako czujnik naciśnięcia klamki. Do zdalnego przewodowego otwierania drzwi. Może być stosowany w profilach stalowych, aluminiowych, drewnianych oraz PCV zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych z możliwością montażu do drzwi prawych i lewych oraz w pozycji pionowej jak i poziomej. Regulacja zaczepu w zakresie 4mm ułatwia montaż i zapewnia precyzyjne dopasowanie elektrozaczepu do zamka klamkowego.

## II.3.12 Instalacja połączeń wyrównawczych

W  obiekcie  przewidziano  system  połączeń  wyrównawczych  ogólnych  przy zastosowaniu  centralnej  szyny  uziemiającej  ogólnej  i  system  połączeń  wyrównawczych.

Do  zacisku  uziemiającego  ogólnego  należy  przyłączyć  system  połączeń  wyrównawczych miejscowych przewodem:

•  szynę PE rozdzielnic

•  instalację wodną , kanalizacyjną i c.o.

•  instalację wentylacyjną szczególnie kratki wentylacyjne

•  instalację gazów technologicznych

•  inne  urządzenia  przewodzące  obce  jak  :  korytka  instalacyjne,  konstrukcje  stropów  podwieszanych i.t.d.

•  instalację ekwipotencjalizacji miejscowej w węzłach sanitarnych wyposażonych w natryski.

Szyny  należy  połączyć  ze  sobą  przewodem  z  możliwością  rozłączenia.  Szynę połączeń wyrównawczych urządzeń elektrycznych PE połączyć dodatkowo z PE rozdzielnic.

## II.3.13 Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w rozdzielnicach piętrowych przewidziano ochronniki przeciwprzepięciowe.

Instalacje w budynku pracować będą w układzie TN-S z połączeniami wyrównawczymi. W skrzynce licznikowej należy rozdzielić przewód PEN na PE i N. Do szyny należy podłączyć uziemienie. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń należy zastosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem połączeń wyrównawczych, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza się zwiększenie czasu szybkiego wyłączenia do 5 sekund dla głównych linii zasilających.

Samoczynne szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem:

- wyłączników mocy;

- bezpieczników topikowych,

- wyłączników instalacyjnych,

- wyłączników różnicowoprądowych.

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodności i posiadać znak bezpieczeństwa.

W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalować bezpieczników i łączników. Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE.

# II.4 Wykaz materiałów

| Tablice rozdzielcza, WLZ, trasy kablowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TON-102 TOR-102 TOK-102 TSN-102 TSR-102 TOAR-102 TOAN-102 | Tablica rozdzielcza natynkowa IP44, montowana w szachcie elektrycznym |  | 1 | Kpl. |  |
| TON-202 TOR-202 TOK-202 TSN-202 TSR-202 TOAR-202 TOAN-202 | Tablica rozdzielcza natynkowa IP44, montowana w szachcie elektrycznym |  | 1 | Kpl. |  |
| TON-402 TOR-402 TOK-402 TSN-402 TSR-402 TOAR-402 TOAN-402 | Tablica rozdzielcza natynkowa IP44, montowana w szachcie elektrycznym |  | 1 | Kpl. |  |
| TON-502 TOR-502 TOK-502 TSN-502 TSR-502 TOAR-502 TOAN-502 | Tablica rozdzielcza natynkowa IP44, montowana w szachcie elektrycznym |  | 1 | Kpl. |  |
| TON-602 TOR-602 TOK-602 TSN-602 TSR-602 TOAR-602 TOAN-602 | Tablica rozdzielcza natynkowa IP44, montowana w szachcie elektrycznym |  | 1 | Kpl. |  |
| RWB | Tablica rozdzielcza natynkowa IP44, |  | 1 | Kpl. |  |
| RW | Tablica rozdzielcza natynkowa IP44, |  | 1 | Kpl. |  |
| UPS | Zasilacz awaryjny UPS 40kVA 3-fazowy |  | 1 | Kpl. |  |
|  | Kabel bezhalogenowy | N2XH-J 5x16mm | 500 | m |  |
|  | Kabel bezhalogenowy | N2XH-J 5x50mm | 100 | m |  |
|  | Kabel bezhalogenowy | N2XH-J 5x95mm | 200 | m |  |
|  | Korytko siatkowe 200 x 50 |  | 580 | m |  |
|  | Uchwyty montażowe |  | 290 | kpl. |  |
|  | Elementy montażowe |  | 290 | kpl. |  |
|  | Rurki instalacyjne RL 16 |  | 2000 | m |  |
|  | Rurki instalacyjne RL 20 |  | 1000 | m |  |
| Oświetlenie |  |  |  |  |  |
| AP44 | Oświetlenie podstawowe |  | 62 | szt. |  |
| AC72 | Oświetlenie podstawowe |  | 3 | szt. |  |
| AC90 | Oświetlenie podstawowe |  | 11 | szt. |  |
| BP38P | Oświetlenie podstawowe |  | 32 | szt. |  |
| BP48M | Oświetlenie podstawowe |  | 131 | szt. |  |
| RC1 | Oświetlenie podstawowe |  | 13 | szt. |  |
| RC2 | Oświetlenie podstawowe |  | 9 | szt. |  |
| B1 | Oświetlenie podstawowe |  | 12 | szt. |  |
| B2 | Oświetlenie podstawowe |  | 13 | szt. |  |
|  | Łącznik pojedynczy IP44 16A 230V |  | 54 | szt. |  |
|  | Łącznik schodowy IP44 16A 230V |  | 61 | szt. |  |
|  | Puszka p/t fi 60 |  | 115 | szt. |  |
|  | Puszka n/t z kostkę fi 80 |  | 50 | szt |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 3x1,5 mm | 1250 | m |  |
| AW1 | Oświetlenie awaryjne |  | 33 | szt |  |
| AW2 | Oświetlenie awaryjne |  | 25 | szt |  |
| EW1 | Oświetlenie awaryjne |  | 17 | szt |  |
| EW2 | Oświetlenie awaryjne |  | 6 | szt |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 3x1,5 mm | 400 | m |  |
| CZB-24 | Centralna bateria – stacja główna |  | 2 | szt |  |
|  | Akumulator 12V 7.0-7.2AH |  | 36 | szt. |  |
|  | Kontroler obwodów |  | 2 | szt |  |
|  | MODUŁ I/O |  | 2 | szt |  |
|  | Programator |  | 2 | szt |  |
| NP2 52.2 | Oświetlenie podstawowe |  | 9 | szt |  |
| ES3 Aw | Oświetlenie awaryjne |  | 2 | szt |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 3x1,5 mm | 25 | m |  |
| Gniazda wtyczkowe i siła |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw PEL montowane w pt: Gniazdo przelotowe z uz. DATA 2x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 4M czerwony podwójne |  | 158 | szt. |  |
|  | Gniazdo przelotowe z uziemieniem 2x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 4M biały podwójne |  | 79 | szt. |  |
|  | Gniazdo informatyczne z polem opisowym 2x RJ45 kat. 6 STP 1M biały |  | 75 | szt. |  |
|  | Puszka instalacyjna podwójna |  | 237 | szt. |  |
|  | Puszka instalacyjna pojedyncza |  | 158 | szt. |  |
|  | Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm biały |  | 237 | szt. |  |
|  | Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm biały |  | 158 | szt. |  |
|  | Łącznik do gniazd przelotowych 2M |  | 150 |  |  |
|  | Gniazdo p/t podwójne 230V 16A IP20 |  | 175 | szt. |  |
|  | Gniazdo p/t podwójne 230V 16A IP44 |  | 60 | szt. |  |
|  | Gniazdo n/t podwójne 230V 16A IP44 |  | 4 | szt. |  |
|  | Gniazdo p/t podwójne IP20 RJ45 |  | 16 | szt. |  |
|  | Gniazdo p/t pojedyncze IP20 RJ45 (CCTV, SKD) |  | 22 | szt. |  |
|  | Puszka p/t fi 60 |  | 246 | szt |  |
|  | Puszka n/t z kostką fi 80 |  | 120 | szt |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 3x1,5 mm | 1000 | m |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 3x2,5 mm | 2700 | m |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 5x25 mm | 50 | m |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 5x35 mm | 20 | m |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 5x10 mm | 50 | m |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 5x6 mm | 200 | m |  |
|  | Kabel zasilający bezhalogenowy | N2XH-J 5x2,5 mm | 30 | m |  |
| Kontrola dostępu (SKD) |  |  |  |  |  |
|  | Moduł kontrolera dostępu; licencja na 1 przejścia |  | 9 | szt. |  |
|  | Obudowa + zasilacz buforowy 13,8V 2,5A |  | 9 | szt. |  |
|  | Akumulator 7,5Ah 12V |  | 9 | szt. |  |
|  | Czytnik kart |  | 17 | szt. |  |
|  | Czytnik kart administratora |  | 1 | szt. |  |
|  | Elektrozaczep rewersyjny |  | 17 | szt. |  |
|  | Kontaktron |  | 17 | szt. |  |
|  | Kabel sterujący YDY 2x1mm | YDY 2x1mm | 250 | m |  |
|  | Kabel sterujący YTDY 2x0,5mm | YTDY 2x0,5mm | 250 | m |  |
|  | Kabel F/FTP kat 6A | F/FTP kat 6A | 500 | m |  |
| Sygnalizacja pożaru (SSP) |  |  |  |  |  |
|  | Centrala SSP |  | 1 | szt. |  |
|  | Pojemnik akumulatorów |  | 1 | szt. |  |
|  | Akumulator 40Ah / 12V |  | 2 | szt. |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP |  | 7 | szt. |  |
|  | Ramka maskująca czerwona |  | 7 | szt. |  |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny |  | 6 | szt. |  |
|  | Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem |  | 6 | szt. |  |
|  | Optyczna czujka dymu |  | 173 | Szt. |  |
|  | Gniazdo czujki |  | 173 | Szt. |  |
|  | Wskaźnik zadziałania |  | 81 | szt. |  |
|  | Element kontrolno - sterujący |  | 25 | szt. |  |
|  | Obudowa |  | 25 | szt. |  |
|  | Zasilacz ppoż 24V DC 7A + 2x |  | 2 | szt |  |
|  | Akumulator 12V 24Ah |  | 2 | szt |  |
|  | Puszka EI90 |  | 20 | szt |  |
|  | Chwytak elektromagnetyczny |  | 4 | Szt |  |
|  | Wielosensorowa dymu i ciepła |  | 2 | szt |  |
|  | Kabel zasilający HDGs 3x2,5 mm2 PH90 | HDGs 3x2,5 mm2 | 700 | m |  |
|  | Kabel teletechniczny YnTKSYekw 1x2x0,8 mm | YnTKSYekw 1x2x0,8 mm | 2500 | m |  |
|  | Kabel zasilający HDGs 2x2,5 mm2 PH90 | HDGs 2x2,5 mm2 | 400 | m |  |
|  | Kabel zasilający HDGs 2x1,5 mm2 PH90 | HDGs 2x1,5 mm2 | 300 | m |  |
|  | Kabel teletechniczny YnTKSY 1x2x0,8 mm | YnTKSY 1x2x0,8 mm | 300 | m |  |
|  | Kabel teletechniczny YnTKSY 3x2x0,8 mm | YnTKSY 3x2x0,8 mm | 200 | m |  |
|  | Uchwyt kabla E90 8mm pojedynczy wraz z śrubą rozporową M6x30 lub kotwą gwoździową 6x40 |  | 3000 | szt. |  |
|  | Uchwyt kabla E90 10mm pojedynczy wraz z śrubą rozporową M6x30 lub kotwą gwoździową 6x40 |  | 500 | szt. |  |
|  | Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca |  | 10 | szt |  |

| Monitoring (CCTV) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera PoE wewnętrzna kopułkowa |  | 12 | szt. |  |
|  | Kabel F/FTP kat 6A | F/FTP kat 6A | 600 | m |  |

| Instalacja przyzywowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampka sygnalizacyjna systemu przywoławczego + puszka + ramka |  | 4 | kpl |  |
|  | Włącznik pociągowy + puszka + ramka |  | 4 | kpl |  |
|  | Przycisk przywoławczy + kasownik + puszka podwójna + ramka podwójna |  | 4 | kpl |  |
|  | Panel sygnalizacyjny: numerator + moduł alarmowy + kasownik + buczek + ramka poczwórna + puszka podwójna x2 |  | 1 | kpl |  |
|  | Kabel systemowy | YTKSY 3x2x0,5 | 100 | m |  |

| Instalacja połączeń wyrównawczych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lokalna szyna wyrównawcza |  | 6 | szt. | art.. Handlowy |
|  | LgYżo 25mm |  | 150 | m |  |
|  | LgYżo 6mm |  | 150 | m |  |

| Okablowanie strukturalne (OS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kable |  |  |  |  |
|  | Kabel F/FTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, biały, Dca-s2-d2-a1, 500m | 7 | szt. |  |
| Gniazda |  |  |  |  |
|  | Moduł ekranowany MiniCom RJ45 Kat.6A, czarny | 210 | szt. |  |
|  | Płyta czołowa skośna 2xRJ45, 45x45 z zaślepkami (tylko dla modułów MiniCom) | 110 | szt. |  |
|  | Wtyk RJ45 STP Kat.6A, prosty, grubość izolacji 1.0 - 1.6mm, grubość kabla 5.8 - 9.0mm | 110 | szt. |  |
|  | Płyta czołowa skośna 1xRJ45, 45x45 z zaślepką (tylko dla modułów MiniCom) | 75 | szt. |  |
| Szafa LPD |  |  |  |  |
|  | Szafa 42U 800x800, drzwi przód jednoskrzydłowe perforowane, drzwi tył dwuskrzydłowe perforowane, panele boczne z obu stron, dach z panelami szczotkowymi, kółka, kolor czarny | 1 | szt. |  |
|  | Moduł went 1-went montowany w szafach wiszących | 1 | szt. |  |
|  | Przełącznica światłowodowa wysuwalna 19'' 1U | 1 | szt. |  |
|  | Urządzenie aktywne 48 portów wg. opisu | 4 | szt. |  |
|  | Panel krosujący 19'' , modularny na 24xRJ45 +24 moduły nieekr. kat 6 beznarz. | 8 | szt. |  |
|  | Poziomy organizator kabli 1U 19'' z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności | 10 | szt. |  |
|  | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor czarny, 28AWG, 0,2m | 150 | szt. |  |
|  | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor czerwony, 28AWG, 0,2m | 20 | szt. |  |
|  | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor niebieski, 28AWG, 0,2m | 18 | szt. |  |
|  | Moduł ekranowany MiniCom RJ45 Kat.6A, czarny z klapką | 150 | szt. |  |
|  | Moduł ekranowany MiniCom RJ45 Kat.6A, czerwony z klapką | 20 | szt. |  |
|  | Moduł ekranowany MiniCom RJ45 Kat.6A, niebieski z klapką | 18 | szt. |  |
|  | LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM I WYŁĄCZNIKIEM | 1 | szt. |  |
|  | UPS z inteligentna kartą sieciową, podwójna konwersja (online), bateria VRLA, gniazda HW (3P+N+PE), 3-fazowy, 2U, 400V, 3kVA | 1 | szt. |  |

# II.5. Uwagi

- Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest zobowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,

- Wszystkie urządzenia elektryczne wykorzystane w czasie remontu muszą posiadać deklaracje zgodności z obowiązującymi normami oraz dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń wykonane wg obowiązujących norm,

- Całość prac związanych z realizacją inwestycji wykonają osoby mające do tego uprawnienia. Prace wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów instalowanych urządzeń. Zastosowane aparaty i urządzenia posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia

# III. Spis rysunków

E011 - Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego część A

E012 - Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego część B

E021 - Instalacja gniazd wtyczkowych i siły - rzut 1 piętra część A

E022 - Instalacja gniazd wtyczkowych i siły - rzut 1 piętra część B

E023 - Instalacja gniazd wtyczkowych i siły - rzut poziomu +5 segmentu B

E024 - Instalacja gniazd wtyczkowych i siły - rzut dachu segmentu B

E025 - Instalacja gniazd wtyczkowych i siły - rzut maszynowni w segmencie F

E026 - Instalacja gniazd wtyczkowych i siły - rzut dachu segmentu F

E03 - Okablowanie strukturalne - rzut 1 piętra

E041 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - rzut 1 piętra część A

E042 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - rzut 1 piętra część B

E043 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - rzut 4 piętra

E044 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - rzut 5 piętra

E045 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - rzut poddasza segment F (maszynownia)

E046 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - schemat piętra 1 część B

E047 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - schemat piętra 1 część A

E048 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - schemat piętra 4 i 5

E049 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - schemat monitorowania zasilaczy

E0410 - System sygnalizacji pożaru (SSP) - Schemat podłączenia klap ppoż.

E051 - Instalacja monitoringu CCTV, kontroli dostępu SKD - rzut 1 piętra część A

E052 - Instalacja monitoringu CCTV, kontroli dostępu SKD - rzut 1 piętra część B

E06 - Drabinki kablowe - rzut 1 piętra

E071 - Rozdzielnica TON-102

E072 - Rozdzielnica TON-102

E08 - Rozdzielnica TOR-102

E09 - Rozdzielnica TOK-102

E10 - Rozdzielnica TSN-102

E11 - Rozdzielnica TSR-102

E12 - Rozdzielnica TOAR-102

E13 - Rozdzielnica TOAN-102

E14 - Widok zewnętrzny rozdzielnic 102

E15 - Rozdzielnica TON-202

E16 - Rozdzielnica TOR-202

E17 - Rozdzielnica TOK-202

E18 - Rozdzielnica TSN-202

E19 - Rozdzielnica TSR-202

E20 - Rozdzielnica TOAR-202

E21 - Rozdzielnica TOAN-202

E22 - Widok zewnętrzny rozdzielnic 202

E231 - Rozdzielnica TON-402

E232 - Rozdzielnica TON-402

E24 - Rozdzielnica TOR-402

E25 - Rozdzielnica TOK-402

E26 - Rozdzielnica TSN-402

E27 - Rozdzielnica TSR-402

E28 - Rozdzielnica TOAR-402

E29 - Rozdzielnica TOAN-402

E30 - Widok zewnętrzny rozdzielnic 402

E31 - Rozdzielnica TON-502

E32 - Rozdzielnica TOR-502

E33 - Rozdzielnica TOK-502

E34 - Rozdzielnica TSN-502

E35 - Rozdzielnica TSR-502

E36 - Rozdzielnica TOAR-502

E37 - Rozdzielnica TOAN-502

E38 - Widok zewnętrzny rozdzielnic 502

E391 - Rozdzielnica TON-602

E392 - Rozdzielnica TON-602

E40 - Rozdzielnica TOR-602

E41 - Rozdzielnica TOK-602

E42 - Rozdzielnica TSN-602

E43 - Rozdzielnica TSR-602

E44 - Rozdzielnica TOAR-602

E45 - Rozdzielnica TOAN-602

E46 - Widok zewnętrzny rozdzielnic 602

E47 - Rozdzielnica RW

E48 - Rozdzielnica RWB

E49 – Schemat zasilania UPS

E501 - Okablowanie strukturalne - schemat strukturalny

E502 - Okablowanie strukturalne - szafa teletechniczna LPD

E51 - Kontrola dostępu - schemat strukturalny

E521 - Instalacja przyzywowa - rzut 1 piętra

E522 - Instalacja przyzywowa - schemat