OPIS   TECHNICZNY

======================

Do projektu budowlanego instalowania instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego

zlokalizowanego w miejscowości  Gorzów Wlkp.  przy ul. Sikorskiego 33

(dz. nr ewid. 1659 – obręb nr 5 „Śródmieście” ), kategoria budynku XIII

Inwestor:  Wspólnota Mieszkaniowa nr 3196 ul. Sikorskiego 33

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12.07.2022r. Dz.U. poz 1679 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp. z o.o.

- opinia kominiarska

- wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1

- Inne przepisy dotyczące instalacji gazowych i budowy kotłowni gazowych.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Kategoria obiektu budowlanego XIII

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Budynek istniejący spełnia funkcje mieszkalne oraz usługową w przypadku lokali nr 1 i 2.

4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,

Budynek istniejący . Budowa instalacji gazowej nie ingeruje w jego formę ,wygląd zewnętrzny, kolorystykę elewacji oraz charakterystyczne wyroby wykończeniowe.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ulicy Sikorskiego 33 w Gorzowie Wielkopolskim jest budynkiem wielorodzinnym podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 140,0 m2  ,kubatura budynku wynosi 2205m3.

Budynek posiada jedną  klatkę schodową z jednym wyjściem na zewnątrz budynku stanowiącym drogę ewakuacyjną.

Działka o numerze 1659 – obręb nr 5 „Śródmieście” nie jest objęta MPZP.

Działka o numerze 1659 – obręb nr 5 „Śródmieście” nie jest objęta wpływem eksploatacji  górniczej.

Budynek jest wpisany  do Gminnej Ewidencji Zabytków.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu,

Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych,

W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe.

Na parterze znajdują się 2 lokale użytkowe, na I i II piętrze znajdują się po 1 lokalu mieszkalnym, na III Pietrze znajdują się 2 lokale mieszkalne, na poddaszu znajduje się 1 lokal mieszkalny  .

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych,

Dla osób niepełnosprawnych dostępne są 2 lokale na parterze budynku.

Str. nr 3

9. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest poprzez łagodne wejście do lokali na parterze.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi obiekty sąsiednie

Budynek istniejący , podłączony instalacjami sanitarnymi do sieci miejskich

Głównym źródłem ciepła w lokalach jest gaz. Emisja spalin zgodnie z obowiązującymi normami i nie będzie wykraczać poza działkę inwestora.

Planowana inwestycja nie zmienia parametrów obiektu w zakresie rodzaju wytwarzanych odpadów, właściwości akustycznych oraz emisji drgań, promieniowania, nie wpłynie także na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

11. Informacja w zakresie technicznych, ekonomicznych i środowiskowych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w ciepło

Zasilanie budynku w energię zostanie wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej. Inwestor zadecydował o zastosowaniu konwencjonalnego źródła zasilania w energię tj. paliwa gazowego pozyskanego od PSG sp. z o.o. celem zasilania budynku w energię cieplną. Ponieważ nie zmienia się sposobu ogrzewania budynku, nie zmienia się izolacyjności budynku ani nie wykonuje się innych robót, które miałyby wpływ na sposób funkcjonowania budynku pod katem racjonalności użytkowania oraz pod katem oszczędności energii analiza nie dotyczy niniejszego opracowania.

Wprowadzenie innych źródeł ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie

12. Informacja w zakresie analizy technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie  regulujących temperaturę

Zastosowane są urządzenia regulującego automatycznie temperaturę w strefie ogrzewanej tj. lokalach

nr 6,7,8 w postaci regulatora  pokojowego oraz zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

Z uwagi na to, że nie zmienia się sposobu ogrzewania analiza nie dotyczy niniejszego opracowania.

13.Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek mieszkalny przy ul. Sikorskiego 33 w Gorzowie Wlkp. wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

14. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Budowa instalacji gazowej nie wpływa na zmianę istniejących warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku. Rozpatrywany budynek wielorodzinny wg grup wysokości jest budynkiem niskim  i zalicza się do kategorii ZL IV (mieszkalnych) zagrożenia ludzi, w związku z powyższym wymaga klasę „C” odporności pożarowej dla budynku wg Dz. U. z 2015r. poz. 1422.

Budowa instalacji gazowej nie wpływa na zmianę istniejących warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku.

15. Instalacja gazowa

Projektowaną instalację gazową wykonać z rur stalowych instalacyjnych, czarnych, łączonych przez spawanie oraz miedzianych łączonych za pomocą zaciskania.

Podejścia pod gazomierze wykonane za pomocą monozłączy o rozstawie 130mm umieścić na klatce schodowej zgodnie z załączonymi rysunkami. Podejścia do przyborów gazowych zakończyć kurkiem gazowym, odcinającym, kulowym o średnicy takiej jak podejście do przyboru. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.

Str. nr 4

Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Instalację należy prowadzić po powierzchni ścian na uchwytach dystansowych w odległości ok. 2,5 cm od ścian prowadząc je wyłącznie pod stropem. Przy przejściach przez przegrody budowlane / ściany i stropy / instalację prowadzić w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem wg załączonego rysunku. Po wykonaniu instalacji gazowej należy ją oczyścić wewnątrz i na zewnątrz a następnie poddać próbie szczelności

- próba szczelności przy zamkniętych kurkach gazowych odcinających przed przyborami 
na ciśnienie 50 kPa w czasie 30 min.

- próba szczelności przy otwartych kurkach odcinających - 15 kPa w czasie 30 min.

Po wykonaniu prób jw. całość instalacji pomalować dwukrotnie farbą ftalową / antykorozyjną /.

Próby szczelności instalacji wykonuje wykonawca przy udziale Kierownika budowy i Inwestora. 
Po pozytywnym wyniku próby wykonawca sporządza protokół, który uprawnia do zawarcia umowy 
na dostawę gazu.

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami -  ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 Dz.U. nr 89 z dnia 25.08.1994 oraz rozporządzeniem MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

16. Uwagi dotyczące poszczególnych lokali

- Lokal usługowy nr 1 ( parter)

Użytkownicy   lokalu nie korzystają z instalacji gazowej. Brak warunków technicznych do zabudowy urządzeń gazowych.

- Lokal usługowy nr 2 ( parter)

Użytkownicy   lokalu nie korzystają z instalacji gazowej. Projektuje się podejście pod gazomierz

dla ewentualnej instalacji gazowej .

- Lokal mieszkalny nr 4 ( I piętro )

Przebudowa istniejącej instalacji gazowej polegała będzie na jej całkowitej wymianie oraz na

włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu gazowego na klatce schodowej. Terma

gazowa  zabudowany jest w pomieszczeniu łazienki o wysokości H=3,10 m i kubaturze V=11,0 m3,

kuchenka gazowa zabudowana jest w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=3,10 m i

kubaturze V=26,1 m3.

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym.  140 x 210 mm /dotyczy pom. kuchni i łazienki /

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  kuchni i łazienki

- Odprowadzenie spalin:

    - istn. przewód spalinowy wyprowadzony przez kanał kominowy ponad dach /dotyczy pom. łazienki/

- Lokal mieszkalny nr 5 ( II piętro )

Przebudowa istniejącej instalacji gazowej polegała będzie na jej całkowitej wymianie oraz na

włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu gazowego na klatce schodowej. Terma

gazowa  zabudowany jest w pomieszczeniu łazienki o wysokości H=2,50 m i kubaturze V=9,3 m3,

kuchenka gazowa zabudowana jest w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=2,85 m i

kubaturze V=27,9 m3.

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym.  140 x 210 mm /dotyczy pom. kuchni i łazienki /

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  kuchni i łazienki

- Odprowadzenie spalin:

    - istn. przewód spalinowy wyprowadzony przez kanał kominowy ponad dach /dotyczy pom. łazienki/

Str. nr 5

- Lokal mieszkalny nr 6 ( III piętro)

Przebudowa istniejącej instalacji gazowej polegała będzie na jej częściowej wymianie oraz na

włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu gazowego na klatce schodowej. Kocioł

gazowy  zabudowany jest w pomieszczeniu łazienki o wysokości H=2,94 m i kubaturze V=17,7 m3,

kuchenka gazowa zabudowana jest w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=2,94 m i

kubaturze V=21,7 m3.

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym.  140 x 210 mm /dotyczy pom. łazienki/

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  łazienki

- Odprowadzenie spalin:

    - istn. przewód spalinowo powietrzny wyprowadzony przez kanał kominowy ponad dach /dotyczy pom. łazienki /

- Lokal mieszkalny nr 7  ( III piętro)

Budowa instalacji gazowej polegała będzie na włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu

gazowego na klatce schodowej oraz zabudowie przyborów gazowych. Kocioł  gazowy  oraz

kuchenka gazowa zabudowane będą w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=3,00 m i

kubaturze V=30,6 m3.

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym. min. 140 x 140 mm /dotyczy pom. kuchni /

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  kuchni

- Odprowadzenie spalin:

    - istn. przewód spalinowo powietrzny wyprowadzony przez strop  ponad dach /dotyczy pom. kuchni /

- Lokal mieszkalny nr 8  ( poddasze)

Przebudowa istniejącej instalacji gazowej polegała będzie na jej częściowej wymianie oraz na

włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu gazowego na klatce schodowej. Kocioł

gazowy  oraz kuchenka gazowa zabudowane są w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=2,40 m i

kubaturze V=12,5 m3.

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym.  140 x 210 mm /dotyczy pom. łazienki/

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  łazienki

- Odprowadzenie spalin:

    - istn. przewód spalinowo powietrzny wyprowadzony przez kanał kominowy ponad dach /dotyczy pom. łazienki /

17. Zapotrzebowanie gazu

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyjęto:

- dla celów socjalnych i grzewczych:

K.G. 4p + G.K.C.O.                          3 szt. x   3,5 Nm3/h

K.G. 4p + G.K.C.W.U.                       2 szt. x   3,0 Nm3/h

+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Do pomiaru gazu przyjęto 5 gazomierzy miechowych wszystkie o rozstawie króćców Ø25 – 130 mm.

Str. nr  6

U W A G A !

- Prace związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej należy zlecić wyspecjalizowanemu zakładowi rzemieślniczemu posiadającemu uprawnienia do wykonywania prac instalacyjnych w tym zakresie.

- Pracownik kierujący robotami winien posiadać uprawnienia budowlane i odpowiednie przygotowanie zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym art. 12.

- Przybory gazowe zabudowane przy wykonanej instalacji gazowej muszą być przystosowane 
do spalania rodzaju gazu wyszczególnionego w warunkach przyłączenia i posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające urządzenie do eksploatacji.

- Zabrania się wykonywanie jakichkolwiek przeróbek instalacji i przyłącza po dokonaniu odbioru instalacji

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. § 157 pkt. 6 zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

mgr inż. Łukasz Pozarzycki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0091/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Str. nr 7

Gorzów Wlkp. 29.06.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm. ) oświadczamy, że projekt architektoniczno budowlany instalowania instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Sikorskiego 33 w Gorzowie Wlkp. na działce nr ewid. 1659 obręb ewid. nr 5 „Śródmieście”  jedn. ewid. miasto Gorzów Wlkp. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA/ PROJEKTANT | IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ : | PODPIS : |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Łukasz Pozarzycki UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0091/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Arkadiusz Ziółkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0035/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |  |

Str. nr 24

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

“ I N F O R M A C J A “

Nazwa inwestycji:	Instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego

budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nazwa

oraz adres Inwestora:	Wspólnota  Mieszkaniowa nr 3196

ul. Sikorskiego 33

66-400  Gorzów Wlkp.

Miejsce inwestycji:	ul. Sikorskiego 33   66-400 Gorzów Wlkp.

dz. nr ewid. 11659

obręb ewid. nr 5  „Śródmieście”

jedn. ewid.  miasto Gorzów Wlkp.

Imię i nazwisko oraz

adres projektanta: 	Łukasz Pozarzycki

ul. Żeromskiego 11 
66-400 Gorzów Wlkp.

Str. nr  1

- Zakres robót zamierzenia budowlanego.

przebudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego od zaworu głównego Ø40, poprzez gazomierze na klatkach schodowych do urządzeń gazowych w poszczególnych lokalach

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

inwestycja będzie prowadzona w obrębie rozpatrywanego budynku i działki

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zagrożenia mogące wystąpić przy użyciu elektronarzędzi, zwłaszcza wykonywane 
w środowisku mokrym - porażenie prądem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane będą za pomocą gazów wytwarzających wysoką temperaturę. 
Należy umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych pracach 
i zakazie wstępu na teren budowy. Nie przewiduje się etapowania inwestycji.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- zaprószenie ognia podczas spawania i cięcia gazowego,

- poparzenie podczas spawania, cięcia gazowego i zgrzewania,

- porażenie prądem przy pracy z elektronarzędziami,

- praca na wysokości

- Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

Osoby pracujące na terenie inwestycji powinny być przeszkolone w zakresie przepisów BHP. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - wynikającym 
z wykonywania robót szczególnego zagrożenia zdrowia – występującym w rejonie prowadzenia tych robót: na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia. Dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika budowy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

W oparciu o powyższą informację Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem.

Str. nr 2