Legnica 08.04.2025r

Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: udzielenia wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: Modernizacja oświetlenia płyty głównej stadionu poprzez wymianę lamp na LED.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania został złożony wniosek do Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2024 r.poz. 1320 Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Działając w interesie równego traktowania wykonawców i zasady przejrzystości postępowania, niniejszym wnosimy o niezwłoczne udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej, obejmującej:
- szczegółowe obliczenia nośności konstrukcji wsporczych i masztów,
- dane techniczne opraw oświetleniowych przewidzianych w obecnym projekcie,
- uzasadnienie zmian parametrów technicznych w stosunku do dokumentacji sporządzonej w roku 2019 przy poprzedniej modernizacji oświetlenia, realizowanej na tym samym obiekcie.
Zwracamy uwagę, że dokumentacja projektowa z roku 2019 — opracowana przez tę samą osobę, która jest autorem obecnego projektu — jednoznacznie wskazywała na znacznie większy ciężar opraw oświetleniowych niż ten, który został przyjęty obecnie. Budzi to poważne wątpliwości co do wiarygodności obecnej dokumentacji, a w szczególności co do prawidłowości przyjętych obciążeń konstrukcyjnych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania i trwałość inwestycji. Dostrzegamy w tym postępowaniu istotne przesłanki wskazujące na możliwość faworyzowania konkretnego wykonawcy poprzez manipulację parametrami technicznymi, co może skutkować naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Fakt, że w dokumentacji opracowanej przez tego samego projektanta doszło do radykalnego obniżenia masy opraw — bez rzetelnego uzasadnienia technologicznego czy konstrukcyjnego — może nosić znamiona celowego działania mającego na celu dostosowanie wymagań do możliwości jednego z oferentów.

W naszej ocenie istnieją uzasadnione podstawy do skierowania sprawy do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku braku niezwłocznego udostępnienia żądanej dokumentacji oraz wyjaśnienia powyższych rozbieżności.
Wnosimy zatem o udostępnienie w trybie pilnym:
1. pełnej dokumentacji projektowej wraz z obliczeniami nośności,
2. dokumentów źródłowych potwierdzających wagę przyjętych opraw,
3. uzasadnienia dla rozbieżności względem projektu z roku 2019.
Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym udostępnia dokumentację istniejących masztów wraz ze szczegółowymi obliczeniami konstrukcyjnymi. Wymogi techniczne co do opraw oświetleniowych zostały szczegółowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym Zamawiający nie narzuca zastosowania żadnej konkretnej oprawy, a jedynie spełnienia minimalnych parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza niniejszym zastosowanie opraw o maksymalnej wadze do 15 kg oraz maksymalnej powierzchni naporu wiatru 0,21 m2, zgodnie z oryginalnie przyjętymi parametrami dla konstrukcji masztów, przy zachowaniu konieczności wymiany projektorów w stosunku 1:1.

Jednocześnie zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy pzp dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 11.04.2025 godz 09:00 – otwarcie ofert 11.04.2025 godz: 09:05.

Podpisała:
Jolanta Skrzypczak
Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w	Legnicy.