ZAŁĄCZNIK NR 1 B

………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa zadania: Bieżący nadzór kotłowni gazowych i biogazowych oraz corocznym przeprowadzaniu przeglądów i konserwacji urządzeń wraz z okresową kontrolą szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach kotłowni na terenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

Znak sprawy: FZ.38.45.II.2025.TK

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym nadzorze kotłowni gazowych i biogazowych jak niżej oraz corocznym przeprowadzaniu przeglądów i konserwacji urządzeń wraz z okresowa kontrolą szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach kotłowni zlokalizowanych na:

- terenie Ujęcia Wody Powierzchniowej „Drwęca” w Lubiczu przy ul. Dworcowej 1 B,

- terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 49.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przeglądy konserwacyjne urządzeń kotłowni gazowych,

- przegląd naściennych nagrzewnic gazowych,

- usuwanie awarii i napraw wynikłych w okresie trwania umowy,

- w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur zewnętrznych, przez co rozumie się temperatury poniżej - 20 stopni C utrzymujące się przez min. 3 dni sprawowanie 24 - godzinnej gotowości serwisu 7 dni w tygodniu w sezonach grzewczych w okresie trwania umowy.

- Przegląd i konserwacja urządzeń obejmować będzie następujące czynności:
3.1.      Kocioł i osprzęt:

- oględziny zewnętrzne kotłów,

- czyszczenie części spalinowych kotłów,

- sprawdzenie sznurów uszczelniających i izolacji termicznej,

- sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych.

  - Automatyka kotła:

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie nastaw regulatorów,

- wykonanie testów przekaźników i czujników,

- sprawdzenie funkcjonowania układów pompowych, zasuw i mieszaczy,

- sprawdzenie łańcuchów zabezpieczeń (TR, STB, zab. poziomu wody, zabe. ciśnieniowe),

  - Automatyka obiegów grzewczych:

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie nastaw regulatorów,

- wykonanie testów przekaźników i czujników,

- sprawdzenie funkcjonowania układów pompowych, zasuw i mieszaczy,

  - Palnik:

- czyszczenie palników,

- sprawdzenie elementów mechanicznych,

- wymiana bloku elektrod,

- czyszczenie (ewentualnie wymiana) filtrów gazowych,

- regulacja palników,

- analiza spalin wraz z wydrukami.

  - Zasobnik:

- sprawdzenie połączeń hydraulicznych,

- sprawdzenie kontaktu czujników w kapilarach,

- sprawdzenie pomp lądujących i cyrkulacyjnych,

- sprawdzenie stanu anod magnezowych.

  - Sprawdzenie wentylacji w kotłowniach i nawiewu powietrza oraz ciągów kominowych.

  - Sprawdzenie szczelności wewnętrznych instalacji gazowych i armatury gazowej (m.in. działania zaworów bezpieczeństwa, zaworów odcinających, czujników detekcji gazu i sygnalizacji alarmowej) wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań.

  - Sporządzenie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów technicznych kotłowni gazowych w terminie do 15 września, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego wraz 
z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania.

Dokładny termin wykonania przeglądu w poszczególnych kotłowniach będzie każdorazowo uzgadniany z kierownikiem danego obiektu.

- Kotłownia gazowa w Lubiczu – Stacja Wodociągowa „Drwęca – Jedwabno”, ul. Dworcowa 1 B wyposażona jest w urządzenia grzewcze VITOCROSSAL 300 z palnikiem WEISHAUPT WM-G-10/3-A – 2 szt. ( dwa kotły gazowe o mocy ok. 523 kW każdy, kotły zasilane są gazem ziemnym).

- Kotłownia gazowa - Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 49 wyposażona jest w urządzenie grzewcze:

- VIESSMAN PARAMOT TRIPLEX RN 720 z palnikiem WEISHAUPT GL7/1-0 – 2 szt.,

(dwa kotły o mocy 740 kW każdy, obecnie jeden kocioł zasilany jest gazem ziemnym, a drugi kocioł zasilany jest biogazem).

- Naścienne nagrzewnice gazowe EOLO VIP – 2 szt.

(dwie nagrzewnice z wymiennikiem kondensacyjnym (Eolo Vip 85 ACC) o mocy 86 kW każda, nagrzewnice zasilane są gazem ziemnym).

- W sezonie grzewczym Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niezwłocznego usunięcia awarii urządzeń po telefonicznym zgłoszeniu usterki potwierdzone drogą elektroniczną,  przy czym awarie powstałe na skutek naturalnego zużycia się urządzeń będą rozliczane osobno jako nie wchodzące w zakres zamówienia. Przez niezwłoczne przystąpienie do usunięcia awarii rozumie się przybycie do wskazanego obiektu i podjęcie realnych czynności zmierzających do przywrócenia sprawności kotłowni.

- W przypadku wystąpienia awarii, o której mowa w punkcie 6 wymaga się, aby Wykonawca przystąpił do jej usunięcia po zgłoszeniu telefonicznym przez danego kierownika jednostki w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od zgłoszenia.

- Wymaga się aby na zamontowane w kotłowni nowe materiały lub urządzenia Wykonawca udzielił:

- minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane usługi naprawy,

- minimum 12 miesięcy gwarancji na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia, jednak nie krótszą niż gwarancja producenta.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykonywania usług konserwacji na urządzeniach objętych gwarancją producenta, Wykonawca wykonywał przedmiotowe usługi w sposób, który nie spowoduje utraty bądź ograniczenia gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia.

- Przegląd urządzeń raz w roku.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania odpowiednich uprawnień energetycznych

grupy 1, 2, 3 E i D.

………………….dnia……………………………… podpis Wykonawcy……………………………………………………………………