Załącznik nr 1 do SZ

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia;

Zaprojektowanie i wykonanie integracji i wizualizacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku  zlokalizowanego przy  ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, a w tym:

- wykonanie projektu wykonawczego uzgodnionego z Urzędem oraz rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- prace projektowe wykonać zgodnie z Wytycznymi projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji systemów integrujących urządzenia przeciwpożarowe CNBOP-PIB W-0007:2024.

- wykonanie instalacji, integracji, programowania systemu wizualizacji wg wcześniej sporządzonego projektu wykonawczego zatwierdzonego przez Urząd,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie dwóch szkoleń z obsługi systemu przy oddaniu systemu do użytku oraz przewidzenie konieczności przeprowadzenia dwóch szkoleń z obsługi systemu 
w okresie trwania dwuletniej gwarancji.

Instalacje i urządzenia podlegające integracji i wizualizacji:

- system sygnalizacji pożaru oparty na dwóch sieciowanych centralach POLON 4900 oraz podzespołach,

- system sygnalizacji włamania i napadu oparty na centrali Integra,

- system telewizji dozorowej z kamer wewnętrznych Dahua, Hikvision,

- system oddymiania klatek schodowych,

- stan depozytariusza kluczy - tzw. "sejfu strażaka".

Podstawowe elementy systemu integracji i wizualizacji, które powinny zostać
             uwzględnione na etapie wyceny i powinny znaleźć się w projekcie wykonawczym:

- podłączenie do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru depozytariusza kluczy 
(tzw. "sejfu strażaka") poprzez dostarczenie, instalację, oprogramowanie i późniejszą wizualizację jednego element kontrolno-sterującego (1 wyj. + 2 wej.) z izolatorem zwarć EKS-4001,

- dostarczenie i instalację dedykowanej stacji roboczej umożliwiającej jej instalację 
w szafie rack (obudowa 19", 4U), pozwalającej na obsługę do 3 monitorów, rozbudowanej o jeden dodatkowy 3,5" dysk twardy przystosowany pracy ciągłej 
o pojemności 6TB,

- dostarczenie i instalację oprogramowania do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia zapewniającej: ograniczenie ilości elementów do 1000, liczba obsługiwanych stacji klienckich – 4, liczba obsługiwanych paneli - bez ograniczeń, liczba obsługiwanych scenariuszy - bez ograniczeń,

- dostarczenie i instalację właściwej dodatkowej licencji umożliwiającej integrację systemów innych producentów; integrowane systemy – Satel lub równoważnego,

- dostarczenie i instalację dwóch szt. monitorów 32" FHD przystosowanych do pracy w systemie 24/7,

- dostarczenie i instalację pionowego nabiurkowego uchwytu zapewniającego możliwość montażu dwóch szt. monitorów 32",

- dostarczenie, instalację i programowanie 24-portowego zarządzalnego przełącznika sieciowego PoE+,

- dostarczenie, instalację i konfigurację konwertera portów typu NPort 5210A/EU,

- dostarczenie i instalację w zależności od zatwierdzonego rozwiązania stojącej szafy rack min. 20U,

- dostarczenie, instalację i konfigurację rejestrator IP przystosowanego do pracy ciągłej z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem VSS w wykonaniu umożliwiającym instalację w szafie rack  (obudowa 19" 4U), pozwalającego 
na obsługę do 3 monitorów równocześnie, rozbudowanego o dwa dodatkowe  3,5" dyski twarde przystosowane pracy ciągłej o pojemności 6TB każdy,

- dostarczenie niezbędnych licencji umożliwiających integrację zainstalowanych 
w obiekcie kamer wewnętrznych i zewnętrznych,

- dostarczenie, instalację i konfigurację w zależności od zatwierdzonego rozwiązania zasilacza UPS typu online min. 3000VA możliwego do instalacji w szafie rack 19", zapewniającego podtrzymanie zasilania dostarczanych głównych urządzeń przez min. 9min.,

- dostarczenie, instalację i konfigurację w zależności od zatwierdzonego rozwiązania trzech szt. Extenderów HDMI + USB,

- dostarczenie innych elementów oraz urządzeń niezbędnych do poprawnego wykonania instalacji i funkcjonowania systemu wizualizacji, tj. m. in. zabezpieczenia elektryczne, listwy zasilające, listwy elektroinstalacyjne, grzebienie zabezpieczające kable, masy uszczelniające zabezpieczenia pożarowego, różnego rodzaju kable (elektryczne, stosowane w systemach zabezpieczenia pożarowego, sieciowe, wizyjne), itp.

Wymagania dodatkowe;

Na etapie składania ofert należy założyć najgorszy możliwy przypadek dot. m.in.:

- konieczności modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej dla dostarczanych urządzeń, poprzez wykonanie dodatkowych obwodów elektrycznych na potrzeby montowanych urządzeń (lecz nie więcej jak pięć - dla których długość nie powinna przekroczyć 50m każdy),

- konieczności dostarczenia i instalację stojącej szafy rack 19" min. 20U,

- konieczności dostarczenia UPS typu online min. 3000VA możliwego do instalacji 
w szafie rack 19", zapewniającego podtrzymanie zasilania dostarczanych głównych urządzeń przez min. 9min,

- konieczności dostarczenia i instalację trzech szt. Extenderów HDMI + USB, zapewniających maksymalny zasięg poprawnej transmisji 120 m - UTP kat. 6 @ 4K, 
a w tym wykonania odpowiednich połączeń pomiędzy nadajnikami a odbiornikami, przy założeniu umiejscowienia w pomieszczeniu głównej rozdzielni elektrycznej 
w piwnicy bud C, a pomieszczenia portierni/ochrony na parterze bud C - w którym to pomieszczeniu miałaby być prezentowana wizualizacja,

- konieczności wykonania połączenia LAN pomiędzy dostarczaną szafą (przełącznikiem sieciowym w niej zainstalowanym) przy założeniu jej umiejscowienia 
w pomieszczeniu głównej rozdzielni elektrycznej w piwnicy bud C, a serwerownią 
na parterze bud C, z zastosowaniem korytek teletechnicznych, bądź rur / listew elektroinstalacyjnych,

- konieczności wykonania do dziesięciu przebić przez ściany (otwór do 30mm) oraz konieczności zabezpieczenia ich masą bądź właściwym systemem zabezpieczenia pożarowego dla zachowania właściwych odporności ogniowych ścian/przegród.

Minimalne wymagania dla dostarczanego sprzętu:

- Dostarczany rejestrator IP powinien spełniać minimalne wymagania tj.:

- nagrywanie kamer IP: 140 strumieni w rozdzielczości 1920x1080 (wideo + audio) wykorzystując kodek H.264 - 170 strumieni w rozdzielczości 1920x1080 (wideo + audio) wykorzystując kodek H.265,

- wspierane kodeki: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG,

- wsparcie dwustrumieniowości,

- wspierane protokoły i kamery: Novus, Novus ﬁsheye, ONVIF, ONVIF ﬁsheye, RTSP, RTSP ﬁsheye - (wymagany zakup odpowiednich licencji),

- system operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT,

- opcjonalny montaż dysku: 4 x SATA 3,5",

- wielkość nagrywanego strumienia: 500 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer,

- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000,

- nagrywanie do 4250 kl/s w rozdzielczości 1920 x 1080,

- wyjścia monitorowe : 1 x HDMI 2.0b, 1 x Display Port 1.4, 1 x Dual link DVI-D 
(do 3 monitorów jednocześnie),

- wejścia audio: 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm),

- wyjścia audio: 1 x liniowe (3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port,

- dysk wbudowany systemowy 1 x SSD NVMe,

- interfejsy sieciowe: 1 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000/2500 Mbit/s - maksymalna przepustowość 500 Mbit/s,

- obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, SMTP, SAMBA, HTML5,

- porty USB: 5 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Type-C,

- zasilacz: wbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W,

- temperatura pracy: 5°C ~ 35°C,

- mocowanie RACK 19" : 4U,

- wymiary (mm): 427 (szer.) x 177 (wys.) x 500 (gł.).

- Dostarczana dedykowana stacja robocza do systemu wizualizacji powinna spełniać minimalne wymagania tj.:

- obsługiwane rozdzielczości do 4K UHD,

- obsługa do 3 monitorów jednocześnie,

- system operacyjny : Microsoﬅ Windows 11 Pro,

- procesor Intel Core i7 2,1 GHz (4,9 GHZ, w trybie turbo),

- pamięć RAM o pojemności 16 GB (2 x 8 GB) DDR 4,

- dysk wbudowany systemowy 1 x M.2 PCIe NVMe pojemność 500 GB,

- opcjonalny montaż dysku: 4 x SATA 3,5",

- złącza karty graﬁcznej : 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.0b 1 x DVI-D (rozdzielczość maks. 3 x 4K UHD),

- interfejs sieciowy:  1 x Ethernet – złącze  RJ-45 10/100/1000/2500 Mbit/s,

- interfejs sieciowy:  1 x Ethernet – złącze RJ-45 10/100/1000 Mbit/s 
(PCI Express x 1),

- porty USB (panel przedni):  2 x USB 2.0 (Typ A),

- porty USB (panel tylny):	2 x USB 2.0 (TYP A)  1 x USB 3.2 Gen 1 (TYP A)  4 x USB 3.2 Gen 2 (TYP A)  1 x USB 3.2 Gen 2x2 (TYP C),

- audio (panel tylny):   5 x jack, 1 x Optical S/PDIF,

- obudowa RACK 4U 	 427 (szer.) x 177 (wys.) x 450 (gł.),

- zasilanie / wydajność: zasilacz ATX, 230 VAC / 750 W,

- temperatura pracy:  5 °C ÷ 35 °C.

- Dostarczany 24-portowy zarządzalny przełącznik sieciowy PoE+ powinien spełniać minimalne wymagania tj.:

- standardy PoE: IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4,

- tryb zasilania PoE: Endspan (1,2+ / 3,6-),

- łączna przepustowość: 12.8 Gb/s,

- obsługiwane protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1Q,

- porty zewnętrzne: Porty PoE+: 24 x 10Mb/s / 100Mb/s (ilość dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza),, Port UPLINK SFP 1Gb/s x2 , Uplink Combo x 2 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s),

- dodatkowe funkcje sieciowe: VLAN, IGMP snooping, zarządzanie pasmem,

- wsparcie QoS,

- wsparcie CoS,

- jumbo frame (bajtów): 2K,

- lista adresów MAC: 8K,

- posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,

- mocowanie RACK 19" 1U,

- zasilanie: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz,

- pobór mocy 400 W (maksymalny),

- wydajność portów: 370 W dla portów 1 do 24, nie więcej niż 30 W dla jednego portu,

- temperatura pracy: 0°C ~ 40°C.

- Dostarczane monitory powinny spełniać min.:

- rozdzielczość nominalna: 1920  x 1080 px - 1080p,

- proporcje ekranu: 16 : 9,

- przekątna matrycy: 31.5 ",

- kontrast: 1400 : 1,

- jasność: 240 cd/m2 ,

- czas reakcji: 8 ms (typowy),

- wbudowane głośniki: 2 szt.,

- gniazda podłączeniowe: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x zasilanie,

- dedykowany do pracy ciągłej 24/7,

- standard mocowania monitora: VESA 75,

- pobór mocy:  55 W (typowo),  0.5 W (w trybie uśpienia).

- Dostarczane extendery HDMI+USB powinny spełniać min.:

- maksymalny zasięg transmisji: 80 m - UTP kat. 5 @ 4K, 100 m - UTP kat. 5e @ 4K, 120 m - UTP kat. 6 @ 4K, 200 m - połączenie punkt-punkt,

- obsługiwane formaty audio: LPCM 2.0,

- obsługiwane rozdzielczości HDMI: max. 4096 x 2160 px 4K DCI @ 60 Hz / 3840 x 2160 px 4K UHD @ 60 Hz,

- pobór mocy: Nadajnik ≤ 3.5 W, Odbiornik ≤ 2.5 W,

- temperatura pracy: -20 °C ... 60 °C,

- dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 0 % ... 90 % (bez kondensacji),

- dedykowany do pracy ciągłej 24/7.

- Dostarczany zasilacz UPS powinien spełniać min.:

- typ zasilacza: online,

- moc pozorna: 3000 VA,

- moc czynna: 2700 W,

- napięcie wejściowe: 230 V AC ± 25 %,

- częstotliwość wejściowa: 50  / 60 Hz (auto wykrywanie),

- napięcie wyjściowe: 230 V AC ± 5 % (czysta sinusoida),

- częstotliwość wyjściowa: 50  / 60 Hz,

- czas przełączenia: 4 ms

- liczba wyjść: 6 szt. IEC-320 C13,

- zabezpieczenia: bezpiecznik topikowy, przeciwprzepięciowe, ochrona przeciw przeciążeniowa, wyłącznik EPO (Emergency power off), Filtr Ethernet,

- sygnalizacja stanu pracy: wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, sygnalizacja dźwiękowa,

- wybrane cechy: automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego, automatyczny regulator napięcia AVR, funkcja "zimnego startu", współpraca 
z agregatami prądotwórczymi, wbudowany filtr EMI, RFI, doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność, automatyczny system diagnostyki UPS, kontrola ładowania i konserwacji akumulatora, port komunikacyjny USB/RS-232,

- typ obudowy: 2 w 1 (Rack / Tower),

- temperatura pracy / wilgotność względna: 0 °C ... 40 °C / 0  ~ 90 % 
(bez kondensacji),

- szacunkowy czas pracy na akumulatorze: 120 minut @ 200 W.

- Dysk Twardy 3,5” powinien spełniać min.:

- interfejs: SATA 6 Gb/s,

- technologia nagrywania: CMR,

- maksymalna średnia szybkość transferu (śr. zewn.) w MB/s: 180MB/s,

- pamięć podręczna (MB): 256 MB,

- cykle ładowania/rozładowania: 600 000,

- średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) (godz.): 1000000 h,

- średni pobór mocy podczas pracy (W): 5.3 W,

- zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie.