| Charakterystyka energetyczna części budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oceniany budynek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budynek oświaty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeznaczenie budynku: Użyteczność publiczna oświata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres budynku: ul. Murarska 1 , 96-200 Rawa Mazowiecka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka , pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5 , 96-200 Rawa Mazowiecka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyniki dla części budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia użytkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |
| Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Af |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |
| Liczba kondygnacji budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lkond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kubatura budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vbud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ |  |
| Kubatura pomieszczeń o regulowanej temperaturze (ogrzewana lub chłodzona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki charakterystyki energetycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EP uzyskane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EP wymagane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |
| Jednostkowa wielkość emisji CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  | tCO2 / (m² · rok) |  |  |  |  |
| Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uoze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43579 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39412 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28814 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla systemu technicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eel,pom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rodzaj nośnika energii lub energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość nośnika energii lub energii |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka / (m² · rok) |  |  |  |  |  |
| Ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Chłodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |
| Wbudowanej instalacji oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciepła woda użytkowa |  |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |  |  |  | Suma |  |  |  |  |  |  |  |
| [kWh/(m² · rok)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 84,8 kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj nośnika energii lub energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciepła woda użytkowa |  |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |  |  |  | Suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 115,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma [kWh/(m² · rok)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 115,9 kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj nośnika energii lub energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciepła woda użytkowa |  |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |  |  |  | Suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 127,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma [kWh/(m² · rok)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 128,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP: 128,2 kWh/(m² · rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qp,H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38388 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qk,H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34609 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QH,nd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25955 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną dla systemu ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eel,pom,H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Sprawność elementów składowych systemu ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy składowe systemu |  |  |  |  |  |  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnia sezonowa sprawność |  |  |  |  |  |
| Wytwarzanie ciepła |  |  |  |  |  |  | Piece olejowe lub gazowe pomieszczeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  |  |
| Przesył ciepła |  |  |  |  |  |  | Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |
| Akumulacja ciepła |  |  |  |  |  |  | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| Regulacja i wykorzystanie ciepła |  |  |  |  |  |  | Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.93 |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qp,W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5191 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qk,W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4642 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QW,nd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2859 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eel,pom,W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawności elementów składowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy składowe systemu |  |  |  |  |  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnia sezonowa sprawność |  |  |  |  |  |
| Wytwarzanie ciepła |  |  |  |  |  | Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim o mocy powyżej 50 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |
| Przesył ciepła |  |  |  |  |  | Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi. Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |
| Akumulacja ciepła |  |  |  |  |  | System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów chłodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy chłodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qp,C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system chłodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qk,C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QC,nd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną dla systemu chłodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eel,pom,C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Sprawności elementów składowych systemu chłodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy składowe systemu |  |  |  |  |  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnia sezonowa sprawność |  |  |  |  |  |
| Wytwarzanie chłodu |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |
| Przesył chłodu |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |
| Akumulacja chłodu |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |
| Regulacja i wykorzystanie chłodu |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów wbudowanej instalacji oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dostarczoną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qp,L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qk,L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| Przegrody nieprzezroczyste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  |  |  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | %A |  |  |  |  |  | Współczynik przenikania ciepła przegrody U (W/m2k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΦT |  |  |  |  |  |  | %ΦT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uzyskany |  |  |  |  |  |  |  | Wymagany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ (przy ti ≥ 16°C) |  |  |  | SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,18 |  |  |  |  |  | 12,87 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  | 3328 |  |  |  |  |  |  | 26,79 |  |  |  |
| SZ (przy ti < 8°C) |  |  |  | SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,15 |  |  |  |  |  | 13,42 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1605 |  |  |  |  |  |  | 12,93 |  |  |  |
| SW (przy Δti < 8°C) |  |  |  | SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,50 |  |  |  |  |  | 17,91 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | bez wymagań |  |  |  |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  |  | 7,17 |  |  |  |
| SW (pom. ogrz./nieogrz.) |  |  |  | SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,19 |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |
| D (przy ti ≥ 16°C) |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,31 |  |  |  |  |  | 16,62 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 3440 |  |  |  |  |  |  | 27,70 |  |  |  |
| ST (przy ti ≥ 16°C) |  |  |  | ST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,95 |  |  |  |  |  | 16,01 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 2680 |  |  |  |  |  |  | 21,58 |  |  |  |
| ST (przy Δti ≥ 8°C) |  |  |  | ST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,35 |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |
| PG (przy ti < 8°C) |  |  |  | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,73 |  |  |  |  |  | 16,68 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  | -1096 |  |  |  |  |  |  | -8,83 |  |  |  |
| DW |  |  |  | DW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,80 |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  | bez wymagań |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2469,17 |  |  |  |  |  | 98,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11201 |  |  |  |  |  |  | 90,18 |  |  |  |
| Przegrody przezroczyste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  |  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  | %A |  |  |  |  | Współczynik przenikania ciepła przegrody U (W/m2k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gn |  |  |  |  |  | Fw |  | ΦT |  |  |  |  |  |  | %ΦT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | W/K |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uzyskany |  |  |  |  |  |  | Wymagany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | OZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  | bez wymagań |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | 0,90 |  | 164 |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |
| OZ (przy ti ≥ 16°C) |  |  | OZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,50 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | 0,90 |  | 912 |  |  |  |  |  |  | 7,34 |  |  |
| DZ |  |  | DZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  | bez wymagań |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | 0,90 |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,14 |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1219 |  |  |  |  |  |  | 9,82 |  |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wynik dla stref |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strefa ogrzewana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strefa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strefa CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia użytkowa strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auż,s |  |  |  |  |  |  | 333,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |
| Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Af,s |  |  |  |  |  |  | 333,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |
| Średnia temp. powietrza wewn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ti |  |  |  |  |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |
| 1.1. Wartości roczne i miesięczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla systemów technicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh / rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaje nośnika energii lub energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  | Urządzenia pomocniczne ogrz. i went |  |  |  |  |  | Ciepła woda użytkowa |  |  |  |  | Urządzenia pomocnicze c.w.u |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  |  |  | Urządzenia pomocniczne dla chłodzenia |  |  |  | Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |  |  | Suma |  |  |
| Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34609 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4642 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | ------------------------------ |  |  |  |  |  | ------------------------------ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 39250 |  |  |
| Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | ------------------------------ |  |  |  |  |  | ------------------------------ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |
| Suma [kWh/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34609 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  | 4642 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | ------------------------------ |  |  |  |  |  | ------------------------------ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 39412 |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla systemów technicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh / rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaje nośnika energii lub energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciepła woda użytkowa |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  |  |  |  |  |  | Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |  |  |  | Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38069 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5106 |  |  |  |  |  |  |  | ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 43175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma [kWh/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38388 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5191 |  |  |  |  |  |  |  | ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 43579 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesięczne zestawienie danych dla stref ogrzewanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba dni/godzin w miesiącu |  |  | Średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego według danych klimatycznych z najbliższej stacji meteorologicznej |  |  |  | Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji |  | Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym miesiącu |  |  |  | Ilość ciepła przenoszona ze strefy ogrzewanej przez przenikanie w n-tym miesiącu |  |  |  | Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie ze strefy ogrzewanej w n-tym miesiącu |  |  |  |  | Ilości ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w n-tym miesiącu |  |  | Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację ze strefy ogrzewanej |  |  |  |  |  | Całkowita ilości zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu |  |  | Współczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku |  |  |  |  |  | Bezwymiarowy stosunek zysków ciepła do bilansu cieplnego dla trybu ogrzewania |  | Zyski ciepła od promieniowania słonecznego |  |  |  | Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła |  |  |  |  |  | Miesięczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej |
| Miesiąc |  | Nd |  |  | θe,n |  |  |  | QH,nd,s,n |  | QH,ht,s,n |  |  |  | Qtr,s,n |  |  |  | Htr,s |  |  |  |  | Qve,s,n |  |  | Hve,s |  |  |  |  |  | QH,gn,s,n |  |  | ηH,gn,s,n |  |  |  |  |  | γH |  | Qsol,H |  |  |  | Qint |  |  |  |  |  | QW,nd,s |
|  |  |  |  |  | °C |  |  |  | kWh |  | kWh |  |  |  | kWh |  |  |  | W/K |  |  |  |  | kWh |  |  | W/K |  |  |  |  |  | kWh |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | kWh |  |  |  | kWh |  |  |  |  |  | kWh |
| Styczeń |  | 31 / 744 |  |  | -1,0 |  |  |  | 4352 |  | 5417 |  |  |  | 4209 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 1209 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 1326 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 239 |  |  |  | 1088 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Luty |  | 28 / 672 |  |  | -1,0 |  |  |  | 3901 |  | 4893 |  |  |  | 3801 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 1092 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 1245 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 262 |  |  |  | 982 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Marzec |  | 31 / 744 |  |  | 3,3 |  |  |  | 3173 |  | 4374 |  |  |  | 3398 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 976 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 1656 |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  | 0,38 |  | 568 |  |  |  | 1088 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Kwiecień |  | 30 / 720 |  |  | 7,6 |  |  |  | 2041 |  | 3223 |  |  |  | 2504 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 719 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 1867 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  | 0,58 |  | 815 |  |  |  | 1052 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Maj |  | 31 / 744 |  |  | 13,5 |  |  |  | 897 |  | 1900 |  |  |  | 1476 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 424 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 2126 |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  | 1,12 |  | 1038 |  |  |  | 1088 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Czerwiec |  | 30 / 720 |  |  | 16,6 |  |  |  | 368 |  | 1111 |  |  |  | 863 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 248 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 2239 |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  | 2,02 |  | 1186 |  |  |  | 1052 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Lipiec |  | 31 / 744 |  |  | 17,5 |  |  |  | 275 |  | 929 |  |  |  | 722 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 207 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 2208 |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  | 2,38 |  | 1120 |  |  |  | 1088 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Sierpień |  | 31 / 744 |  |  | 17,9 |  |  |  | 240 |  | 832 |  |  |  | 647 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 186 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 2059 |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 2,47 |  | 971 |  |  |  | 1088 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Wrzesień |  | 30 / 720 |  |  | 12,9 |  |  |  | 1060 |  | 1979 |  |  |  | 1538 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 442 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 1718 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,87 |  | 665 |  |  |  | 1052 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Październik |  | 31 / 744 |  |  | 6,6 |  |  |  | 2506 |  | 3574 |  |  |  | 2776 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 797 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 1522 |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 434 |  |  |  | 1088 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Listopad |  | 30 / 720 |  |  | 3,8 |  |  |  | 3146 |  | 4116 |  |  |  | 3197 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 918 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 1268 |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  | 0,31 |  | 216 |  |  |  | 1052 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Grudzień |  | 31 / 744 |  |  | 0,7 |  |  |  | 3996 |  | 5005 |  |  |  | 3888 |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  | 1117 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  | 1263 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 175 |  |  |  | 1088 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 25955 |  | 37353 |  |  |  | 29020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8333 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7690 |  |  |  | 12805 |  |  |  |  |  | 10 |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Systemy techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Systemy ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie danych dla systemów ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii |  |  |  |  | Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła |  |  |  |  |  | Stosunek sumy mocy cieplnej grzejników usytuowanych przy ścianach zewnętrznych do sumy mocy cieplnej wszystkich grzejników w systemie ogrzewania |  |  |  |  | Obliczeniowa średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej |  |  |  |  |  |  | Średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej |  |  |  |  |  | Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania |  |  |  | Średnia sezonowa sprawność całkowita i-tego systemu ogrzewania |  |  |  |  |  |  | Udział w rocznym zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji zapewniany przez i-ty podsystem w systemie ogrzewania (suma udziałów jest równa 1) |  |  |
| Nazwa |  |  |  | Nośnik energii |  |  |  |  |  |  |  | wH |  |  |  |  | ηH,g |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | ηH,e' |  |  |  |  |  |  | ηH,d |  |  |  |  |  | ηH,s |  |  |  | ηH,tot,i |  |  |  |  |  |  | Xi |  |  |
| Gaz ziemny |  |  |  | Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla systemów ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii |  |  |  | Zapotrzebowanie na moc elektryczną do napędu urządzenia pomocniczego |  |  |  |  |  |  | Czas działania urządzenia pomocniczego w ciągu roku |  |  |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nośnik energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wel |  |  |  | qel |  |  |  |  |  |  | tel |  |  |
| Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Systemy wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie danych dla systemów wentylacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krotność wymiany powietrza w budynku spowodowana infiltracją powietrza przez nieszczelności obudowy budynku w warunkach eksploatacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanej |  |  |  | Udział czasu działania wentylatorów wentylacji mechanicznej w miesiącu, równy wykorzystaniu budynku w miesiącu |  |  |  |  |  |  | Łączna miesięczna skuteczność zastosowania urządzenia do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego |  |  |
| Typ budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vve,1,s |  |  |  | β |  |  |  |  |  |  | ηoc,n |  |  |
| Użyteczności publicznej - przeznaczony na potrzeby: oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. System przygotowania c.w.u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie danych dla systemów przygotowania c.w.u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii |  |  |  |  |  | Sprawność wytwarzania ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w źródłach ciepła |  |  |  |  | Średnia roczna sprawność wykorzystania ciepła |  |  |  |  |  |  | Średnia roczna sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych |  |  |  |  |  | Średnia roczna sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  | Średnia sezonowa sprawność całkowita i-tego systemu ogrzewania |  |  |  |  |  |  | Część całkowitej dostawy ciepła uśredniona w ciągu roku, pokrywana przez zdefiniowany system |  |  |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |  | Nośnik energii |  |  |  |  |  |  |  |  | wW |  |  |  |  |  | ηW,g |  |  |  |  | ηW,e |  |  |  |  |  |  | ηW,d |  |  |  |  |  | ηW,s |  |  |  | ηW,tot,i |  |  |  |  |  |  | Xi |  |  |
| Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  | Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla systemów przygotowania c.w.u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii |  |  |  | Zapotrzebowanie na moc elektryczną do napędu urządzenia pomocniczego |  |  |  |  |  |  | Czas działania urządzenia pomocniczego w ciągu roku |  |  |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nośnik energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wel |  |  |  | qel |  |  |  |  |  |  | tel |  |  |
| Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. System wbudowanej instalacji oświetlenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie danych dla systemów wbudowanej instalacji oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii |  |  |  |  |  |  |  | Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia wyznaczony według PN dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków − wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  | Powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w system wbudowanej instalacji oświetlenia równa powierzchni przyjętej do obliczenia wskaźnika LENI |  |  |  |  |  | Udział w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia zapewniany przez l-ty podsystem w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia (suma udziałów jest równa 1) |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nośnik energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wel |  |  |  |  |  |  |  | LENI |  |  |  |  |  |  |  |  | AL |  |  |  |  |  | Xi |  |  |  |  |  |
| Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,2 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| InstalSystem-KAN 5 PL (Rev. 25.5) © InstalSoft 1996-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 - |  |  |  |  |  |  |  |  |