ARCH. MARIUSZ GAWORCZYK Ul. Małachowskiego 28E 90-158 Łódź

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 2/2

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Z GABINETÓW LEKARSKICH NA SALE ŻŁOBKOWE WRAZ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. |
| --- | --- |
| ADRES: | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Murarska 1 jednostka: 103301_1.0001 dz. nr ew. 321/4 obręb 1 |
| KATEGORIA: | IX |
| INWESTOR: | Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka |

| PROJEKTANT: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Tech. Andrzej Goszczyński upr. nr 372/94/WŁ inż. Piotr Pietrzak (sprawdzający) upr. nr 107/00/WŁ |  |
| --- | --- | --- |

Oświadczenie

Oświadcza się , że niniejsze opracowanie:Projekt Techniczny

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Z GABINETÓW LEKARSKICH NA SALE ŻŁOBKOWE WRAZ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Murarska 1 jednostka: 103301_1.0001 dz. nr ew. 321/4 obręb 1

Instalacje elektryczne

-został wykonany zgodnie z obowiązującymi  przepisami , normami i zasadami wiedzy i sztuki technciznej

-jest zgodne z umową , obowiązującymi przepisami i normami oraz kompletne z punktu widzenia celu , któremu ma służyć.

SPIS TREŚCI

Opis techniczny

1. 	Wyjaśnienia wstępne

2. 	Podstawa opracowania

3. 	Zakres opracowania

3.1.	 Przyłącze  wewnętrzne-wlz

3.2. 	Wewnętrzne linie zasilające

  - Rozdzielnice i podrozdzielnie

3.4.1     Układanie instalacji i osprzęt

  - Instalacja ogólna

  - Instalacja zasilającą dla odbiorników siły i gniazd wtyczkowych

  - Instalacja CCT

3.6a	Videodomofon

    - Zasilanie urządzeń ochrony pożarowej

3.8      	Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa

3.9.	Ochrona od porażeń i przepięć

3.10      	 Uwagi końcowe

3.11       	Bilans mocy

3.12     	Obliczenia

Rysunki

1.1-1.3		Rozdzielnica RE4

2		Schemat oddymiania

3		Schemat CCTV i domofonów

4		Plan oświetlenia

5		Plan siły

6		Rzut parteru

7		Rzut dachu

Opis techniczny

1. Wyjaśnienia wstępne

Opracowanie stanowi projekt  instalacji elektrycznej wewnętrznej w projektowanym budynku dla zakresu objętego niniejsza dokumentacją.

Dokumentacja w zakresie projektu technicznego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- dokumentacji innych branż

-projektu branży sanitarnej

- inwentaryzacji obiektu

- obowiązujących norm i przepisów

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

wewnętrzne linie zasilające

rozdzielnice

instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego

instalację gniazd wtykowych

instalację zasilającą wentylacji i  odbiorników technologicznych

instalację odgromową i połączeń wyrównawczych

dodatkowa ochrona od porażeń, przepięć,

3.1.Wskaźniki energetyczne

U=400/230V

Moc zapotrzebowana-25,0kW /bilans mocy na schematach poszczególnych rozdzielnic/

System ochrony od porażeń-szybkie wyłączanie w układzie TNS za pomocą wyłączników instalacyjnych ,różnicowo prądowych i bezpieczników.

3.2. Wewnętrzne linie zasilające

Obiekt zasilony jest ze złącza pomiarowego PGE  linią kablową.

Obiekt posiada Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu zlokalizowany w rozdzielnicy głównej na parterze.

Budynek posiada czynną instalacje elektryczną.

Z rozdzielni głównej zasilić projektowaną rozdzielnice RE4 /na piętrze/Rozdzielnice zamontować w miejsce istniejącej / demontowanej / szafy

Wykorzystać istniejący kabel YKY 5x16mm2.

3.3. Rozdzielnice i podrozdzielnie

Dla projektowanej rozdzielnicy RE4

Na górze listwy PE.

Za rozłącznikiem głównym stosować bloki rozdzielcze lub szyny zbiorcze.

Rozdzielnia mocowana w ścianie , wyposażona zgodnie ze schematem.

Aparatu osłonięte maskownicą. Obwody opisane w sposób trwały i wyraźny.

3.4.1.Układanie instalacji i osprzęt

W budynku określa się klasyfikację okablowania w reakcji na ogień jako:

DCA – S2,d1,a3 – poza drogami ewakuacji

B2CA – S2,d1,a3 – na drogach ewakuacji

Powyższe określono na podstawie instrukcji ITB 501/22

W izolacji 750V i kable w izolacji 1kV.

Przewody układać :

-w bruzdach pod tynkiem dla ścian murowanych

- w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych klejonych do ścian z płyt REI 60 .

Trasy przewodów poziome i pionowe / nie układać po skosie/

Typy i przekroje  przewodów podane na schematach .

  - Instalacja ogólna

Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjno ewakuacyjnego

Do oświetlenia podstawowego zastosowano oprawy LED. W pomieszczeniach pobytowych przyjęto oprawy LED z rastrem a w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano oprawy  o odpowiednim stopniu ochrony IP.

W salach pobytowych oprawy montowane na linkach naciągowych montowanych do ścian murowanych. Linki stalowe ocynkowane.

W pozostałych pomieszczeniach oprawy montowane do ścian murowanych.

Należy unikać montażu na ścianach z płyt o odporności REI60. W razie konieczności montaż przez klejenie. /stosować odpowiednie kleje polimerowe o odpowiedniej wytrzymałości ,przeznaczone do łączenia określonych materiałów.

Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia  na podstawie normy  PN EN 12464-1:2002

Eśr=

-300lx sale pobytowe

-  w pomieszczeniach biurowych 500lx

- komunikacja 150lx

-sanitariaty 200lx

Do oświetlenia awaryjnego  przyjęto oprawy LED z własnym źródłem zasilania awaryjnego

Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe w całym budynku będą stanowiły wydzielone lampy LED z własnym źródłem zasilania/ do pracy awaryjne 1 godzinnej/.

Oprawy atestowane z autotestem.

Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacji >1lx ,przy urządzeniach ochrony pożarowej /hydranty , gaśnice, / min. 5lx W razie konieczności oprawy  zwieszać na niższą wysokość.

  - Instalacja zasilającą dla odbiorników siły i gniazd wtykowych

W budynku projektuje się instalację zasilania gniazd wtyczkowych ogólnych.

Rozplanowanie gniazd wg planów instalacji. Gniazda wtyczkowe podwójne w układzie poziomym.

Z wydzielonych obwodów gniazdowych zasila się odbiorniki technologiczne kuchni.

Zasila się ponadto:

- wentylatory dachowe – sterowane kasetami załącz- wyłącz.

- do zasilania nowej centrali wentylacyjnej wykorzystać istniejący przewód do demontowanej centrali.

- wykonać zasilanie do maszynowni dźwigu towarowego

- zasilić wideodomofon

  - Instalacja CCTV

W salach pobytowych zamontować kamery IP.

Kamery IP min. 2 Mpx

Przewody UTP doprowadzić do pomieszczenia z szafką rack na parterze.

Przewody prowadzić po oddzielnych trasach od instalacji 230V. Poza obszarem projektowanym w listwach bezhalogenowych i nad stropami g-k.

3.6a Wideodomofon

Przy wejściu na oddział zamontować panel rozmówny / z monitorem / a salach pobytowych unifony z ekranami .

Unifony montować zgodnie z planem.

Drzwi z elektrozaczepem rewersyjnym / zaczep zamknięty pod napięciem- otworzenie po zaniku napięcia/

  - Zasilanie urządzeń ochrony pożarowej

Oddymianie

Projektuje się oddymianie klatki schodowej .

W skład instalacji wchodzi:

-centrala odymiania z baterią akumulatorów dla czasu czuwania 170 godzin.

- optyczna czujka dymu na parterze i piętrze

- przycisk alarmowy oddymiania na parterze i piętrze

- siłownik klapy oddymiającej i drzwi napowietrzających .Siłowniki dobierać do konkretnych drzwi i klapy.

Oprzewodowanie wg schematu oddymiania- dla zasilania centrali , siłowników i przycisków alarmowych klasy PH 90.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa

W pomieszczeniach kotłowni ; rozdzielni  , i przy rozdzielnicach stosować miejscowe szyny wyrównawcze, podłączyć do nich wszystkie instalacje metalowe i obudowy urządzeń technologicznych. Szyny wyrównawcze podłączyć do najbliższego uziomu lub najbliższej konstrukcji stalowej. Projektuje się uziom fundamentowy.

Zgodnie z normą PN-EN 62305 cz.1 i 2 –Ochrona odgromowa obliczono poziom ryzyka i na tej podstawie przyjęto instalacje odgromową LPS  klasy III

Zgodnie z tym ustala się:

Zwody poziome istniejące na dachu z drutu FeZn 8mm na wspornikach niskich oraz ochrona przy pomocy sztyc pionowych /ochrona przed bezpośrednim wyładowaniem w urządzenia/ mocowanych na betonowych elementach podstawy./z podkładkami ochronnymi/

- odstępy izolacyjne od urządzeń na dachu min, 0,6m,

Dla nowej centrali przewidzieć dwie sztyce odgromowe pionowe

Wysokość i rozmieszczenie koordynować w ramach budowy względem centrali. Strefa ochronna /wyznaczana przez promień „toczącej kuli r=60m/

3.9.Dodatkowa ochrona od porażeń, przepięć.

Podstawowym systemem ochrony przeciwporażeniowej zapewnia izolacja obwodów i urządzeń. Jako dodatkowy system ochrony od porażeń przyjęto  wyłączenie realizowane za pomocą wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30mA oraz wyłączników instalacyjnych i rozłączników bezpiecznikowych pracujących w układzie sieci TN-S.

Dla ochrony przepięciowej w rozdzielnicy  przyjęto ochronnik przepięciowy II stopnia ochrony.

3.10.Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z postanowieniami odpowiednich norm i przepisów w tym warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.

Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać atesty i certyfikaty  dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

Po wykonaniu prac dokonać niezbędnych pomiarów przedstawionych w protokółach odbioru.

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stosować następujące normy i przepisy odniesienia:

-normy serii  PN- 60364 –instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

-norma PN-EN 12464-1-Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

-norma PN-EN 1838-2005-Zatosowanie oświetlenia .Oświetlenie awaryjne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 /ze zmianami/ w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kable dobrane zgodnie z normą  PN-HD 60364-4-43-2012

Obliczeniowa skuteczność ochrony o porażeń zachowana.

Spadki napięcia w normie.

Na etapie realizacji przed wszystkie wielkości kabli i zabezpieczeń winny być weryfikowane i przed wykonawstwem w zakresie mocy i innych danych technicznych zakupowanych urządzeń w celu koordynacji z założeniami przyjętymi w niniejszej dokumentacji.

3.11 Bilans mocy

| Odbiór | Pi [kW] | kz | Pz [kW] | Razem [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie | 1,9 | 0,9 | 1,7 |  |
| Gniazda ogólne | 2,6 | 0,3 | 0,8 |  |
| Gniazda technol. | 16,6 | 0,7 | 11,2 |  |
| Wentylacja | 0,2 | 1,0 | 0,2 |  |
| Inne ,winda | 0,6 | 0,9 | 0,5 |  |
| Razem | 25,65 |  | 14,4 |  |
| Ogółem |  |  |  | 25,0 |

3.12.Obliczenia

    - Sprawdzenie doboru przewodów /dla wybranych obwodów/

| Obwód | Zabezpiecz. | Prąd wyłącz. /zadziałania/ | Warunek 1 | Warunek 2 | Typ przewodu | Dopuszcz obc.przewod. z uwagina warunki montażu | Podstawa doboru Idd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [A] | [A] | [A] | - | [A] |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| wlz wlz do R1 wlz z agregat. Dla 25kW | 100 A 50A 50A | 160 80 80 | 85≤ 100 ≤ 130 16≤ 50 ≤ 67 40≤ 50 ≤ 108 | 160≤ 188 80≤ 97 80≤ 156 | YAKXS 4x70 Cu 5x10 Al 5x35 | 130 75x0,9 120x0,9 | tab.B52,4-kol.7 tab.B52,12-kol.3 tab.B52.13 kol.2 |

Spełniono warunki doboru przewodów do zabezpieczeń /wg PN-HD 60364-4-43-2012/

1/  	IB ≤  In ≤   Iz	2/	I2 ≤  1,45  Iz

Gdzie:

IB – Prąd nominalny obiektu/odbioru/=  85A /U=400V;cos Φ=0,93/

In  -prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

Iz- obciążalność długotrwała przewodu /wg PN-HD 60364-5-52/

I2- prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego