| Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (KD) W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WOŁOMIN |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 |
| Inwestor | Starostwo Powiatowe Wołomin |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| Zakres oprac. | Funkcja | Imię i nazwisko nr upraw. budowl. | Data oprac. | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teletechnika | Projektant | STANISŁAW KOWALSKI ST880/76 | grudzień 2024 |  |

Spis Treści

- Podstawa opracowania

- Założenia i uzgodnienia

SPIS RYSUNKÓW:

- Schemat blokowy –kontrola dostępu

- Rzut przyziemia  -kontrola dostępu

- Podstawa opracowania.

Tematem opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji kontroli dostępu

Podstawa opracowania;

- Zlecenie Inwestora.

- wytyczne Inwestora,

- obowiązujące przepisy i normy:

- Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690; j.t. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),

- Założenia i uzgodnienia.

W celu wykonania niniejszego projektu wykorzystano następujące źródła informacyjne:

    - Dokumentacja architektoniczna obiektu;

    - Dokumentacja elektryczna obiektu;

    - Aktualne podkłady budowlane,

    - Zasady i reguły dotyczące wykonawstwa,

3.System kontroli dostępu

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem systemem kontroli dostępu zostanąobjętedrzwi na poziomie przyziemia:

System kontroli dostępu dla obiektu oparty będzie o komponenty firmy Roger. Za obsługę przejść odpowiadać będą moduły kontroli dostępu typu PR411DR. Każdy z kontrolerów obsługiwał będzie jedne drzwi. Do kontrolera podłączone będą:

- Czytnik kart typu PRT12LT od strony wyjścia z pomieszczeń.

- Elektrozamek poprzez przycisk wyjścia awaryjnego typu „zbij szybkę” (odcięcie zasilania w przypadku konieczności wyjścia lub awarii) (wyposażenie drzwi)

- Kontaktron sygnalizujący zamknięcie/otwarcie drzwi (wyposażenie drzwi)

Przejście użytkownika do chronionego pomieszczenia odbywać się będzie zgodnie z zaprogramowaniem danego przejścia tj każdorazowe zamknięcie tych drzwi dla potrzeb dokładnej rejestracji wejść i wyjść poprzez dane przejście kontrolowane. Otwarcie przejścia umożliwiają karty kontroli dostępu w standardzie EM125kHz np. typu EMC-1 lub breloczki EMKF-1.

Kontrolery przejść zamontować w pomieszczeniu jak na rzucie. Kontrolery zasilić poprzez obudowę ME-1 będące w komplecie z instalacji elektrycznej.

Dla potrzeb komunikacji z systemem oraz podstawowego raportowania błędów zamontowany zostanie interfejs UT-4DR informujący administratora systemu o zdarzeniach i alarmach w systemie.

Okablowanie czytników kart wykonać przewodem FTP 4x2x0,5. Okablowanie kontaktronów oraz przycisków wyjścia wykonać przewodem YTDY 6x0,5. Okablowanie elektrozamka wykonać poprzez przycisk wyjścia awaryjnego przewodem OMY 2x1,5.Obudowy  ME-1 zasilić przewodem kabelkowym YDYżo 3x2,5 z rozdzielnicy TE1.

Czytniki kart, przyciski wyjścia awaryjnego montować na wysokości 140 cm. Kontaktrony montować nad drzwiami w górnej części futryny.

Zestawienie materiałów systemu KD

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik kart PRT12LT | szt | 9 |
| 2. | kołki rozporowe plastikowe | szt | 20 |
| 3. | Kontroler (1 drzwi) PR411DR | szt | 9 |
| 4. | przewód FTP 4x2x0,5 | m | 60 |
| 5. | przewód OMY 2x1 | m | 60 |
| 6. | przewód YTDY 6x0,5 | m | 60 |
|  | przewód YDYpżo 3x2,5 | m | 70 |
| 7. | przycisk wyjścia awaryjnego FA105-OP | szt | 9 |
| 8. | uchwyty | szt | 150 |
| 9. | interfejs komunikacyjny UT-4DR | szt | 1 |
| 10. | kontaktron MC 270 | szt | 9 |
| 11. | elektrozamek YB37-12D-LR | szt | 9 |
| 12. | obudowa z zasilaczem ME-1 | szt | 9 |
| 13. | materiały pomocnicze | kpl | 1 |