Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zamówienia pn.:

„Opracowanie wielobranżowego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy,

ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74A   85-787 Bydgoszcz – etap I i II”

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. 	Informacje ogólne	4

1.1	Przedmiot zamówienia	4

1.2	Stan istniejący	6

1.3	Stan oczekiwany po modernizacji objętej niniejszym Zamówieniem	6

1.4	Wymagania dotyczące dokumentacji	7

1.5	Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej	7

1.6	Materiały do projektowania	8

1.7	Dokumentacja projektowa. Projekt budowlany.	8

1.8	Projekt techniczny	9

1.9	Kosztorys inwestorski i przedmiar robót	10

2. 	Zakres przedmiotu zamówienia	10

2.1 	  Wymagania dotyczące dokumentacji	10

2.2 	Wymagania dotyczące terminu realizacji prac projektowych	11

2.3        Przepisy regulujące przedmiotową problematykę	11

2.4         Wytyczne i informacje dodatkowe	12

ZAŁĄCZNIKI DO OPISU

  - „Koncepcja rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Fordon” ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74A  85-787 Bydgoszcz” wraz z załącznikami

- Nr 1 – Szczegółowy bilans ilości i jakości ścieków wraz z prognozą do roku 2037

- Nr 2 – Szczegółowe obliczenia technologiczne dla poszczególnych obiektów oczyszczalni

- Nr 3 – Plan sytuacyjny – stan istniejący

- Nr 4 – Plan zagospodarowania terenu

  - Projekt p.t. ”Rozbudowa i przebudowa układu technologicznego dopływu ścieków do Oczyszczalnia FORDON przy ul. gen. Bora – Komorowskiego 74A w Bydgoszczy”               z 2021 roku

  - Projekt p.t. „Modernizacja stacji odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni FORDON przy ul. gen. Bora – Komorowskiego 74A w Bydgoszczy” z 2021 roku

  - Projekt p.t. „Budowa budynku magazynowo – garażowego oraz placu manewrowego”      z 2014 roku

  - Projekt p.t. „Budowa infrastruktury teleinformatycznej w technologii światłowodowej na terenie Oczyszczalni FORDON” z 2017 roku

  - Koncepcja na rozbudowę laboratorium Zamawiającego z 2019 roku

  - Projekt p.t. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy” z 2008 roku (przekazywany zgodnie z zasadami określonymi w SWZ po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności)

  - Warunki techniczne

  - Dokumentacja fotograficzna istniejących obiektów

  - Mapa w wersji elektronicznej

1. 	Informacje ogólne

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Wielobranżowego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a, 85-787 Bydgoszcz – etap I i II”.

Celem opracowania Projektu jest dostosowanie istniejącej oczyszczalni ścieków Fordon do obecnie obserwowanego oraz prognozowanego na 2037 rok znacznego wzrostu wielkości ładunków zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni, przy niezmienionej ilości ścieków.

W celu określenia niezbędnego zakresu modernizacji na podstawie obserwacji ilości ścieków i stężeń zanieczyszczeń z okresu ostatnich 23 lat wykonano prognozy ilości i jakości ścieków w perspektywie do roku 2037. Na podstawie przewidywanych wartości wykonano bilanse masowe i energetyczne oraz niezbędne obliczenia technologiczne, które dały podstawę do wytypowania zadań niezbędnych do realizacji.

Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowano Koncepcję. Wytypowane zadania podzielono na cztery etapy. Po zakończeniu realizacji zadań oczyszczalnia winna mieć możliwość przyjmowania i oczyszczania do wymogów stawianych przez UE wszystkich dopływających ścieków o charakterystyce prognozowanej na 2037r.

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację części zadań ujętych w etapie I i wszystkich zadań ujętych w etapie II, zgodnie z załączoną Koncepcją stanowiącą Załącznik nr 1 do OPZ, tj.:

ETAP I

Zadanie 2	Modernizacja budynku krat gęstych

Zadanie 3	Przebudowa centralnej pompowni ścieków

Zadanie 4	Przebudowa układu piaskowników o ruchu okrężnym cieczy

Zadanie 5	Przebudowa układu separacji w budynku odwadniania piasku

Zadanie 6	Przebudowa przepompowni wód technologicznych

Zadanie 8	Przebudowa komory KR-3

Zadanie 9	Przebudowa i rozbudowa reaktorów biologicznych

Zadanie 10	Rozbudowa stacji dmuchaw

Zadanie 11	Rozbudowa układów technologicznych budynku chemicznego

Zadanie 12	Rozbudowa i przebudowa osadników wstępnych i wtórnych

Zadanie 13	Przebudowa komory KR-4

Zadanie 14	Rozbudowa przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego

Zadanie 15	Przebudowa koryta odprowadzania ścieków oczyszczonych

Zadanie 17(I)	Modernizacja systemów AKPiA

Zadanie 18(I)	Modernizacja zasilania elektrycznego

ETAP II

Zadanie 19	Przebudowa przepompowni osadu wstępnego

Zadanie 20	Przebudowa fermentera osadu wstępnego

Zadanie 21	Przebudowa zagęszczacza fermentera

Zadanie 22	Przebudowa wydzielonych zamkniętych komór fermentacyjnych WKFz

Zadanie 23	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego, łącznika instalacyjnego z komorą zasuw i kolumny komunikacyjnej

Zadanie 24	Rozbudowa zbiorników biogazu

Zadanie 25	Przeniesienie pochodni biogazu

Zadanie 26	Przebudowa układu odsiarczania i odwadniania biogazu

Zadanie 27	Rozbudowa węzła dystrybucji biogazu

Zadanie 28	Rozbudowa stacji agregatów prądotwórczych

Zadanie 29	Rozbudowa kotłowni

Zadanie 17(II)	Modernizacja systemów AKPiA

Zadanie 18(II)	Modernizacja zasilania elektrycznego

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uwzględniać realizację przez Zamawiającego zadań nr 1, 7 i 16 etapu I oraz zadań modernizacyjnych ujętych w etapie III i IV (które objęte są lub odpowiednio zostaną odrębną dokumentacją projektową).

W ramach wykonania Zamówienia należy opracować kompletną dokumentację projektową oraz dla zadań, które tego wymagają, uzyskać decyzję celu publicznego i pozyskać pozwolenie na budowę / dokonać zgłoszenia robót. Dla zadań niewymagających pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót należy opracować projekt techniczny – zgodnie z Umową i niniejszym OPZ. Dla obiektów, które będą wymagały rozbiórki w celu realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wytworzonej w ramach Zamówienia należy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę / dokonać zgłoszenia rozbiórki.

Ponadto opracowana dokumentacja dla każdego Zadania (w tym każdorazowo w Projekcie technicznym) powinna zawierać opis prowadzenia prac budowlanych przy zachowaniu ciągłości działania oczyszczalni, sposób postępowania z odpadami. Dla każdego Zadania należy też przedstawić kosztorysy oraz przedmiar robót, a także STWiORB.

Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- Mapę do celów projektowych w wersji opatrzonej klauzulą urzędową określoną w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752, ze zm.) – po podpisaniu umowy, do dnia 30 czerwca 2024 r.;

- Wypisy z rejestrów gruntu – po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni od podpisania;

- Mapy ewidencyjne – po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni od podpisania;

- Dokumentację geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – po podpisaniu umowy, do dnia 30 czerwca 2024 r.;

- Dokumentację geologiczno-inżynierską – po podpisaniu umowy, do dnia 30 września 2024 r.;

- Raport oddziaływania na środowisko – po podpisaniu umowy, do dnia 30 czerwca 2024 r.;

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – po podpisaniu umowy, do dnia 31 listopada 2024 r.;

- Projekt pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy” z 2008 r. (załącznik nr 7 do OPZ) w wersji edytowalnej zawierający elementy do zaadoptowania do przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Koncepcją (reaktory biologiczne, stacja dmuchaw, osadnik wtórny, zbiornik biogazu, kotłownia)  – po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni od podpisania;

- Załącznik nr 5 do Koncepcji „Szczegółowe wymagania dla materiałów używanych przy realizacji Zadań etapu I, II” – po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni od podpisania.

- Załącznik nr 6 do Koncepcji „Szczegółowe wymagania dla modernizacji                       i rozbudowy AKPiA” – po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni od podpisania.

  - Stan istniejący

Oczyszczalnia ścieków Fordon została zaprojektowana, wybudowana i uruchomiona na przełomie XX i XXI wieku, a następnie rozbudowana i zmodernizowana w latach 2008-2010. Oczyszczalnia ścieków Fordon jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną o podwyższonym stopniu usuwania substancji biogennych przyjmującą ścieki komunalne z następujących aglomeracji:

- Miasta Bydgoszczy,

- Gminy Osielsko i Gminy Dobrcz,

- Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Rozbudowa przeprowadzona w latach 2008-2010, zagwarantowała zdolność oczyszczalni do przyjmowania ścieków w następujących ilościach:

- średni dobowy przepływ ścieków Qdśr = 41 000 m3/d

- maksymalny dobowy przepływ ścieków Qdmax  = 53 300 m3/d

- maksymalny godzinowy przepływ ścieków Qhmax  = 3 997 m3/h

- maksymalny sekundowy przepływ ścieków Qsmax  =  1 200 dm3/s

- przepływ z godzin dziennych Qhdz  = 3 090 m3/h

- średni godzinowy przepływ ścieków Qhśr  = 2 221 m3/h

Projektowane stężenia i ładunki zanieczyszczeń:

- BZT5			ŁBZT5 = 15 662 kgO2/d,	 SBZT5 = 382 gO2/m3

- zawiesina ogólna	ŁSog = = 20 377 kg/d,	 SSog = 497 g/m3

- azot ogólny	            ŁNog = 3 116 kgN/d,	 	 SNog = 76 gN/m3

- fosfor ogólny	            ŁPog = 533 kgPog/d	 	 SPog = 13 gP/m3

- RLM = 261 033

Oczyszczalnia ścieków Fordon posiada pozwolenie wodno-prawne znak: ŚG-I-W.7322.145.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r., udzielone Miejskim Wodociągom                    i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. ulica Toruńska 103, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Wisły w km 779+690, zmienione decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu znak: ŚG-I-W.7322.145.2016 z dnia 04 stycznia 2017 r.

Charakterystykę oczyszczalni, warunki posiadanego pozwolenia, obecne obciążenie oczyszczalni, opis układu technologicznego oraz charakterystykę poszczególnych obiektów i urządzeń wraz z planem usytuowania przedstawiono w Koncepcji.

  - Stan oczekiwany po modernizacji objętej niniejszym Zamówieniem

Oczyszczalnia, po zrealizowaniu robót budowlanych na podstawie Prac projektowych zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Zamówienia, winna mieć zdolność do przyjmowania i oczyszczania ścieków w następującej ilości i o następującej jakości:

- prognozowany przepływ ścieków na 2037 rok Qdśr(p) = 37 000 m3/d

- średni dobowy przepływ ścieków Qdśr = 41 000 m3/d

- maksymalny dobowy przepływ ścieków Qdmax = 53 000	 m3/d

- maksymalny godzinowy przepływ ścieków Qhmax = 4 000 m3/h

- maksymalny chwilowy przepływ ścieków	Qsmax = 1 100 dm3/s

- przepływ ścieków z godzin dziennych: Qhdz.= 3 250 m3/h

- średni godzinowy przepływ ścieków: Qhśr = 2 208 m3/h

- RLM = 440 000

- Stężenie BZT5 = 717 gO2/m3

- Stężenie ChZT  = 1 583 gO2/m3

- Stężenie azotu ogólnego Nog = 115 gN/m3

- Stężenie fosforu ogólnego	Pog = 11,6 gP/m3

- Stężenie zawiesiny ogólnej	 Zaw.og = 734	 g/m3

Jakość oczyszczonych ścieków po realizacji robót budowlanych na podstawie Prac projektowych zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Zamówienia winna spełniać następujące wymagania:

- Stężenie BZT5 < 15 gO2/m3

- Stężenie ChZT  < 125 gO2/m3

- Stężenie azotu ogólnego Nog < 9,5 gN/m3

- Stężenie fosforu ogólnego	Pog < 1,0 gP/m3

- Stężenie zawiesiny ogólnej	 Zaw.og < 35 g/m3

Szczegółowe obliczenia technologiczne oraz bilanse masowe i ilościowe, jak również docelowy układ technologiczny oraz szczegółowy opis prac przewidzianych dla poszczególnych zadań przedstawione zostały w Koncepcji. Proponowane usytuowanie nowych obiektów i elementów przedstawione zostało w załączniku nr 4 do Koncepcji. Szczegółowe wymagania do materiałów i urządzeń do projektowania przedstawione zostaną w załączniku nr 5 i 6 do Koncepcji.

  - Wymagania dotyczące dokumentacji

Wszelkie dokumenty dostarczane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim.

  - Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Na podstawie przekazanej dokumentacji, wizji terenowej przeprowadzonej przez Wykonawcę, przeprowadzonego przez Wykonawcę audytu bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylającą dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa „NIS 2”) i aktami ją wdrażającymi (Wykonawca zobowiązany jest ponadto w toku projektowania uwzględnić znane na moment projektowania założenia dotyczące wdrożenia dyrektywy NIS 2) oraz innych działań podjętych przez Wykonawcę niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia, w tym badań, jeżeli będą niezbędne, Wykonawca opracuje wielobranżowe Projekty budowlane i Projekty techniczne, pozyska niezbędne uzgodnienia do pozyskania pozwoleń na budowę/zgłoszeń budowy lub wykonywania innych robót budowlanych oraz pozyska te pozwolenia/ zgłoszenia w zakresie, w jakim będą one niezbędne do realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej.

Dla każdego Zadania Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji pozostałych zobowiązań zgodnie z treścią Umowy (w szczególności: pozyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenia Kosztorysu, Przedmiaru Robót i STWiORB).

Wykonawca winien wykonać dokumentację projektową obejmującą zadania przewidziane do realizacji w etapie I i II załączonej Koncepcji, z zastrzeżeniem akapitu poniżej.

Planowany Etap I zgodnie z Koncepcją obejmuje łącznie 15 zadań (od nr 1 od 18(I)). Z zakresu obowiązków Wykonawcy dla etapu I wyłącza się realizację prac projektowych dla zadań nr 1, 7 i 16. Zadania te realizowane według posiadanych/ opracowywanych przez Zamawiającego dokumentacji projektowych. Podczas realizacji prac projektowych w ramach Zamówienia należy uwzględnić planowane roboty w ramach wskazanych zadań zgodnie z Koncepcją oraz dla zadań 1 i 16 uwzględnić przewidziane w projektach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do OPZ rozwiązania.

Planowany Etap II zgodnie z Koncepcją obejmuje łącznie 13 zadań (od nr 19 do 18(II)).

## Materiały do projektowania

Do dokumentów postępowania Zamawiający załącza mapę w wersji elektronicznej. Zamawiający pozyska mapę do celów projektowych z klauzulą urzędową, którą przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową i niniejszym OPZ.

Zamawiający we własnym zakresie przygotowuje dokumentację geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentację geologiczno – inżynierską, które przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową i niniejszym OPZ.

Zamawiający zgodnie z Umową i niniejszym OPZ przekaże Wykonawcy wypisy z rejestru gruntów oraz mapę ewidencyjną.

## Dokumentacja projektowa. Projekt budowlany.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej dla zadań wskazanych w etapie I oraz etapie II według punktu 1.2.

Zamawiający dopuszcza realizację danego etapu z podziałem na poszczególne zadania i wykonanie odrębnej dokumentacji projektowej dla każdego z zadań oraz częściowe fakturowanie zadań (po zrealizowaniu całości prac projektowych odnoszących się do określonego zadania), na podstawie podpisanego przez Zamawiającego częściowego protokołu przekazania (Protokół Odbioru Zadania). W przypadku przekazywania poszczególnych zadań, fakturowanie może obejmować jedynie 80% wartości danego zadania. Pozostałe 20% wartości każdego zadania zapłacone zostanie po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu przekazania (Protokołu Odbioru końcowego), wskazującego, że cały zakres Umowy został wykonany.

Dla zakresu, dla którego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na podstawie projektu budowlanego, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na budowę.

Dla zakresu, dla którego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wymagane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania na podstawie projektu budowlanego, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia do właściwego organu administracji budowlanej oraz pozyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu. Dla pozostałego zakresu Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania zaświadczenia o braku konieczności uzyskania Pozwolenia na budowę (odmowę wszczęcia postępowania).

Zakres projektu budowlanego (w tym projektu technicznego) powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.).

Projekt budowlany i techniczny opracowany musi być przez personel inżynieryjno-techniczny posiadający uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będący członkiem właściwej  izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą       z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane, Dz.U. 2023, poz. 682 z późn.zm.).

Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na aktualnych mapach do celów projektowych.

W projekcie budowlanym winny być umieszczone niezbędne opinie instytucji uzgadniających.

Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty dodatkowych egzemplarzy projektów, związanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę/zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia – jeżeli będą niezbędne.

## Projekt techniczny

Projekt techniczny winien składać się m.in. z (w zależności od potrzeby):

- projektu technologicznego,

- projektu architektonicznego,

- projektu konstrukcyjnego dla poszczególnych obiektów,

- projektów instalacji wewnętrznych w budynkach i obiektach,

- projektów wyposażenia mechanicznego dla poszczególnych obiektów,

- projektów sieci zewnętrznych,

- projektu dróg,

- projektu elektroenergetycznego,

- projektu AKPiA,

- projektu oświetlenia obiektów,

- innych projektów, niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

Poszczególne części projektu winny zawierać m.in. :

- część opisową obejmującą szczegółowy opis rozwiązań technologicznych rozbudowy części mechanicznej, biologicznej, osadowej, gazowej wraz                z wyposażeniem i podaniem podstawowych parametrów technicznych                        i technologicznych w zakresie wydajności, mocy elektrycznych i cieplnych, zużycia mediów i materiałów eksploatacyjnych,

- opis rozwiązań materiałowych do poszczególnych obiektów i rodzajów instalacji (we wszystkich branżach),

- wykaz proponowanych wszystkich materiałów, sprzętu i urządzeń,

- obliczenia technologiczne, obliczenia hydrauliczne z podaniem przepływów między obiektami,

- dla gospodarki osadowej bilans energetyczny i cieplny,

- obliczenia rocznego zużycia i kosztów chemikaliów niezbędnych do osiągnięcia wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych i suchej masy osadów,

- klasyfikację powstających odpadów wg KO,

- plan zagospodarowania terenu,

- rysunki obiektów projektowanych, a w przypadku obiektów modernizowanych wskazanie zakresu zmian m.in. w architekturze, konstrukcji, instalacjach                   i urządzeniach wewnętrznych czy w sieciach zewnętrznych;

- karty klasyfikacji zagrożenia wybuchem dla wszystkich obiektów.

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane 
i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej:

- rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi

- rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych powinny być czytelne i kompletne,

- zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów.

Dokumentacja projektowa dla każdego zadania (w podziale, zgodnie z Umową, na projekty techniczne i projekty budowlane – jeżeli będą wymagane dla danego zadania) opracowana przez Wykonawcę podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiającego.

Wpierw do uzgodnienia należy przesłać wersję elektroniczną projektu, zawierającą wszystkie branże. Po akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże kompletne wersje papierowe projektu celem ostatecznego uzgodnienia oraz podpisane oświadczenie projektanta, że wersja papierowa jest tożsama z wersją elektroniczną zaakceptowaną wcześniej przez Zamawiającego. Po uzgodnieniu dokumentacji 1 egz. pozostaje w archiwum technicznym Zamawiającego. Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie uzgodnić.

## Kosztorys inwestorski i przedmiar robót

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót, na pełen zakres przygotowywanej dokumentacji projektowej.

Kosztorys inwestorski należy sporządzić według metod i zasad określonych 
w przepisach wymienionych w pkt. 2.3, z uwzględnieniem wskaźników kalkulacyjnych (stawka roboczogodziny, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, narzut kosztów pośrednich, narzut zysku) wg aktualnych cen rynkowych – z ostatnich 30 dni przed przekazaniem danego Zadania do Odbioru (przy czym Wykonawca w sytuacjach przewidzianych Umową zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu przed Odbiorem końcowym).

Przedmiary należy wykonać w programie do  kosztorysowania „NORMA” w wersji edytowalnej.

Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji dokona nieodpłatnie jednorazowej aktualizacji przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla każdego zadania, na żądanie Zamawiającego.

2. 	Zakres przedmiotu zamówienia

## 2.1 	  Wymagania dotyczące dokumentacji

- Dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań powinna zawierać:

- Projekt budowlany jako projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczny         z ostatecznym pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia w oryginale (o ile wymagany dla realizacji robót budowlanych dla danego zadania):		                                - 5 egz.

- Projekt techniczny o zakresie wg pkt. 1.6. wraz z oświadczeniem projektanta 
o kompletności dokumentacji dla celu jakiemu ma służyć :

- Projekt  technologiczny					      	         - 5 egz.

- Projekt architektoniczny						         - 5 egz.

- Projekt konstrukcyjno – budowlany dla poszczególnych

obiektów  								         - 5 egz.

- Projekt instalacyjny wielobranżowy

(instalacje wewnętrzne : wod-kan, grzewcza, wentylacji i klimatyzacji,

elektryczna, gazu itd. )      	         		         - 5 egz.

- Projekt wyposażenia mechanicznego dla poszczególnych

obiektów 							         	         - 5 egz.

- Projekt sieci zewnętrznych między obiektowych 		   	         - 5 egz.

- Projekt branży drogowej 						         - 5 egz.

- Projekt zasilania elektroenergetycznego 			                     - 5 egz.

- Projekt AKPiA			 		       	                                - 5 egz.

- Projekt oświetlenia terenu 			   		                     - 5 egz.

- Projekt wycinki zieleni wraz z decyzją zezwalającą na usunięcie

drzew 									         - 5 egz.

- Projekt innych branż, niezbędnych do zrealizowania zamówienia           - 5 egz.

- Przedmiary robót (wszystkie branże) - wg KNNR                                           - 2 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                      (wszystkie branże)		            				         - 3 egz.

- Kosztorys inwestorski (wszystkie branże)                                                       - 2 egz.

- Wersja elektroniczna – dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na nośniku elektronicznym (płyta CD / DVD) oraz na pamięci USB w wersji min.3.0 w formacie pdf., dodatkowo ust. 3 i 5 w  formacie ath, a w ust. 1 i 2 w formacie dwg     - 1 egz.

Dopuszcza się łączenie zadań w ramach danego etapu.

## 2.2 	Wymagania dotyczące terminu realizacji prac projektowych

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować prace projektowe w terminach wynikających z Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia programu realizacji prac projektowych zgodnie z Umową.

## 2.3        Przepisy regulujące przedmiotową problematykę

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego rozpoznania zakresu przepisów prawa mających zastosowanie do przedmiotu Zamówienia oraz do uwzględnienia tych przepisów w toku realizacji Zamówienia. W szczególności Wykonawca winien realizować przedmiot Zamówienia zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023, poz. 682, z późn.zm.);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2023, poz. 537, z późn.zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2024, 
poz. 54, z późn. zm.) i związane powyższą  z ustawą akty prawne dot. oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo Geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. 2023, poz. 633,  z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022, poz. 1679, z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2021, poz. 2454, z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                   w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.( Dz.U. 2016,  poz. 2033, z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(tj. Dz.U. 2022, poz. 1225, z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią Umowy, jak i w oparciu o przekazane przez Zamawiającego mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów i inne oraz z uwzględnieniem przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w toku realizacji Umowy treść pozyskanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## 2.4         Wytyczne i informacje dodatkowe

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu           Zamawiającego przed organami administracji w zakresie rzeczowym wynikającym z projektowania, a Wykonawca kopią pism i wniosków będzie powiadamiał Zamawiającego o swoich wystąpieniach oraz odwrotnie przekazywał kopie otrzymywanych postanowień, uzgodnień, decyzji.

- Wykonawca dopiero po przekazaniu Zamawiającemu swojej klauzuli RODO może wnioskować o wystawienie pełnomocnictwa.

- W wynagrodzeniu należy uwzględnić wszystkie koszty uzgodnień oraz innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Zamawiający opracowuje raport oddziaływania na środowisko i pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą przekaże Wykonawcy. Na podstawie powyższej decyzji Wykonawca winien wystąpić o wydanie decyzji celu publicznego – w zakresie, w jakim pozyskanie takich decyzji będzie niezbędne. Wykonawca przed decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych może opracować projekt techniczny i uzgodnić go u Zamawiającego (równoległe prowadzenie prac – z zastrzeżeniem obowiązku ewentualnej aktualizacji zgodnie z Umową). Jeśli po otrzymaniu decyzji środowiskowej zajdzie konieczność uwzględnienia wytycznych decyzji w projekcie Wykonawca musi je umieścić w projekcie i ponownie przedstawić do Zamawiającego.

- Skala:

- projekt zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500,

b) projekt budowlany w pozostałym zakresie i techniczny – rzut w skali 1:50, profile podłużne w skali 1:100/500, rysunki szczegółowe w skali 1:25.