**Pytania i odpowiedzi**

Pytanie 1.

Czy w obudowie agregatu z każdej ze stron ma zostać wykonany otwór na widły wózka widłowego?

Agregat ma mieć możliwość rozładunku wózkiem widłowym i dźwigiem.

Pytanie 2.

Czy zamiast dwóch wlewów paliwa wewnątrz obudowy dopuszczone zostanie rozwiązanie z jednym wlewem na zewnątrz obudowy zamykanym na klucz?

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości z uwagi na miejsce posadowienia agregatu. Agregat ma mieć możliwość tankowania z dwóch stron agregatu.

Pytanie 3.

Czy mamy przyjąć tylko jeden przegląd na rok? Przy dużej ilości godzin pracy agregatu, producent może wymagać częstszych przeglądów niż 1 na rok.

Przegląd 1 raz w roku lub po przepracowanych mtg - po pierwszych 100 lub co 500 mtg.