Radom, dn. 18.02.2025 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM NA USŁUGĘ W ZAKRESIE KONSERWACJI, PRZEGLĄDU I CZYSZCZENIA SEPARATORÓW, OSADNIKÓW I KOMÓR NEUTRALIZACJI KWASÓW WRAZ 
Z PRZETWORZENIEM POWSTAJĄCYCH ODPADÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 42 BLSZ W 2025 r. – 3/TP/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 I 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320/ udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy złożony w/w postępowaniu.

Pytanie 1

W warunkach podanych w SWZ w zakresie przeglądów eksploatacyjnych jest mowa o następującym

zakresie prac:

- ocena stanu urządzenia z zewnątrz,

- kontrola funkcjonowania i stanu elementów wewnętrznych,

- kontrola poprawności funkcjonowania instalacji alarmowej (gdy zamontowano),

- konserwacja ruchomych elementów urządzeń,

- ocena drożności przepływu ścieków w przewodach,

- udokumentowanie dokonanych czynności w zeszycie eksploatacji,

- sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu

W zakresie urządzeń do czyszczeń i przeglądów w kompleksie Sochaczew są przepompownie ścieków sanitarnych i deszczowych wykazanych poniżej. Dla tych przepompowni wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądów.

| Ilość | Kompleks | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość odpadu w roku [Mg]2 | Planowana ilość czyszczeń w roku (wg DTR urządzenia) | Planowana ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-6017 Sochaczew | przepompownia ścieków I (główna przy boisku) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 2 |  | przepompownia ścieków II (przy PST) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 3 |  | przepompownia ścieków IV (przy SOT) | 1,5 | odpad sanitarny | 3 | 2 | 2 |
| 4 |  | przepompownia deszczowa I (przy bramie wjazdowej) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 5 |  | przepompownia deszczowa II (przy PST) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 25 |  | Pompownia ścieków EPS_GŁÓWNA POMPOWNIA SANITARNA PGS (Na wysokości MPS) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 26 |  | Pompownia deszczowa PD.F (Budynek nr 12) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 2 |
| 27 |  | Pompownia deszczowa PD.E2 (Budynek nr 32) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 2 |
| 31 |  | Pompownia deszczowa PD.E (Budynek nr 101) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 2 |
| 35 |  | Pompownia deszczowa PD/C (Parking przy budynku nr 237) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 1 |
| 38 |  | Pompownia sanitarna Sz.PS-1 (Budynek nr 237) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 1 |
| 39 |  | Przepompownia Aquapump Smail Mono, Basic (Budynek nr 237) | 0,5 | odpad sanitarny | 1 | 2 | 1 |
| 40 |  | Pompownia sanitarna Sz.PS-2 (Budynek nr 238) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 0 |
| 41 |  | Pompownia deszczowa PD/H2 (Budynek nr 263) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 0 |

W SWZ Zamawiający podał jedynie zakres prac dla przeglądów separatorów. Zamawiający nie podał zakresu prac, który jest wykonywany dla prawidłowego wykonania przeglądów przepompowni podczas którego należy sprawdzić podstawowe parametry pracy pomp 
i powinien zawierać czynności – tzw. konieczne minimum, które musi być wykonane przy przeglądzie przepompowni. Przy przeglądzie przepompowni, który jest wykonywany podczas czyszczenia ( gdy zbiornik przepompowni jest oczyszczony, umyty) powinny być pomierzone i sprawdzone następujące parametry.

- kontrola działania wyłączników pływakowych

- kontrola sondy hydrostatycznej ( jeżeli jest zamontowana)

- pomiar prądu pobieranego przez pompę

- pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika

- kontrola działania sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej

- kontrola działania układu sterowania przepompowni

- sprawdzenie stanu technicznego prowadnic i łańcucha

- sprawdzenie stanu technicznego stopy sprzęgającej i uszczelnień pomiędzy pompą 
       a stopą

- sprawdzenie stanu technicznego zaworów zwrotnych

- sprawdzenie stanu technicznego rurociągów

- sprawdzenie stanu technicznego– wirnik, obudowa.

Po wykonaniu w/w zakresu prac jest spisany protokół z pomierzonymi parametrami pomp, opisem stanu poszczególnej przepompowni. Wówczas Zamawiający ma pełną wiedzę 
o stanie przepompowni.

W związku z powyższym, prosimy o odpowiedź czy zakres prac wykonywanych podczas przeglądu przepompowni ma być przeglądem szczegółowym, zgodnie 
z  wyżej wymienionym zakresem co wymaga skierowania do prac dodatkowych ekip pracowników mających doświadczenie w przeglądach i naprawach przepompowni ? Czy ma to być jedynie przegląd wykonywany przez pracowników wykonujących czyszczenia, którzy nie wykonają pomiarów parametrów pomp, nie sprawdzą automatyki i organiczną się tylko do stwierdzenia czy przepompownia pracuje poprawnie czy nie ? Jeżeli przegląd przepompowni ma być przeglądam szczegółowym, wykonywanym podczas czyszczenia prosimy o zmianę zapisów SWZ i określenie zakresu prac przy przeglądach przepompowni.

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 podano czego dotyczy zakres prac podczas konserwacji, jeśli elementami wewnętrznymi są pompy, pływaki sondy itp. to należy je sprawdzić i oczyścić. Opisy wszystkich urządzeń, tj. separatory, osadniki, komory 
z neutralizacji kwasów i przepompownie można znaleźć w DTR każdego urządzenia.

Pytanie 2

W kompleksie w Sochaczewie są separatory, dla których liczba przeglądów jest większa od liczby czyszczeń:

| Ilość | Kompleks | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość odpadu w roku [Mg]2 | Planowana ilość czyszczeń w roku (wg DTR urządzenia) | Planowana ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | SOzo/6017/467 (Stacja paliw) | 2,6 | 13 05 02 | 2,6 | 1 | 2 |
| 7 |  | Koala II PSK-H SO/6017/470 (Budynek nr 30) | 0,5 | 13 05 02 | 0,5 | 1 | 2 |
| 8 |  | Koala II PSK-H SO/6017/469 (Budynek nr 29) | 0,5 | 13 05 02 | 0,5 | 1 | 2 |
| 9 |  | Koala II PSK-H SO/6017/468 (Budynek nr 94) | 0,5 | 13 05 02 | 0,5 | 1 | 2 |
| 10 |  | PSW LAMELA 10/100 SO/6017/471 (Budynek nr 4) | 1,9 | 13 05 02 | 1,9 | 1 | 2 |
| 11 |  | OSADNIK OM/6017/472 (Budynek nr 4) | 3,4 | 13 05 02 | 3,4 | 1 | 2 |
| 12 |  | Komora neutralizacji kwasów KN 3 (Budynek nr 29) | 0,5 | 16 10 01 | 0,5 | 1 | 2 |
| 13 |  | Komora neutralizacji kwasów KN 3 (Budynek nr 30) | 0,5 | 16 10 01 | 0,5 | 1 | 2 |
| 14 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 1,2 | 13 05 02 | 1,2 | 1 | 2 |
| 15 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 2 | 13 05 02 | 2 | 1 | 2 |
| 16 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 2 | 13 05 02 | 2 | 1 | 2 |
| 17 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 1 PŻK) | 2,5 | 13 05 02 | 2,5 | 1 | 2 |

W związku powyższym, czy drugi przegląd będzie przeglądem bez czyszczenia, wykonywanym na zlecenie dotyczącym samego przeglądu?

Odpowiedź:

Czyszczenia i konserwacje są oddzielną usługą, są zestawione do wyceny w oddzielnych tabelach. Należy wycenić je niezależnie. Przeglądy są wpisywane w zeszyt eksploatacji 
a czyszczenia są zlecane w momencie kiedy urządzenie wymaga opróżnienia.

DOWÓDCA

wz. ppłk mgr inż. Ireneusz BĘBENEK

Wyk.: Magdalena ORZECHOWSKA, tel. 261 511 116