**Dział Remontów i Eksploatacji Technicznej**

**Pionu Zabezpieczenia Logistycznego**

**4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się z zapytaniem ofertowym **(art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)**

 dla zadania pod nazwą :

**„Chemiczne czyszczenie i przygotowanie do rewizji wewnętrznej dla WDT kotła parowego Viessmann Vitomax 200 zlokalizowanego w kotłowni w budynku nr 1 na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.”**

Do obowiązków Wykonawcy należy chemiczne wyczyszczenie kotła parowego firmy Viessmann typ Vitomax 200 o pojemności 2,5 m3, mocy 850kW, wydajności 1150 kg/h, w celu usunięcia zalegającego kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych. W/w kocioł zlokalizowany jest w pomieszczeniu kotłowni, w budynku nr 1,
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 .

**W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:**

1. Pobrania próbki osadu i poddanie jej analizie chemicznej
2. Opracowania technologii z opisem wykonania chemicznego czyszczenia kotła
3. Uzgodnienia technologii w CLDT w Poznaniu
4. Zakupienia środków chemicznych
5. Zdemontowania w niezbędnym zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej w celu ochrony przed działaniem środków chemicznych
6. Wykonania czyszczenia po stronie wody i po stronie spalin
7. Opracowania technologii neutralizacji ścieków po chemicznym czyszczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Wymiany uszczelek włazowych oraz kołnierzowych
9. Przeglądu armatury kotła
10. Rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej w obecności WDT
11. Wystawienia poświadczenia chemicznego czyszczenia
12. Oddania kotła do eksploatacji
13. Wywiezienie i utylizacja wymienionych elementów
14. Neutralizacja lub wywóz i utylizacja ścieków
15. Przestrzegania zasad BHP oraz stosowania środków ochrony osobistej

**Oferent przedstawi:**

1. Kompleksową wycenę za wykonaną pracę określającą sumę wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia
2. Referencje – dla prac o podobnym charakterze (minimum 1).
3. Gwarancja – 36 miesiące na wymienione elementy.

**Pozostałe postanowienia:**

* Zalecana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.
* Zamawiający przewiduje realizację umowy do wysokości posiadanych środków.
* Termin realizacji: dwa miesiące
* Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury.
* Wykonawca na własny koszt wywiezie i zutylizuje zdemontowane elementy.

Ofertę należy przesyłać przez platformę zakupową, w terminie wyznaczonym na platformie

 Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

 Natalia Kosińska – inspektor ds. budowlanych tel. 697 900 666

 Stanisław Jędrzycki – kierownik Grupy Obsługi Technicznej 693 309 913