Jednostka projektowa:

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp.k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10,  tel/fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

EKSPERTYZA STANU  TECHNICZNEGO

TEMAT: 	Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 8 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki”  zlokalizowanego na działce nr 69/12 obr. 7-11-11, przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie (dzielnica Bielany)

INWESTOR:	 		SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ -

INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI

ul. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

LOKALIZACJA:		Budynek nr 8 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Działka nr 69/12 obr. 7-11-11 Warszawa – Bielany

PROJEKTANT:                  mgr inż. Jarosław Ruchała

OPRACOWAŁ: 		 mgr inż. Jarosław Ruchała

KRAKÓW, luty 2025

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania.	3

2.	Lokalizacja.	3

3.	Inwestor.	4

4.	Opis konstrukcji istniejących budynków.	4

5.	Ognioodporność budynku.	11

6.	Opis planowanych prac budowlanych.	14

7.	Wnioski i zalecenia.	19

## Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku, określenie ognioodporności elementów konstrukcyjnych budynku oraz określenie możliwości przeprowadzenia przebudowy w planowanym zakresie.

## Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133, na działce nr 69/12, obr. 7-11-11. Wchodzi on w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Budynek nr 8 wraz z łącznikiem zlokalizowany jest przy południowo-zachodniej granicy Zakładu. Na poziomie +3.80 m budynek połączony został łącznikiem (przewiązką) z budynkiem nr 7.

Rys.1. Plan sytuacyjny.  (źródło geoportal)

## Inwestor.

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

ul. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

## Opis konstrukcji istniejących budynków.

Przedmiotowy budynek nr. 8 jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Zaprojektowany został jako budynek laboratoryjny, obecnie posiada pomieszczenia zarówno laboratoryjne, warsztatowe jak i biurowe, wraz z zapleczem socjalnym i szkoleniowym. Część z nich nie jest obecnie w użyciu.  Zlokalizowany jest na terenie Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki na działce o numerze 69/12.

Budowany w latach 1978-1980 a oddany do użytkowania w 1985 roku. Budynek został zbudowany na planie prostokąta o wymiarach 109x25x15,5 m. Przykryty jest dachem płaskim i tworzy zwartą formę prostopadłościanu. W południowym narożniku zlokalizowany jest łącznik na poziomie pierwszego piętra umożliwiający komunikację z budynkiem nr 7. Poziom użytkowy ±0.00 budynku znajduje się na wysokości 101.65m n.p.m. zgodnie z dokumentacją archiwalną.

Budynek posadowiono w sposób bezpośrednio za pomocą stóp fundamentowych. Stopy maja geometrię schodkową. Podstawa stóp fundamentowych na rzucie prostokąta. Podstawy stóp fundamentowych są zróżnicowane. Zgodnie z dokumentacją archiwalną w budynku są stopy o następujących wymiarach podstawy typach: F-21 o wymiarach 250x300cm, F-22 o wymiarach 200x250cm oraz F-1 o wymiarach 200x300cm. Stopa wspólna dla budynku oraz odylowanej przewiązki (łącznika) ma wymiar F-20 260x300cm. Po zewnętrznym obrysie budynku pomiędzy stopami rozpięto prefabrykowane belki podwalinowe. Belki podwalinowe wykonane zostały jako prefabrykaty zespolone (trójwarstwowe). Pomiędzy dwoma warstwami betonu zastosowano przekładkę termiczną. Prefabrykaty wykonane zostały z warstwą licowa od zewnątrz budynku tzw. lastrico płukane.

W stopach osadzone zostały słupy stalowe z kształtowników HKS400 oraz HKS300. Stopy zostały wykonane jako stopy kielichowe. Pozwoliło to na uzyskanie połącznia stopa/ słup jako pełne utwierdzenie.

Rys.2. Schemat montażu słupa w stopie wg. dokumentacji archiwalnej

Słupy zostały rozmieszczone w regularnej siatce 6x6m Pomiędzy osiami A-C/1-19 natomiast pierwotnie pomiędzy osią C-E/1-19 pozostawiono nawę o pełnej wysokości. W obszarze oznaczonym jako C zlokalizowano hale kwarcu z częściowym przesklepieniem nad parterem oraz suwnicą o udźwigu 1T, która została zdemontowana. W obszarze oznaczonym jako B pomiędzy 7-16/C-E dobudowano antresole w poziomie drugiego piętra. Strop antresoli był wykonywany już po wzniesieniu budynku dlatego belki nośne stropu oparte są na wspornikach przyspawanych do istniejących słupów. Rozwiązanie to różni się od pierwotnych połączeń, w którym rygle poziome stropu były przykręcane bezpośrednio do słupów stalowych.

Rys.3. Detal oparcia rygli ramy, wg. dokumentacji archiwalnej

Rygle montowane na etapie budowy generowały węzeł sztywny, do obliczeń przyjmowano pełne utwierdzenie. Na etapie rozbudowy (dobudowy antresoli) dla ułatwienia wykonania konstrukcji stropu w istniejącym budynku przyjęto połączenie przegubowe. Po wykonaniu rozbudowy układ statyczny typowej ramy w osiach 7-16 przyjął następujący kształt.

Rys.4. Schemat statyczny typowej ramy pomiędzy osiami 7-16, wg. dokumentacji archiwalnej

W związku z tym, że słupy w osi D nie podpierają belek (rygli) nośnych stropu to stopy pod tymi stopami mają mniejsza powierzchnie podstawy (zgodnie z dokumentacją archiwalną). Po wykonaniu pierwszej rozbudowy fundamenty posiadły następujący układ. Obszar C do dnia dzisiejszego pozostał nie przebudowany. Znajduje się w nim otwarta przestrzeń na wysokość dwóch kondygnacji (pierwszego i drugiego pietra)

Rys.5. Rzut parteru – dokumentacja archiwalna

W materiałach archiwalnych strop antresoli pomiędzy osami 7-16/E-C pierwotnie miał być wykonany z płyt wielotorowych tzw. „żerańskich” jednak istnieją też rysunki obrazujące strop jako z płyt o przekroju „TT”. W zakresie gdzie spód stropu był nie przysłonięty sufitami podwieszanymi stwierdzono, że dolna powierzchnia stropu jest zgodna z geometrią płyt „TT”, jednak w związku z brakiem dostępu do pomieszczeń nie można było zweryfikować czy przedmiotowy strop wykonany jest z płyt prefabrykowany czy został wylany na mokro. W późniejszym etapie użytkowania budynku pomiędzy osiami 7-16/C-D częściowo został wykonany strop nad partem

W obrębie obszaru A został wymknięte laboratorium w poziomie parteru oraz pomieszczenia użytkowe na piętrach +1 oraz +2. Przebudowa polegała na wprowadzeniu stropów pośrednich. Zostały one oparte na dokowych niezależnych słupach. Posadowienie słupów zostało zrealizowane w sposób bezpośredni za pomocą stóp fundamentowych. Zgodnie z dokumentacją archiwalna, poziom posadowienia dodatkowych słupów jest płytszy o 70cm, niż poziom posadowienia budynku.

Rys.6. Poziom posadowienia dodatkowych słupów – dokumentacja archiwalna

Na stopie w osi 1/A oparto oddylatowanego słupa dla podparcia przewiązki. Dla umożliwienia posadowienia słupa przewiązki stopa została powiększona względem sąsiednich. Słupy przewiązki (przewiązka) stanowią niezależna konstrukcję od konstrukcji budynku.

Rys.7. Fragment rzutów fundamentów w rejonie oparcia przewiązki osie 1/A  – dokumentacja archiwalna

Budynek przykrywa dach o konstrukcji stalowej dwuspadowy ze zlewnią do środka budynku. Odpływ wody deszczowej do rur spustowych wewnątrz budynku, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Dach w konstrukcji lekkiej, wykonany z blachy trapezowej opartej na ryglach i słupach budynku. Ocieplenie stropodachu ułożone bezpośrednio na blachach T-55 o grubości 0.75 mm. Ocieplenie z wełny mineralnej twardej o grubości 6 cm. Wełna przykryta płytą pilśniową twardą. Pokrycie dachowe przeciwwodne z papy asfaltowej na lepiku. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej Ø 15 cm.

Ściany zewnętrzne budynku wykonane są z płyt osłonowych PW 8/B – U1, blacha profilowa z wypełnieniem pianką poliuretanową. Pomiędzy blachami o grubości 0.5 mm znajduje się zdegradowana warstwa poliuretanu, której grubość przyjęto równą ok. 5 cm. Stan dostateczny. Przegroda nie spełnia obecnych Warunków Technicznych w zakresie wymagań izolacyjności cieplnej. Stan blach osłonowych ocenia się jako dostateczny. Zewnętrzne poszycie z blachy jest skorodowane, a poliuretan widoczny bez osłony, miejscami zgnieciony, utleniony. Poliuretan w miejscach gdzie jest utleniony w wyniku jego narażenia na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie słoneczne nie spełnia wymagań warstwy termoizolacji.

Rys.8. Ściana zewnętrzna -płyty systemowe na ścianie podwalinowej

Płyty PW 8/B–U1 są mocowane do rygli stalowych rozpiętych pomiędzy słupami nośnymi budynku. Rygle obecnie nie posiadają zabezpieczania p.poż.

W poziomie parteru prefabrykowane płyty (belki) podokienne betonowe z ociepleniem w postaci wkładki styropianowej. Wysokość ścian pod parapetowych 1.2 m powyżej poziomu terenu. Brak opaski wokół budynku generuje, że podmurówka (prefabrykowana belka podwalinowa) bezpośrednio narażona jest na działanie wód opadowych. Na zewnątrz tynk w postaci lastriko płukanego gruboziarnistego. W wielu miejscach lastriko jest odparzone. Na połączeniu ściany podwalinowej -cokołu z płytami osłonowymi PW 8/B–U1 widoczne ubytki obu elementów i widoczne szczeliny. Wzmożona infiltracja powietrza. Ściany osłonowe nieszczelne.

Rys.9. Ściana podwalina

Obróbka blacharska na styku płyty warstwowe/ podmurówka posiada liczne usterki. Następstwem usterek obróbki blacharskiej są zacieki na powierzchni betowej. W miejscach zacieków w zależności od czasu trwania oraz ekspozycji na słonce występuje zróżnicowane zagrzybienie. Dodatkowo w zakresie podmurówki występują liczne braki w uszczelnieniu (wypełnieniu) szczelin dylatacyjnych pomiędzy poszczególnymi prefabrykatami. Zaobserwowano również uszkodzenia warstwy hydroizolacji poziomej na styku belka podwalinowa /podmurówka

W budynku wykonano  dwie klatki schodowe. Biegi oraz spoczniki opierają się na stalowych belkach nośnych. Biegi schodowe są wykonane z prefabrykowanych stopni schodowych opartych na belkach nośnych. Zarówno biegi jak i spocznik wykończone są lastrykami szlifowanym na gładko. W obrębie stopni schodowych lokalnie zaobserwowano ubytki warstwy wykończeniowej (odparzone lastriko).

## Ognioodporność budynku.

Budynek wzniesiony został ponad 40lat temu, wszelkie elementy nośne budynku spełniały wymagania ochrony pożarowej budynku zgodnie z ówczesnymi warunkami technicznymi. Od czasu wzniesieni budynku wymagania w zakresie ochrony pożarowej uległy zmianie.

Obecnie budynek zaklasyfikowany został do Klasy odporności pożarowej  „B” związku z powyższym, uwzględniając obecnie obowiązujące przepisy, elementy budynku muszą spełnić wymagania zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 1. Klasa odporności ogniowej elementów budynku wymagana obecnie obowiązującymi przepisami

| Klasa odporności pożarowej budynku |  | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop 1) | ściana zewnętrz- na 1) 2) | ściana wewnętrzna 1) | przekrycie dachu 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „A” | R 240 | R 30 | REI 120 | EI 120 (o↔i) | EI 60 | RE 30 |
| „B” | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 (o↔i) | EI 30 4) | RE 30 |
| „C” | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 (o↔i) | EI 15 4) | RE 15 |
| „D” | R 30 | (–) | REI 30 | EI 30 (o↔i) | (–) | (–) |
| „E” | (–) | (–) | (–) | (–) | (–) | (–) |

Ocenę spełnienia wymagań stawianych przez obecne przepisy dla poszczególnych elementów budynku zawarto w tabeli nr 2.

Tabela 2. Ocena spełnienia wymagań w zakresie rozprzestrzeniania ognia elementów budynku

| L.p. | Elementy budynku | Wym. klasa odporności ogniowej | Opis konstrukcji elementu budynku | Ocena spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Główna konstrukcja nośna | R120 | Stalowe słupy z profili dwuteowych HKS 300 oraz HKS 400, w regularnym układzie 6.0x6.0m usytuowane na żelbetowych stopach fundamentowych. Słupy stalowe wyszpałdowane cegłą pełną lub obudowane płytami betonowymi. Detal obudowy słupów pokazano na poniższej ilustracji Widok na słup pokazano poniżej . Na układzie słupów oparto rygle w postaci dwuteowych belek stalowych HKS 300 orz HKS 400 a bezpośrednio na nich płyty stropowe. Widok na słup nośny | Zgodnie z wytycznymi Instrukcji ITB nr 221 słupy stalowe zabezpieczone cegłami ceramicznymi pełnymi, układanymi na zaprawie cementowo-wapiennej (co druga spoina pozioma zbrojona strzemionami z drutu o 3 cm, przy zachowaniu grubości obudowy co najmniej d = 6,5 cm + tynk grubości 1,5 cm z wypełnieniem materiałem niepalnym) – zapewnia klasę odporności REI 60. W związku z faktem, iż grubość obudowy słupów wynosi d=6 cm, i słupy nie są w całości otynkowane, uznaje się, że klasa odporności ogniowej R120 nie jest spełniona. |
| 2 | Konstrukcja dachu | R 30 | Dach w konstrukcji lekkiej, wykonany z blach trapezowych T55x188/0,75 opartych na ryglach stalowych za pomocą płatwi stalowych. Rygle stalowe części głównej ramy nośnej. Węzy konstrukcyjne Rygiel dachowy / słup jest węzłem sztywnym | Z uwagi na brak jakiegokolwiek zabezpieczenia ogniochronnego stalowych elementów konstrukcji nośnej dachu (blacha nośna poszycia, płatwie oraz rygle dachowe), ocenia się, że klasa odporności ogniowej R30 nie została spełniona. |
| 3 | Stropy | REI 60 | Stropy (nad parterem i nad I piętrem) z prefabrykowanych płyt żelbetowych kanałowych „żerański” grubości 24 cm. | Dostępne obecnie na rynku płyty odpowiadające zastosowanym płytom kanałowym o grubości 24 cm są klasyfikowane jako posiadające klasę odporności ogniowej REI60. Dodatkowo technologia produkcji tych płyt nie uległa istotnym zmianom to ocenia się, że stropy spełniają wymaganie klasy odporności ogniowej REI60, pomimo braku formalnego potwierdzenia. |
| 4 | ściana zewnętrzna | EI 60 (o↔i) | Ściany osłonowe wykonane z płyt prefabrykowanych typu PW 8/B-U1 Oborniki Wlkp. Są to elementy ścienne w obudowie z blach 0.5 mm z wypełnieniem ok. 5 cm warstwą poliuretanu. Płyty osłonowe ścian mocowane są do stalowych rygli wewnętrznych, mocowanych do stalowych słupów głównych. | Dostępne obecnie na rynku płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej (pianki PUR) o grubości poniżej 100 mm nie spełniają wymagań nawet klasy odporności ogniowej EI30. Dodatkowo poziome rygle, do których mocowane są płyty, nie spełniają wymagań klasy R60 ze względu na brak obudowy p.poż. W związku z tym, ocenia się, że ściana z płyt warstwowych z wypełnieniem z poliuretanu o grubości 50 mm nie spełnia wymagania klasy odporności ogniowej EI60 w pasach między kondygnacyjnych. |
| 5 | ściana wewnętrzna | EI 30 | Murowane z cegły lub gazobetonu grubości 6 / 12 / 25 cm. | Zgodnie z instrukcją ITB nr 409/2005 minimalna grubość dla ścian z elementów ceramicznych, wymagana dla uzyskania klasyfikacji klasy odporności ogniowej EI30 to nie mniej niż 65 mm. Zgodnie z instrukcją ITB nr 409/2005 minimalna grubość dla ścian z gazobetonu, wymagana dla uzyskania klasyfikacji klasy odporności ogniowej EI30 to nie mniej niż 65 mm. Wymagania dla ścian wewnętrznych nie są spełnione w przypadku ścian o grubości 6 cm. |

## Opis planowanych prac budowlanych.

Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego.

Dla wydzielenia dwóch stref pożarowych konieczne jest wykonie ściany na pełną wysokość budynku o ognioodporności REI120. Ścianę tą zaprojektowano wzdłuż osi 7 jako ścianę murowaną. Ściana będzie murowana pomiędzy słupami nośnymi budynku na pełną wysokość kondygnacji. Dla wyeliminowania dociążania istniejących podciągów ścianę tą należy wykonać jako ścianę nośną. Szczelinę pomiędzy murem a belką stalowa (ryglem)  należy szczelnie wypełnić zaprawa betonową. Belkę stalową podpierającą  istniejący strop należy zabezpieczyć do wymagań REI 120 np. obudowa z płyt promat.

Słupy stalowe zlokalizowane w linii przebiegu ściany oddzielenia pożarowego należy obetonować tworząc słup zespolony. Obetonowanie słupa zabezpieczy go do wymagań p.poż oraz zwiększy nośność słupów. Dodatkowo warstwa betonu zabezpieczy słupy antykorozyjnie.

Pod ścianą oddzielenia pożarowego nalży wykonać ławę fundamentową. Dla wyeliminowania klawiszowania na styku słup /ściana nowo wykonywana ława powinna opierać się na istniejących stopach. Uwzględniając wysokość budynku oraz poziom obciążenia stropów na poszczególnych kondygnacja jak również fakt, że ściana nośna wykonywana jest na etapie użytkowania obiektu ława fundamentowa nie powinna mieć mniejszego przekroju porzecznego niż100x50cm

Wykonanie stropów w obrębie hali kwarcu

W otwartej przestrzeni tzw. hali kwarcu projektuje się wykonanie stropu pośredniego celem wymknięcia pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach. Uwzględniając konieczność wykonania stropu wewnątrz budynku zakłada się wykonanie go na mokro. Strop nad pierwszym piętrem będzie miał rzutu prostokąta o wymiarach 21x12m. Uwzględniając obecny układ konstrukcyjny zakład się wykonanie belek w osiach 1, 2, 3, 4 oraz wzdłuż osi C i E. Belki nośne stropu oparte zostaną na słupach. W związku z tym, że słupy na przecięciu osi w obrysie nowoprojektowanego stropu wymagają zabezpieczanie p.poż, założono wykonanie obudowy tych słupów poprzez ich obetonowanie wraz z wykonaniem poszerzenia umożliwiającego wykonanie prawidłowego oparcia. Zwiększenie przekroju słupa pozwoli na uzyskanie większej nośności,  która pozwoli na zwiększenie obciążenia tych słupów.

Stopy fundamentowe pod słupami, które będą podpierać nowy strop, należy zwiększyć, tak aby były w stanie przenieś dodatkowe obciążenie od nowo projektowanego stropu. Dodatkowo założono wykonanie dodatkowych słupów w osi D. Nowo projektowane słupy w osi D należy posadowić za pomocą nowych stóp fundamentowych (słupy w osi 1 oraz 2). Słupy w osi 3 oraz 4 zlokalizowane są nad ściana znajdująca się na parterze. Na etapie opracowywania koncepcji nie było możliwości weryfikacji materiału z jakiego wykonana jest ściana oraz geometrii fundamentu pod nią, dlatego na etapie prowadzenia prac projektowo wykonawczych należy w pierwszej kolejności wykonać odkrywki dla zweryfikowania ewentualnego konicznego wzmocnienia ściany w poziome parteru.

Rys.10. Rzut I piętra- Fragment w obrębie hali kwarcu.

Budowa ścian szklanych oraz ścian akustycznych

Nowa aranżacja architektoniczna zakłada wykonanie ścianek  szklanych na systemowych profilach aluminiowych wydzielających pomieszczenia. Uwzględniać wysokość kondygnacji oraz brak żelbetowego stropu nad drugim piętrem zakłada się konieczność wykonania podkonstrukcji stabilizującej zabudowę szklaną. Konstrukcji wsporczej wymagać będzie również mobilna ściana akustyczna. Zamocowanie mobilnej ściany akustycznej do konstrukcji dachu wymagać będzie również wykonania wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu.

Wygrodzenie pomieszczenia oczyszczalników na 2 piętrze.

Na kondygnacji 2 piętra przewidziano pomieszczenie 2.13, w którym zlokalizowane są oczyszczalniki. Ze względu na technologię przewidziano wydzielenie pomieszczenia ścianami żelbetowymi, zabezpieczającymi pomieszczenia sąsiednie. Ściana powinna być odporna na parcie 15kPA oraz posiadać klasę odporności pożarowej REI120. Oparcie nowych ścian przyjęto na słupie w osi D/6, ścianie oddzielenia pożarowego oraz na nowoprojektowanym słupie w osi E. Dla zabezpieczenia pomieszczenia pod spodem przyjęto wzmocnienie stropu poprzez podwieszenie go do nowo projektowanej ściany. Podwieszenie stropu skróci jego długoś obliczeniową o 50% dzięki czemu  nastąpi zwiększenie jego wytrzymałości. Stropodach nad pomieszczeniem oraz ściana elewacyjna będą pełniły funkcje  rozprężaną  w sytuacji pożaru.

Przebudowa klatek schodowych

Klatki schodowe zlokalizowane w budynku nie spełniają obecnych wymagań warunków technicznych. W związku z powyższym zakłada się ich przebudowę. Przebudowa klatek schodowych przewiduje rozbiórkę istniejących biegów schodowych. Biegi schodowe należy zdemontować wraz z belkami nośnymi, na których oparte są prefabrykowane stopienie oraz spoczniki. Po zdemontowaniu elementów schodów powstanie otwarta przestrzeń w obrębie pojedynczego modułu osi dla poszczególnych klatek schodowych tj. 6-7/A-B oraz 13-14/A-B. Nowe klatki schodowe zlokalizowane będą w tych samych modułach (osiach). Dla uzyskania wymiarów biegów i spoczników schodowych zgodnych z wymaganiami warunków technicznych, zakłada się  obrócenie układu schodów o 90st. Dodatkowo nowo wykonywany trzon klatki schodowej zostanie wygrodzony po obrysie ścianami murowanymi. Nowo projektowane ściany pełnić będą funkcję nośną dla nowo wykonywanej klatki schodowej oraz dla fragmentów stropów, które będą konieczne do wykonania na poszczególnych kondygnacjach aby zamknąć pozostałą przestrzeń. Uwzględniaj funkcje nośną nowo wykonywanych, po obrysie klatki schowkowi, ścian, konieczne jest wykonanie pod nimi dodatkowych fundamentów. Ławy fundamentowe należy wykonać analogicznie jak w przypadku ściany oddzielenia pożarowego. W przypadku wyboru zabezpieczenia słupów stalowych poprzez ich obetonowanie wieńce wykonywane w nowych ścianach murowanych należy zespolić z obudową żelbetową słupa. W trakcie wykonywania dodatkowych ław fundamentowych należy odsłonić istniejąca belkę podwalinowa. Zgodnie z założeniami koncepcji architektonicznej bezpośrednio na belce podwalniowej nie przewiduje się wykonywania ściany murowanej. Jeśli stan techniczny samej belki podwalniowej oraz jej połącznia z konstrukcją pozwalają na jej pozostawienie to zakłada się jej zachowanie. W przypadku gdy w trakcie wykonanych oględzin zostanie stwierdzone, że stan odsłoniętej belki podwalniowej nie pozwala na jaj pozostawianie to należy ja usunąć i wykonać nową w sposób analogiczny jak ławę pod ścianą murowaną.

Nowo wykonywane ściany w obrębie klatek schodowych muszą spełniać wymagania p.poż. zgodnie z opracowanym operatem ochrony pożarowej oraz przyjętymi strefami pożarowymi w budynku. W związku z tym, że ściany muszą spełniać wymagań ochrony pożarowej EI60, przyjmuje się wykonanie ścian o minimalnej grubości 18cm oraz wykonaniu na ścianie po obu stronach warstwy tynku.

Przebudowa  instalacji wentylacji mechanicznej

Planowana przebudowa zakłada również przebudowę wentylacji mechanicznej. Przebudowa instalacji wentylacji połączona z jej rozbudową pociągać  będzie za sobą konieczność zwiększenia ilości oraz wielkości kanałów wentylacyjnych.  Zwiększenie ilości kanałów wygeneruje konieczność wykonywania dodatkowych przebić dla instalacji lub powiększania istniejących.

Wszelkie konieczne przebicia, wskazywane w projekcie branży instalacyjnej, wykonywane przez elementy konstrukcyjne (stropy, ściany) muszą być analizowane przez projektanta branży konstrukcyjnej. Bieżąca analiza na etapie projektowania tras przebiegu instalacji oraz lokalizowania dodatkowy urządzeń wskazywać będzie optymalne trasy tak aby zakres wzmacniania konstrukcji był jak najmniejszy.

Na obecnym etapie przewidziano wykonanie dodatkowego szachu  w osi 7 (obecna hala kwarcu) Wykonanie szachu w obecnie otwartej przestrzeni pozwoli na zmniejszenie koniecznych, ze względu na prowadzenie instalacji, ingerencji  w przegrody budowalne.

Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej

Poszycie budynku stanowi płyta „Sandwich” oraz stolarka aluminiowa. Elementy elewacji zamocowane są do poziomych stalowych rygli. Rygle wspierające elewacje nie posiadają zabezpieczenia p.poż. W zakresie wykonanie ocieplenia ściany należy wykonać również zabezpieczenie p.poż profili nośnych (rygli poziomych elewacji). Założenie architektoniczne przewidują wykonanie nowej okładziny od zewnątrz płytą  „Sandwich” z wypełnieniem  z  wełny. Na ścianie elewacyjnej od wewnątrz przewiduje się wykonanie suchej zabudowy. Przyjęto, że zarówno nowo zamontowane płyty „Sandwich” oraz sucha zabudowa od wewnątrz, spełnić będą wymagania zabezpieczania p.poż. jakie jest konieczne do wykonania rygli w elewacji. W przypadku wykonywania poszycia elewacji, które nie będzie zapewniało odpowiedniego zabezpieczania dla rygli nośnych należy w pierwszej kolejności wykonać  dodatkowo  zabezpieczanie stalowych rygli.

Na etapie prac projektowych należy zweryfikować czy nośność rygli wsporczych elewacji jest wystarczająca dla przeniesienia obciążenia nowo projektowanej elewacji. Uwzględniając aspekt zwiększenia warstw ściany elewacyjnej przewiduje się wystąpienie konieczności wzmocnienia konstrukcji wsporczej elewacji.

## Wnioski i zalecenia.

Stan techniczny budynku nr 8 pozwala na bezpieczne prowadzenie prac przebudowy . Dla zachowanie nie pogorszonego stanu technicznego oraz zachowania bezpieczeństwa użytkowania budynku zarówno w trakcie prowadzenia prac jak i po ich zakończenia należy na etapie prac projektowych uwzględnić następujące zalecenia:

- Wszelkie prace wyburzeniowe należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Stalowa konstrukcja budynku nie posiada zabezpieczenia p.poż które spełniałoby obecne wymagania obowiązujących przepisów. Dlatego w trakcie prowadzenia prac projektowo – budowlanych należy zaprojektować i wykonać zabezpieczenie p.poż

- W trakcie wykonywania prac wykonawczych należy dokonać oględzin odsłanianych węzłów konstrukcyjnych czy nie występują lokalne uszkodzenia. W trakcie opracowywania opinii budynek był użytkowany co uniemożliwiało dokonywania odkrywek.

- Zakres przewidywanych zmian architektonicznych generować będzie zwiększenie sił wewnętrzach w elementach konstrukcyjnych. Wstępnie przewiduje się  zwiększenie sił wewnętrznych o ok 10-20%. Większy zakres wzrostu sił będzie występował w obszarze hali kwarcu  w związku z dobudowaniem stropów pośrednich. Na etapie prac projektowych należy dokonać obliczeniowego sprawdzenia czy istniejące przekroje są wystarczające ze względu na stan SGN oraz SGU. W przypadku braku nośności należy opracować projekt wzmocnienia elementów konstrukcyjnych

- W zakresie fundamentów należy przewidzieć wykonanie wzmocnienia (powiększenia) stóp fundamentowych w obszarze hali kwarcu. W tym obszarze przewidywane jest zwiększenie obciążenia przekazywanego na podłoże gruntowe na poziomie większym niż 20%. W pozostałym obszarze przyjęto, że parametry podłoża gruntowego uległy poprawie w wyniku występującej konsolidacji pod wpływem długo trwałego obciążenia.