Pruszcz Gdański, dnia 10.04.2025 r.

Znak sprawy:	ZP.271.9.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 17.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00149183/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR 3

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

2.1.Brak demontaży osprzętu, wyposażenia rozdzielni, sieci LAN i innych, które należy zdjąć

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie elementów/materiałów do demontażu.

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie PDF i doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie PDF i doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

2.2 Brak demontażu opraw i ponownego ich montażu

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie elementów/materiałów do demontażu.

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

2.3 Brak utylizacji

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie elementów/materiałów do demontażu.

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie pdf i doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie doc i PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

2.4 Czy istniejące futryny i drzwi umożliwiają zainstalowanie elektrozaczepów / z rewersem czy bez /?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż istniejące futryny umożliwiają w nich montaż elektrozaczepów z rewersem. W składanej ofercie należy uwzględnić koszt ich dostosowania. Szczegóły montażu należy ustalić na etapie montażu.

2.5 Brak parametrów sprzętu CCTV / kamer, rejestratora, dysku, innych / - n.p. obiektyw, ilość Mpx, IR, zasilanie POe i wiele innych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż system telewizji dozorowej CTVV należy wykonać zgodnie z opisem w punkcie 11. Projektu Technicznego. Parametry wskazane w opisie należy traktować jako minimalne. Przyjęty do oferty osprzęt, musi zapewnić integralność wykonywanego systemy z systemem istniejącym monitoringu.

2.6 czy Zamawiający potwierdza instalacje kamery obrotowej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w zakresie robót nie przewiduje się instalacji kamery obrotowej.

2.7 czy kamery mają być wandaloodporne

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w zakresie robót nie przewiduje się instalacji kamer wandaloodpornych.

2.8 Proszę o wyjaśnienie poz. 160, 410, 680 i 880 przedmiaru. Czy jest to ledowy wskaźnik faz na szynę TH, czy inny sprzęt?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż poz. 160, 410, 660 i 880 przedmiaru dotyczą ledowego wskaźnika faz na szynę TH.

2.9 Proszę o parametry sprzętu obsługującego kamerę obrotową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w zakresie robót nie przewiduje się instalacji kamery obrotowej. Przewiduje się wyłącznie dostawę i montaż dodatkowej kamery stałopozycyjnej.

2.10 Czy agregat chłodniczy to klimatyzator? Proszę podać parametry w tym moc.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w zakresie robót budowlanych należy dostarczyć i zamontować 4 sztuki klimatyzatorów typu SPLIT w 3 pomieszczeniach.

W ofercie cenowej należy przyjąć klimatyzatory mocy 5kW każdy (umożliwiający uzyskanie w każdym pomieszczeniu temperatury 18 - 22OC.

2.11 Proszę podać parametry suszarek.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej oraz STWiORB jest mowa o suszarkach do rąk, należy przez to rozumieć suszarki cechujące się poniżej opisanymi parametrami:

– moc znamionowa 550 - 1800 W,

– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym,

– możliwość wyłączenia grzałki,

– suszenie silnym strumieniem,

– bardzo krótki czas suszenia 8 -10 s,

– suszarkę wyposażyć w filtr typu HEPA oczyszczający powietrze pobierane z otoczenia,

– obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej),

– wyposażona w przewód zasilający z wtyczką 220V-240V / 50Hz-60Hz.,

– klasa ochrony p. poż. - klasa I,

–  bryzgoszczelność IP23.

2.12 Czy są wentylatory w łazienkach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż Istniejące wentylatory łazienkowe należy zdemontować i zamontować nowe – 8 szt.

Zamawiający przekazuje zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie  elementów/materiałów do demontażu.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie elementów/materiałów do demontażu.

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej oraz STWiORB jest mowa o wentylatorach łazienkowych, należy przez to rozumieć wentylatory cechujące się poniżej opisanymi parametrami:

- średnica wentylatora - Ø120,

–  wydatek powietrza - min. 150 m3/h,

–  ciśnienie akustyczne - max. 46 dB (A) 1m,

–  napięcie zasilania- 230/50 V/Hz,

–  moc silnika- 17 W +/- 20%,

–  prąd maksymalny - 0,13 A,

–  stopień ochrony- IPX4.

2.13 Niezgodność pomiędzy opisami projektu w zakresie kategorii i typu przewodów LAN / F/UTP, UTP, LSOH , 6, 5e/. Proszę o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej oraz STWiORB jest mowa o przewodach LAN, należy przez to rozumieć Kabel UTP 4x2x0,5 kat 6.

2.14 czy poz. przedmiaru:

- 210-230

- 470-500

- 700-720

- 920-940

zawierają materiał, czy tylko robocizną i trzeba doliczyć przewody. Brak wyszczególnienia : pozycja/typ iprzekrój/

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż pozycje przedmiaru zawierają bruzdowanie, demontaż przewodu, zwiniecie przewodu w krążki, rozwinięcie sprawdzeni i odmierzanie przewodu, ułożenie i umocowanie przewodu, zaprawienie bruzdy wraz materiałem.

Szczegółowy ilościowe, typ i przekrój znajdują się w zastawieniu materiałów silnoprądowych znajduje się w tabeli „Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe)” poz. 4 Okablowanie.

2.15 Brak urządzeń aktywnych

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż elementy okablowana strukturalnego należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w punkcie 10. Projektu Technicznego.

Zamawiający informuje, iż w zakresie robót okablowana strukturalnego zmienia się ilości poniższych materiałów:

- przełączniki sieciowe 48 portowe z dwoma portami SFP - 2 szt.,

- nadajnik Wifi Accespoint – 3 szt.,

- patchcord – 91 szt.,

W zakresie robót okablowana strukturalnego należy:

- wykonać pomiary okablowania miedzianego.

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy okablowania wg ISO 11801 lub EN 50173: Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łącza należy użyć odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być wykorzystywana w powiązaniu właśnie z tym łączem. W związku z powyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45.

- zdemontować:

- kable UTP – 2000 mb.,

- gniazda LAN – 30 szt.

2.16 Czy rzeczywiście Zamawiający chce 50 elektrozaczepów i 50 kontrolerów? Jeżeli tak, to jest za mało przewodu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zestawienie materiałów instalacji przywoławczej do montażu, wyszczególniono w projekcie technicznym pkt. 13.11 Instalacja przywołania.

W przedmiotowym punkcie wskazano dostarczenie:

- czytników zbliżeniowych (tzw. pastylki) – 50szt.

- kart zbliżeniowych – 50szt.

Ponadto w zakresie instalacji przywoławczej należy zdemontować:

- przycisk otwierający „Drzwi” – 1 szt.,

- elektrozaczep rewersyjny 12VDC – 1 kpl.

2.17 Czy kontroler ma być na szyfr, czy na n.p. kartę. Brak wskazania i dostawy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż kontroler ma być na kartę. Moduł Czytnika RFID: czytnik kart Mifare 13,56 MHZ współpracujący z modułem głównym. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie technicznym pkt. 13.1.

2.18 Brak dostawy patchcordów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie elementów/materiałów do demontażu.

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

2.19 Dla 50 elektrozaczepów brak wymiany 50 klamek na gałki.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zestawienie materiałów instalacji przywoławczej do montażu, wyszczególniono w projekcie technicznym pkt. 13.11 Instalacja przywołania.

W przedmiotowym punkcie wskazano dostarczenie:

- elektrozaczepu rewersyjnego 12VDC – 3szt.

2.20 W przedmiarze jest:

- 1 kamera wewnętrzna

- 1 kamera obrotowa

A gdzie są pozostałe?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w obiekcie należy zachować istniejący system monitoringu wizyjnego CCTV. Szczegóły systemu telewizji CCTV opisano w projekcie technicznym pkt. 11. Należy dokupić tylko jedną kamerę wewnętrzną.

2.21 Proszę o wyjaśnienie pojęcia: szafa SK 900X2 - 1 szt. Szafy krosowe podaje się w U oraz szerokość i głębokość.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż należy dostarczyć i zamontować szafę 42U 800x800. Szczegóły dotyczące szafy zawarto w punkcie 10. Projektu Technicznego.

2.22 Czy do instalacji AL Wykonwaca ma zainstalować:

- centralę 16

- manipulator LCD - 1 szt.

- manipulator przyciskowy - 2 szt.

- 44 czujki pasywne

- 3 kontraktrony

- 4 ekspandery

Brak akumulatora. Czy ma być powiadamianie bezprzewodowe GSM - brak?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zestawienie materiałów związanych z systemem sygnalizacji napadu opisano w projekcie technicznym pkt. 12.

Ponadto Zamawiający informuje, że centralę wyposażyć w akumulator wg. wytycznych producenta. Centrala ma być wyposażona (powiadamianie bezprzewodowe GSM) w taki sposób, aby umożliwiała powiadomienie do firmy ochroniarskiej: 1-pozar (sygnał z centrali pożarowej), 2-włamanie (sygnał z czujników włamania).

2.23 Brak innych przewodów niż:

- 3X1,5

- 3X2,5

Można się domyślać, iż część to:

- YDY 5X2,5

- YTDY 6X0,5

Niezgodność pomiędzy zestawieniem materiałów elektrycznych z przedmiarem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje zastawienie materiałów silnoprądowych, w którym znajduje się w tabela „Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe)” poz. 4 Okablowanie.

Zestawienie materiałów niskoprądowych znajduje się opisie danej instalacji.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie elementów/materiałów do demontażu.

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

2.24 Czy KD ma mieć jednostkę centralną do zarządzania ruchem, spiętą z komputerem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w zakresie robót nie przewiduje się dostawy i montażu centrali ruchu do zarządzania ruchem, spiętej z komputerem.

2.25 Proszę o wyjaśnienie krosownic wizyjnych, przełączników wizji, interfejsów i innych pojęć wskazanych w przedmiarze i opisie. Za mało informacji by sporządzić ofertę spełniającego wymagania Zamawiającego

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż szczegółowe zestawienie materiałów znajduje się w Projekcie technicznym pkt. 11.4.

2.26 Brak UPS-a dla sieci CCTV

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w obiekcie należy zachować istniejący system monitoringu wizyjnego CCTV (okablowanie oraz sprzęt).

2.27 Zamawiający wymaga montażu 22m2 rolet / z listew Pu-65 /. Proszę o wyszczególnienie:

- ilości

- szerokość

- wysokości okna

- rodzaju materiału

- technologii wykonania

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować rolety okienne wewnętrzne opisane w projekcie technicznym pkt. 16 Pomieszczenie serwerowni, uwzględniając zmianę ich ilości zgodnie z Erratą nr 1.

2.28 Czy wykonawca ma rzeczywiście ogrodzić szkołę i wykonać bramy wjazdowe? Żadnych robót zewnętrznych nie ma . Jest tylko kontener na odpady.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w ofercie cenowej należy uwzględnić koszty związane z wygrodzeniem terenu dla potrzeb budowy zlokalizowanego na zewnątrz budynku szkoły.

2.29 Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma stosować tylko przewody typu YDY, pomimo zalecanych:

elektrycznych . na komunikację - klatki, korytarze, hole /

- N2XHJ

- HDHp

teletechnicznych / dla LAN wskazane jest tylko bezhalogenowe - LSOH, o palności nic nie ma /:

- DCa

- B2Ca

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje Zastawienie materiałów silnoprądowych, w którym znajduje się w tabela „Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe)” poz. 4 Okablowanie.

Zestawienie materiałów niskoprądowych znajduje się opisie danej instalacji.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie elementów/materiałów do demontażu.

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

2.31 Czy Zamawiający potwierdza wskazana w przedmiarze technologię montażu przewodów LAN - bezpośrednio w tynku / poz. 1000/ bez rurek osłonowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dla instalacji teletechnicznych należy prowadzić pod tynkiem w obrębie pomieszczeń i na dedykowanych korytach kablowych na korytarzach obiektu. Szczegółowy opis zawarto w Projekcie techniczny pkt. 10.

2.32 Proszę o wyjaśnienie poz. 1310

Zamawiający informuje, iż montaż klawiatury strefowej KS. należy wykonać zgodnie z opisem w Projekcie technicznym pkt. 12.

2.33 Brak pomiarów sieci LAN

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie elementów/materiałów do demontażu.

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

2.34 W jakim celu Wykonawca ma pomierzyć natężenie oświetlenia skoro na istniejące oprawy, które podlegają gwarancji. Jakie będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku stwierdzenie nie spełnienia normy dla danego pomieszczenia lub czasu podtrzymania opraw awaryjnych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonych robót nie wymaga się pomiaru natężenie oświetlenia.

2.35 Wykonawca wp przedmiaru nr 980 ma zainstalować na zaprawie na paskach, 200m2 okładziny k-g.

Jeżeli ma to być obudowa koryt BAKS, to konieczne jest wykonanie prostego stelaż z kształtowników. Czy

malowanie 200m2 jest również uwzględnione w ogólnym malowaniu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje zaktualizowany przedmiar robót zawierający pozycję dotyczącą wykonania stelaża. Malowanie jest uwzględnione w pozycji ogólnej malowania w przedmiarze.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zaktualizowany przedmiar robót oraz zestawienie elementów/materiałów do demontażu.

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

Biorąc powyższe pod uwagę proszę:

- o komplet materiałów dla instalacji przedmiaru

- sporządzenie opisu instalacji teletechnicznych wraz z wymaganymi parametrami

Wyjaśnienie:

Zamawiający niniejszą informacją nr 3 przekazuje odpowiedzi na przedłożone pytania wraz z zaktualizowanym przedmiarem robót, zestawieniem elementów/materiałów do montażu i zestawieniem elementów/materiałów do demontażu.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

co ma oznaczać dokument z odmowa Starosty z ubiegłego roku?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zakres robót objętych dokumentacja projektową nie podlega uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych.

W związku z powyższym Starosta Gdański wydał postanowienie nr AB.6743.191.2024.MCW z dnia 29.02.2024 r. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Proszę o wyjaśnienie poz. przedmiaru:

- 1080 - przetwornica statyczna FCA

-- 1080  1040-1070, 1100-1110 - przełącznica PTLGs 20,40,60 / światłowodowa /

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż:

- pozycja przedmiaru nr 1080 dotyczy Zasilacza bezprzewodowego 3kVA z modułem bateryjnym,

- pozycje przedmiaru nr 1080 1040-1070, 1100-1110 dotyczą Okablowania strukturalnego opisanego w Projekcie technicznym pkt 10.

- Załączniki:

Plik w formacie PDF: 9_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - roboty budowlane – ZMIENIONY1.pdf

Plik w formacie pdf i doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe).doc

Plik w formacie pdf i doc: 9_25 SWZ Tom II DP - Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) – demontaż.doc

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.