**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Pytanie 1.

Czy dopuścicie Państwo Agregat prądotwórczy o Klasie G2 (wg ISO 8528-5) – Urządzenie zapewnia jakość sieci zbliżoną do tej, jaką gwarantuje publiczna sieć elektroenergetyczna. W przypadku zmian obciążenia dopuszczalne są chwilowe odchylenia od znamionowych wartości napięcia i częstotliwości. Te agregaty nadają się do zasilania urządzeń typu elektronarzędzia lub elektronika.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia agregatu prądotwórczego o klasie G2.

Pytanie 2.

Czy dopuścicie Państwo rozwiązanie z ramo-zbiornikiem bez przestrzeni retencyjnej ale w wytrzymała konstrukcją i grubością ścian 2 mm?

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z ramo-zbiornikiem bez przestrzeni retencyjnej.

Pytanie 3.

Prosimy o dopuszczenie agregatu z jednym wlewem paliwa.

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości z uwagi na miejsce posadowienia agregatu. Agregat ma mieć możliwość tankowania z dwóch stron agregatu.

 Pytanie 4.

Prosimy o dopuszczenie typ sterownika AMF20 który nie posada portu USB. Jest to nieznacząca zmiana która pozwoli na korzystaniu z agregatu.

Jeśli oprócz braku portu USB, posiada wszystkie inne wymienione parametry wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, to Zamawiający dopuszcza ten typ sterownika.

Pytanie 5.

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą ? Jeżeli tak, prosimy o podanie opisu - Dotyczy części I

Zamawiający nie wymaga dostarczenia agregatu z przyczepką.