## Kosztorys ofertowy Nadleśnictwo
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
(5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Prace przygotowawcze |  |  |  |  | Część do punktu 1. c) formularza ofertowego
1 d.1 |  | Uszczelnienia ścian zewnętrznych | kpl | 1 |  | 0
2 d.1 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 29 |  | 0
3 d.1 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 30 |  | 0
4 d.1 | KNNR 5 0102-06 | Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - RKGL 20 | m | 18 |  | 0
5 d.1 | KNNR 5 1105-02 analogia | Montaż kanału kablowego umożliwiającego wyprowadzenie przewodów na piętro budynku | m | 3 |  | 0
2 |  | Tablice rozdzielcze i W.L.Z.
6 d.2 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500V, Stopień ochrony: IP65 - wyłącznik główny prądu PWP | szt. | 1 |  | 0
7 d.2 | KNNR 5 0203-04 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 50mm2 do rur - przewód N2XH 5x16mm2 | m | 25 |  | 0
8 d.2 | KNNR 5 0404-04 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - rozdzielnica główna RG wyposażona wg schematu | szt | 1 |  | 0
9 d.2 | KNNR 5 0404-04 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - rozdzielnica kancelarii RK wyposażona wg schematu | szt | 1 |  | 0
10 d.2 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur | m | 37 |  | 0
3 |  | Instalacja gniazdowa
11 d.3 | KNNR 5 0205-01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe | m | 198 |  | 0
12 d.3 | KNNR 5 0308-02 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 Gniazdo podtynkowe podwójne 2-biegunowe | szt | 17 |  | 0
13 d.3 | KNNR 5 0308-05 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 | szt | 3 |  | 0
14 d.3 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - pojedyńcza ramka do osprzętu | szt. | 17 |  | 0
15 d.3 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 9 |  | 0
16 d.3 | KNNR 5 0306-02 | System wzywania pomocy do toalet - cięgno alarmowe, zasilacz, wskaźnik do montażu nad drzwiami, przycisk resetu | szt. | 1 |  | 0
17 d.3 | KNR-W 2-17 0201-01 | Kurtyna powietrzna 2kW 230V z czujnikiem ruchu | szt. | 1 |  | 0
4 |  | Instalacja oświetleniowa
18 d.4 | KNNR 5 0205-01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód N2XH-J 4x1,5mm2 | m | 263 |  | 0
19 d.4 | KNNR 5 0205-01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód N2XH-J 4x1,5mm2 | m | 31 |  | 0
20 d.4 | KNNR 5 0306-02 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku pojedynczego IP 20 p.t. | szt | 3 |  | 0
21 d.4 | KNNR 5 0306-03 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego IP 20 p.t. | szt | 3 |  | 0
22 d.4 | KNNR 5 0306-03 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika schodowego IP 20 p.t. | szt | 4 |  | 0
23 d.4 | KNNR 5 0502-02 | Montaż opraw A1 typu LED, ok. 13W min. 1588lm, IP44, IK04, przesłona PLX opalizowany, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - 100 000h | kpl | 2 |  | 0
24 d.4 | KNNR 5 0502-02 | Montaż opraw A2 typu LED, ok. 28W, min. 3150lm, IP44, IK04, przesłona PLX opalizowany, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - 100 000 h | kpl | 2 |  | 0
25 d.4 | KNNR 5 0502-02 | Montaż opraw B1 natynkowych typu LED, ok. 18/24W, min. 1900/2400lm, IP54, IK10, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 36 000 h, możliwość wyboru strumienia | kpl | 4 |  | 0
26 d.4 | KNNR 5 0502-02 | Montaż opraw B2 natynkowych typu LED, ok. 28/36W, min. 3000/3600lm, IP54, IK08, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 36 000 h, możliwość wyboru strumienia | kpl | 1 |  | 0
27 d.4 | KNNR 5 0512-03 | Montaż opraw C nastropowych typu LED, ok. 34W, min. 5024lm, IP44, IK04, przesłona MPRM mikropryzma, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 150 000 h | kpl | 8 |  | 0
28 d.4 | KNNR 5 0502-02 | Montaż opraw - oprawa awaryjna Aw1 LED 2W, 300lm, II klasa ochronności, min. 1h, optyka uniwersalna, z autotestem, certyfikat CNBOP | kpl. | 2 |  | 0
29 d.4 | KNNR 5 0502-02 | Montaż opraw - oprawa awaryjna Aw2 LED 1W, 180lm II klasa ochronności, min. 1h, optyka uniwersalna, z autotestem, certyfikat CNBOP | kpl. | 2 |  | 0
30 d.4 | KNNR 5 0502-02 | Montaż opraw - oprawa ewakuacyjna Ew LED 1W, IP40, II klasa ochronności, min. 1h, optyka uniwersalna, z autotestem, certyfikat CNBOP | kpl | 4 |  | 0
31 d.4 | KNNR 5 0502-02 | Montaż opraw - oprawa awaryjna zewnętrzna AwZ LED 2W, II klasa ochronności, min. 1h, optyka uniwersalna, z autotestem, certyfikat CNBOP, grzałka | kpl. | 1 |  | 0
32 d.4 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 13 |  | 0
5 | 45310000-3 | Instalacja internetowa
33 d.5 | KNNR 5 0405-02 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża - szafa RACK | szt | 1 |  | 0
34 d.5 | KNNR 5 0203-01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - UTP 4x2x0,5 kat. 6 | m | 122 |  | 0
35 d.5 | KNNR 5 0308-02 | Montaż gniazd teletechnicznych 2xRJ45 | szt | 13 |  | 0
6 | 45310000-3 | Instalacja CCTV
36 d.6 | KNNR 5 0406-03 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg | szt. | 14 |  | 0
37 d.6 | KNNR 5 0203-01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - UTP 4x2x0,5 kat. 6 | m | 192 |  | 0
7 | 45310000-3 | Instalacja SSWiN
38 d.7 | KNNR 5 0405-02 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża - szafa CSA | szt | 6 |  | 0
39 d.7 | KNR AL-01 0201-05 | Montaż czujki ruchu - pasywna podczerwieni i mikrofalowa | szt. | 13 |  | 0
40 d.7 | KNR AL-01 0401-02 | Montaż czujek pożarowych - czujka dymu i ciepła | szt. | 10 |  | 0
41 d.7 | KNNR 5 0406-03 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg | szt. | 15 |  | 0
42 d.7 | KNR AL-01 0116-01 | Montaż manipulatora LED | szt. | 3 |  | 0
43 d.7 | KNR AL-01 0108-04 | Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego | szt. | 2 |  | 0
44 d.7 | KNR AL-01 0301-02 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu | szt. | 3 |  | 0
45 d.7 | KNR AL-01 0601-06 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego | system | 1 |  | 0
46 d.7 | KNR AL-01 0602-04 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych | szt. | 1 |  | 0
47 d.7 | KNR AL-01 0604-04 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego | szt | 1 |  | 0
48 d.7 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 125 |  | 0
8 |  | Agregat pradotwórczy i SZR
49 d.8 | KNNR 4 1419-04 | Płyta betonowa fundamentowa dla komór studni murowanych z cegły | m3 | 0.35 |  | 0
50 d.8 | KNR 7-10 0103-04 | Montaż agregatu prądotwórczego typu o mocy 60kVA stacjonarnego w obudowie z rozruchem automatycznym | szt. | 1 |  | 0
51 d.8 | KNNR 5 0401-06 | Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy | kpl. | 1 |  | 0
52 d.8 | KNP 18 1343-01.03 | Symulowane próby działania układu SZR | kpl | 1 |  | 0
53 d.8 | KNP 18 1325-01.03 | Pomiar prądnicy synchronicznej NN uruchamianej ręcznie o mocy do 250 kVA | szt | 1 |  | 0
9 |  | Prace zewnętrzne
54 d.9 | ZN-97/TP S.A. 040 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -1 w gruncie kategorii III. | szt. | 2 |  | 0
55 d.9 | KNNR-W 10 2504-02 | Oczyszczenie studzienek kablowych z namułu, warstwa namułu 50·cm, bez wymiany pokrywy | szt. | 1 |  | 0
56 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0103-01 | Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pom.młota pneumat.poziom., z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - kat.gr. III-IV | m | 17 |  | 0
57 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0103-06 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pom.młota pneumat.poziom., z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - kat.gr. III-IV - dodatek za każdy 1 m ponad 10 | m | 2 |  | 0
58 d.9 | KNR 5-02 0201-03 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III | m | 3 |  | 0
59 d.9 | ZN-97/TP S.A. 040 0102-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. | m | 42 |  | 0
60 d.9 | KNR 5-01 0119-05 | Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 1 otw.przy podłożu z betonu | wprowadz. | 1 |  | 0
61 d.9 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 30 |  | 0
62 d.9 | KNR 2-21 0408-01 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia | m2 | 30 |  | 0
63 d.9 | ZN-97/TP S.A. 040 0503-07 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej | m | 44 |  | 0
64 d.9 | ZN-97/TP S.A. 040 0503-11 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej | m | 20 |  | 0
65 d.9 | KNR 5-10 0113-01 | Układanie kabla światłowodowego na drabinkach/w korytach kablowych | m | 20 |  | 0
66 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0701-06 | Montaż przełącznicy panelowej 19/1U/12 | szt. | 1 |  | 0
67 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0701-06 | Montaż adapterów i pigtaili LC/UPC w przełącznicach panelowych | szt. | 12 |  | 0
68 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0607-03 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany światłowód | złącz. | 2 |  | 0
69 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0607-04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica stojakowa /każdy nast.spaj.światłowód | złącz. | 10 |  | 0
70 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0701-01 | Montaż skrzynki zapasu kabla w budynku | szt. | 1 |  | 0
71 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0207-07 | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami pneumatycznymi - 1 rura lub kabel w otworze | otw. | 2 |  | 0
72 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0902-01 | Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną /1 zmierzony światłow. | odc. | 1 |  | 0
73 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0902-02 | Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną /każdy nast.zmierzony światłow. | odc. | 5 |  | 0
74 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0903-03 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. | zakończ. | 2 |  | 0
75 d.9 | ZN-97/TP S.A. 039 0903-04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow. | zakończ. | 10 |  | 0
76 d.9 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 4.76 |  | 0
77 d.9 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 17 |  | 0
78 d.9 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 6 |  | 0
79 d.9 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 31 |  | 0
80 d.9 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 17 |  | 0
81 d.9 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 4.76 |  | 0
82 d.9 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 4.76 |  | 0
83 d.9 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  | 0
84 d.9 | KNNR-W 9 1315-07 | Schematy złącz kablowych oraz tabliczki informacyjne na kable w w proj. złączach | szt | 2 |  | 0
85 d.9 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 16 |  | 0
10 |  | Instalacja fotowoltaiczna
86 d.10 | KNNR 5 1201-04 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | szt. | 12 |  | 0 | Część do punktu 1. d) formularza ofertowego
87 d.10 | KNNR 5 0405-07 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnice typu RAC | szt | 1 |  | 0
88 d.10 | KNNR 5 0405-07 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnice typu RDC | szt | 1 |  | 0
89 d.10 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 5x35mm2 | m | 75 |  | 0
90 d.10 | KNNR 5 0405-07 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - inwerter 15,0kV | szt | 1 |  | 0
91 d.10 | KNNR 5 1104-06 | Montaż konstrukcji wsporczych instalacji fotowoltaicznej - analogia | szt | 1 |  | 0
92 d.10 | KNNR 5 0406-04 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 20kg - panele fotowoltaiczne 535W - analogia | szt | 30 |  | 0
93 d.10 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 - łączenie przewodów solarnych | szt | 30 |  | 0
94 d.10 | KNNR 5 0209-04 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - kabel solarny 6mm2 | kpl. | 1 |  | 0
11 |  | Pomiary i badania odbiorcze
95 d.11 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 14 |  | 0 | Część do punktu 1. c) - formularza ofertowego
96 d.11 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 4 |  | 0
97 d.11 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
98 d.11 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1 |  | 0
99 d.11 | KNNR-W 9 1201-02 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 13 |  | 0
100 d.11 | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar | punkt | 13 |  | 0
101 d.11 |  | Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych | kpl | 1 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23 % | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto | [5 empty] | 0
Słownie brutto:
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.