OPIS ZAWARTOŚCI:

1.1	Przedmiot opracowania	5

1.2	Podstawa prawna opracowania	5

1.3	Zakres opracowania	5

1.4	Wykaz polskich norm	6

1.5	Projekty związane	8

1.6	Kody CPV	8

1.7	Pozostałe postanowienia	8

2	OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	9

3	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	9

3.1	Zasilanie	9

3.2	Rozdzielnice	10

3.3	Instalacja Siłowa Gniazd i wypustów	10

3.4	Instalacja oświetlenia podstawowego.	11

3.5	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.	11

3.6	Przejścia pożarowe	12

3.7	Połączenia wyrównawcze dodatkowe	12

3.8	Ochrona przed przepięciami	13

3.9	Ochrona przeciwporażeniowa.	13

4	UWAGI WYKONAWCZE	14

4.1	Zasady BHP dotyczące realizacji prac	14

4.2	Wykonawstwo	14

4.3	Pomiary	14

4.3.1	Pomiary Kabli	14

4.3.2	Pomiary Kabli CU	14

4.4	Dane do uzgodnień BHP i poż.	15

5	DOKUMENTACJA Powykonawcza	16

| Rysunki: | Nazwa: |
| --- | --- |
| E-01. E-02. E-03. Zał. nr 1. Zał. nr 2. |  |

| Rzut Parteru – Instalacje Gniazd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rzut Patreru – Instalacje Oświetlenie |  |  |  |
| Schemat i widok szafy TM |  |  |  |
| Obliczenia i dobór przewodów |  |  |  |
| Kopie uprawnień i przynależności do izby |  |  |  |

WSTĘP

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja  instalacji elektrycznych dla Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim na pomieszczenia związane z klubem dziecięcym w ramach projektu „MALUCH+”, dz. nr geod. 108/2, obręb Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

## Podstawa prawna opracowania

Dokumentację wykonawczą sporządzono na podstawie:

- Umowy z inwestorem;

- Wytycznych inwestora;

- Podkładów architektoniczno- konstrukcyjnych;

- Uzgodnień między branżowych ;

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z późniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),z późniejszymi zmianami,

- Obowiązujące przepisy i Polskie Normy,

- Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

- obowiązujących aktualnie norm i przepisów;

- stanu istniejącego po inwentaryzacji obiektu.

## Zakres opracowania

Zakres prac obejmuje następujące instalacje elektryczne w budynku projektowanym:

- Instalacje siłowe gniazda ogólne;

- Instalacje połączeń wyrównawczych;

- Instalacje oświetlenia wewnętrznego;

- Instalacje oświetlenia awaryjnego;

- Instalacje ochrony przeciwporażeniowej;

- Instalacje ochrony przed przepięciami;

## Wykaz polskich norm

- PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami,

- PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,

- PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania,

- PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprze wodowanie,

- PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

- PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym,

- PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym,

- PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa,

- PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe,

- PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,

- PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,

- PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego,

- PN-IEC-60367-707 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji
urządzeń przetwarzania danych,

- PN-EN-60099-5 : 1999 – Ograniczniki przepięć. Zalecenia wyboru i stosowania,

- PN-IEC-364-4-481 : 1994 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo, Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych,

- PN-IEC-61024-1-1 : 2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych,

- PN-EN 62305 -1 : 2008 – Ochrona odgromowa – Część 1 : Zasady ogólne,

- Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,

- Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

- Podręcznik dla elektryka – Zeszyt nr 1-7,

- PN-EN 12464-1 : 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1,

- PN-EN 1838 : 2005 – Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy oświetlenia awaryjnego,

- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne,

- PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia, stron 27 strona 5

- PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych,

- PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napięciowe-Część 1 Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badan typu,

- DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napięciowe-Część 1 Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badan typu (norma niemiecka),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, pozycja 351 z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 178, pozycja 138 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego),

## Projekty związane

- Projekt budowlany branży architektonicznej,

- Projekt budowlany branży konstrukcyjnej,

- Projekt budowlany instalacji wentylacji,

- Projekt budowlany branży instalacji sanitarnych,

## Kody CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

## Pozostałe postanowienia

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. W szczególności w przypadku urządzeń pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzęt przyłączeniowy pasywny, przełączniki sieciowe i inne należące do montażu okablowania, równoważność techniczną musi po weryfikacji technicznej potwierdzić w formie pisemnej – przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

# OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty które w ramach inwestycji będą objęte instalacjami elektrycznymi, zlokalizowane są na terenie działki numer 108/2.

# ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## Zasilanie

Obiekt zasilany będzie z istniejącego przyłącza – projekt rozbudowy przyłącza ( zasilania) nie jest podstawą tego opracowania.

Zapotrzebowanie na moc nowo projektowanych instalacji wynosi 32,2 kW, dla zapewnienia wprowadzenia mocy do budynku przewidziano zasilanie do rozdzielni TM kablem YAKY 5x25mm2 z złącza kablowego. Kabel o przekroju 25 należy wyprowadzić ze złącza ZK , w dalszej części kabel układać w terenie zielonym. Trasa okablowania zostanie wytyczona na etapie realizacji, oraz po ustaleniu lokalizacji i warunków rozbudowy przyłącza z zakładem energetycznym. Prace należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP -E-004 a w szczególności: kabel należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, w ziemi na głębokości 0,7 m licząc od zewnętrznej powłoki kabla do powierzchni terenu na uprzednio wykonanej podsypce z piasku o grubości 10 cm, lub na dnie wykopu w przypadku gruntu piaszczystego. Ułożony kabel zasypać warstwą ubitego piasku o grubości co najmniej 10-15cm powyżej ich górnej powierzchni, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm,   a następnie  przykryć folią z tworzywa koloru niebieskiego grubości przynajmniej 0,5mm i szerokości 0,25 m. Kabel należy w rowie kablowym układać linią falistą, w razie skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym, od którego nie można zachować normatywnej odległości - w rurach ochronnych DVK-110 na głębokości 100 cm, oraz uszczelnieniem przed dostawaniem się wody. Promień skrętu nie powinien być mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla, szczegółowe promienie gięcia należy sprawdzić z karta katalogową dostarczonego przewodu. Trasę linii kablowej należy oznakować betonowymi wkopanymi w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji, przewody należy znakować w odstępach nie większych niż 10 m oznacznikami oki z informacją o przebiegu linii, typie przewodu, znaku użytkownika i rok ułożenia. . Słupki należy umieszczać w miejscach zmiany kierunku trasy , skrzyżowań i zbliżeń z innymi liniami lub instalacjami podziemnymi. W pobliżu instalacji podziemnych  tj. istniejącego kabla  n.n., telefon ,woda, itp. prace należy prowadzić ręcznie  (zabezpieczając instalacje przed uszkodzeniem )  z zachowaniem wymaganych min. odległości (zbliżeń) i pod nadzorem  właściciela sieci.

## Rozdzielnice

W obiekcie projektuje się nową rozdzielnice

Rozdzielnice budynkowe  TM

Zasilanie do rozdzielni TM należy wykonać Kablem YAKY 5x25mm2 wg opisu z punktu nr 3.1. Rozdzielnia TM zasila pod rozdzielnice TM2. W rozdzielnicy TM zainstalowany będzie wyłącznik główny z cewką wybijakową dla przycisku p.poż. przy wejściu głównym rozwiązanie należy traktować jako kompletne z certyfikatem cnbop.

Wszystkie przewody, oraz kable muszą posiadać certyfikat spełniający postanowienia normy CPR ( PN-EN 50575 ) o minimalnej klasie B2ca-s1b, d1,a1.

Przejścia przez poszczególne strefy należy zabezpieczyć przejściami dymo/ ogniochronnymi dobranymi do danej klasy przejścia.

Rozdzielnie mocować natynkowo Rozdzielnie zaprojektowano w oparciu o typowe skrzynki produkcji ETI  zamykane na zamki energetyczne o stopniu ochrony IP 20, IP54. Wszystkie rozdzielnice należy wykonać listwami N,N1 i PE oraz listwy odpływowe obwodów. Wyłączniki nadprądowe zasilić za pomocą szyn łączeniowych, a połączenia między aparatami oraz obwody sterowania i sygnalizacji wykonać przewodami LgY zakończonymi końcówkami prasowanymi. Należy zachować zaprojektowaną kolejność obwodów. Obwody sterownia należy zasilać z różnych faz.

Na aparatach w rozdzielniach należy nanieść nr obwodu, jego funkcję i nazwę odbiornika np F1- WentylatorW1.

Nr obwodu Np RG w postaci trwałych oznaczników nanieść na przewodach w rozdzielni i przy odbiorniku, na puszkach rozgałęźnych i na odbiornikach tj. gniazdach wtyczkowych, oprawach.

## Instalacja Siłowa Gniazd i wypustów

Instalację w obiekcie wykonać jako wtynkową i podtynkową w pionie dla części biurowo socjalnej. Zachować 5 mm warstwę tynku nad przewodami. Przewody do opraw oświetleniowych na suficie układać w rurach karbowanych w suficie podwieszanym (przy ułożeniu równoległym w odległości min 10 cm od rur c.o i wody) oraz do gniazd wtyczkowych w posadzce w rurkach przy ścianie.

Gniazda wtyczkowe montować w pomieszczeniach na wysokości :

- gniazda ogólne 0,3m,

- Pozostałe zamocować z godnie z postanowieniem normy SEP 002,

Wyłączniki i przyciski winny być na wys. 1,4m.  Ponadto zaleca się aby pomiędzy puszkami przyłączeniowymi przewód biegł równolegle do sufitu (poziomo) w odległości ok. 30 cm od jego powierzchni albo też równolegle do ościeżnic drzwiowych lub okiennych (pionowo) w odległości ok. 15 cm od ich krawędzi. Jeżeli natomiast przewód jest prowadzony na tzw, sposób od gniazda do gniazda to powinien on być ułożony ok. 30 cm od krawędzi podłogi. Instalację gniazd wtykowych należy wykonać jako podtynkową z osprzętem podtynkowym mocowanych w ramkach systemowych tworzących integralną całość. Gniazda w puszkach należy osadzać w sposób zapewniający łatwość obsługi, dobre spasowanie pokrywy i dobre dopasowanie elementów. Instalacja winna być wykonana przewodem typu YDYp 3x2,5mm2 dla gniazd wtykowych 1 fazowych, 5x2,5mm2 dla gniazd 3 fazowych. Wypusty powinny być zakończone puszką natynkową o IP44. Wszystkie obwody powinny być opisane w sposób trwały i czytelny na końcach obwodów, oraz w miejscach charakterystycznych zgodnie z polskimi normami. Nie dopuszczalne jest stosowanie naklejek, oraz opisy ręczne na przewodach. Osprzęt powinien posiadać opis obwodu umieszczony na ramce, wewnątrz puszki i być wykonany w sposób trwały.

## Instalacja oświetlenia podstawowego.

Zaprojektowano źródła oraz oprawy o wysokiej sprawności w technologii LED, gwarantujące łatwe utrzymanie czystości. Zaprojektowano oświetlenie bazując na produktach firmy LENA LIGHTING, ale równie dobrze można zastosować oprawy innego producenta ale o tych samych parametrach technicznych.

Przyjęto następujące poziomy natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Światło i Oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część Pierwsza.

Przyjęte natężenia:

- Komunikacja 150 lx (płaszczyzna obliczeń podłoga)

- Sale zabaw 300 lx (płaszczyzna obliczeń podłoga)

- Łazienki 150 lx (płaszczyzna obliczeń podłoga)

Obwody należy wykonać w oparciu o przewody YDYżo 3x1,5mm2 w systemie TN-S  i będą prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni między sufitowej.

Do opraw wyposażonych w inwerter należy doprowadzić stałą fazę zasilania istniejącego obwodu zasilania opraw AW z rozdzielnicy głównej. Wszystkie oprawy stosowane w budynku przewiduje się z wykorzystaniem źródeł światła LED.

Sposób układania przewodów zasilających urządzenia związane z instalacją oświetleniową.

Rurki elektroinstalacyjne typu „peszel” w przestrzeni między sufitowej– odcinki od koryt kablowych do oprawy oświetleniowej lub do zejścia do łącznika oświetleniowego. Rurki mocować przy pomocy dedykowanych uchwytów, do sufitu.

Podtynkowo w bruzdach zaprawianych masą tynkarską – w przypadku ścian murowanych, lub żelbetowych oraz dla montażu puszek dla osprzętu

Koryta kablowe – na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia bezpośrednio do pomieszczenia

Rurki elektro instalacyjne typu RL – w pomieszczeniu kotłowni, garażu oraz pomierzenia gospodarczego należy wykonać instalację natynkowo w rurkach osłonowych mocowanych na dedykowanych uchwytach

## Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Z godnie z przepisami ochrony p/pożarowej w punktach szczególnych należy rozmieścić oprawy oświetlenia awaryjnego. Czas podtrzymania autonomicznych opraw z auto testem – 1 godzina.

Projektuje się następujące grupy opraw oświetleniowych:
 Oprawy oświetlenia awaryjnego bazujące na technologii LED. Oprawy zapewniające właściwe poziomy natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach komunikacyjnych związanych z ewakuacją ludzi podczas prowadzenia akcji ratunkowej. Oprawy montowane w konstrukcji sufitu podwieszanego
 Oprawy oświetlenia awaryjnego w pozostałych pomieszczeniach gdzie nie ma możliwości zainstalowania opraw w suficie podwieszanym. Oprawy wyposażone w moduły baterii awaryjnych i oznaczone dodatkowym opisem.

Oświetlenie awaryjne musi spełniać, oraz zapewniać natężenie na poziomie 2 lx  na środku drogi ewakuacyjnej, poziom 5 lx w miejscach instalowania urządzeń związanych z akcją ratunkową. System nadzoru oraz testowania opraw zrealizowany będzie na funkcji auto test w każdej oprawie jako autonomiczny z sygnalizacją stanu oprawy. Oprawy projektuje się w systemie na „ciemno”. Oprawy oświetlenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 50172. Należy wykonać oznakowanie opraw awaryjnych za pomocą piktogramów.

## Przejścia pożarowe

W obiekcie przewidziano uszczelnienie masą o odpowiedniej klasie EI pomiędzy strefami oddzielenia pożarowego. Należy zastosować zabezpieczenie przejścia, przebicia, przekucia, podkucia przez ś\strefę oddzielenia pożarowego w postaci produktów o kasie odporności ogniowej odpowiadającej danej strefie, oraz posiadającej stosowny certyfikat CNBOP klasyfikujący przejście jako kompletne z wymaganiami przepisów ochrony przeciw pożarowej.

## Połączenia wyrównawcze dodatkowe

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych.

W modernizowanych pomieszczeniach i  rozdzielnicy głównej należy wykonać dodatkowe wyprowadzenia instalacji uziemienia linką typu LgY fi 16mm2.

Dla ochrony dodatkowej należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Połączenia miejscowe powinny objąć następujące elementy wyposażenia stałego budynku:

- Metalowe ościeżnice drzwi za pomocą połączeń śrubowych zainstalowanych do konstrukcji ościeżnicy ( kontrola dostępu),

- Metalowe skrzydła drzwi (połączenia elastyczne),

- Metalowe ościeżnice okienne za pomocą połączeń śrubowych zainstalowanych do konstrukcji ościeżnicy,

- Koryta kablowe na całej długości (należy zachować ciągłość połączenia), połączenie za pomocą zacisków śrubowych, należy dostarczyć lub uzyskać certyfikat producenta, w przypadku braku w/w dokumentów należy wykonać połączenie ciągłe za pomocą bednarki FeZn25x4 układanej wzdłuż koryta,

- Konstrukcję wsporczą systemów sufitu podwieszanego (należy wykonać przynajmniej jedno podłączenia dla każdego pomieszczenia wyposażonego w konstrukcyjny sufit podwieszany). połączenie za pomocą zacisków śrubowych,

Połączenia miejscowe doprowadzić do miejscowych szyn wyrównawczych (MSW)
zlokalizowanych przy tablicach piętrowych, oraz w przestrzeni między sufitowej na korytarzu. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodami LgY 6,0. Połączenia wykonywać za pomocą obejm i zacisków instalowanych na poszczególnych elementach chronionych

## Ochrona przed przepięciami

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 61643-11 w obiekcie zaprojektowano stopnie ochrony przepięciowej:

- Ogranicznik stopień I (Typ 1) (Up<4,0kV) projektuje się w rozdzielnicy głównej.

- Poszczególne tablice zasilane napięciem podstawowym należy wyposażyć w ogranicznik stopień II (Typ 1) ( Up<2,5kV)

- Poszczególne tablice piętrowe zasilane napięciem gwarantowanym należy wyposażyć w ograniczniki stopień II (Typ 2) ( Up<1,5kV),

## Ochrona przeciwporażeniowa.

W projektowanym budynku jako system podstawowej ochrony stanowić będzie izolacja stosowana we wszystkich urządzeniach. Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową zastosowano wyłączenie przetężeniowe z czasem wyłączenia  <0,4s dla odbiorów normalnych, oraz <0,2s dla pomieszczeń zwiększonego ryzyka odbiorów w pomieszczeniach typu” mokrego”.  Uzupełnieniem ochrony dla odbiorów gniazd zastosowano wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie wyzwalającym nie przekraczającym 30mA

Obliczenia warunku ochrony przeciwporażeniowej przedstawiono w załączniku .

# UWAGI WYKONAWCZE

## Zasady BHP dotyczące realizacji prac

Podczas realizacji niniejszego projektu, z uwagi na charakter obiektu, należy szczególnie starannie przestrzegać ogólnych przepisów BHP i przeciwpożarowych, w szczególności:

Na terenie budowy występuje szereg czynników niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Do podstawowych, z którymi wykonawca będzie miał styczność należą:

- kable i urządzenia pod napięciem

- urządzenia znajdujące się w ruchu

- hałas

- zapylenie

- praca na wysokości

Wykonawca powinien uwzględnić powyższe czynniki i w uzgodnieniu z służbami BHP, zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.

W trakcie wykonywania prac w obiektach przemysłowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby termin ich wykonywania był uzgodniony z osobami odpowiedzialnymi za obiekt na terenie, którego będą one prowadzone. W sytuacji, gdy prowadzenie prac wymaga wyłączenia z ruchu urządzeń uzgodnienia takie powinny być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie uzgodnienia powinny być dokonywane w formie pisemnej.

## Wykonawstwo

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów zastosowanych w projekcie urządzeń i materiałów a także zgodnie z wiedzą i standardami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi.

## Pomiary

### Pomiary Kabli

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących pomiarów i przedstawienia protokołów z tych pomiarów:

- pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic;

- pomiary ciągłości żył;

- pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowej.

- pomiar badania szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania

- pomiar badania wyłączników ochronnych, różnicowo prądowych

### Pomiary Kabli CU

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących pomiarów i przedstawienia protokołów z tych pomiarów:

- pomiary rezystancji izolacji kabli;

- pomiary ciągłości żył;

- pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowej.

## Dane do uzgodnień BHP i poż.

W projekcie technicznym zastosowano :

- Przewody o izolacji Uz=750V

- Wyłącznik główny prądu

- Wyłączniki instalacyjne

- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w układzie TN-S oraz zastosowano wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie 0,03A

# DOKUMENTACJA Powykonawcza

Po wykonaniu całości prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą przedstawiającą rozmieszczenie zainstalowanych urządzeń oraz przebieg tras kablowych, w szczególności, gdy stan rzeczywisty odbiega od projektu technicznego.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatów i deklaracji zgodności  materiałów użytych do realizacji projektu.

W przypadku realizacji zadania etapami, w/w dokumentację należy dostarczać każdorazowo po zrealizowaniu etapu.

Opracował

mgr inż. Jakub Jeńć