## Wyniki ogólne
Liczba źródeł |  |  | 1
Łączna liczba odbiorników |  |  | 9
Łączna liczba działek |  |  | 34
Łączna liczba rozdzielaczy |  |  | 0
Łączna liczba pomp |  |  | 0
Łączna dekl. strata pom. Φ [W] |  |  | 7406
Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  | 0
Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] |  |  | 7206
Normy obliczeń:
| Norma doboru grzejników |  |  |  |  | EN 442-2
Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | 0
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 70 |  |  | 48.7
| Moc całkowita [W] |  |  | 7716
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 7206
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 510
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | 10.6
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 10.6
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 3.2
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 311
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 2_d
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 64.3
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 61.9

## Działki
|  | TD | Symbol działki | Symbol dz.wł. | Φ [W] | Średnica [mm] | L [m] | R [Pa/m] | ζ | R*L+Z [Pa] | Opór [Pa] | v [m/s] | G [kg/h] | Gr.izol [mm] | Δθ [K] | θwlot [°C] | q [W/m] | Φdz [W]
Źródło: (bez nazwy)
Grupa: Elementy niezgrupowane
|  | Z | 1 | Ź | 7206 | 18 x 1,2 | 1.8 | 184 | 0 | 336 | 336 | 0.46 | 311 | 25 | 0.04 | 70 | 8 | 15
|  | P | 1 | Ź | 7206 | 18 x 1,2 | 1.9 | 184 | 0 | 349 | 349 | 0.46 | 311 | 25 | 0.02 | 48.7 | 5 | 9
|  | Z | 2 | 1 | 194 | 15 x 1,2 | 1.4 | 1 | 2.4 | 137 | 137 | 0.01 | 4 | 25 | 2.01 | 70 | 7 | 11
|  | P | 2 | 1 | 194 | 15 x 1,2 | 1.5 | 1 | 2.4 | 136 | 136 | 0.01 | 4 | 25 | 0.41 | 30.5 | 4 | 6
|  | Z | 3 | 1 | 7011 | 18 x 1,2 | 1.9 | 179 | 0.3 | 370 | 370 | 0.46 | 307 | 25 | 0.04 | 70 | 8 | 15
|  | P | 3 | 1 | 7011 | 18 x 1,2 | 1.9 | 179 | 0.3 | 374 | 374 | 0.45 | 307 | 25 | 0.02 | 49 | 5 | 9
|  | Z | 4 | 3 | 297 | 15 x 1,2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 136 | 136 | 0.02 | 9 | 25 | 1.17 | 69.9 | 7 | 13
|  | P | 4 | 3 | 297 | 15 x 1,2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 134 | 134 | 0.02 | 9 | 25 | 0.4 | 41.4 | 4 | 6
|  | Z | 5 | 3 | 6714 | 18 x 1,2 | 2.7 | 169 | 0.3 | 489 | 489 | 0.44 | 297 | 25 | 0.06 | 69.9 | 8 | 22
|  | P | 5 | 3 | 6714 | 18 x 1,2 | 2.7 | 169 | 0.3 | 488 | 488 | 0.44 | 297 | 25 | 0.04 | 49.3 | 5 | 12
|  | Z | 6 | 5 | 356 | 15 x 1,2 | 0.3 | 4 | 2.1 | 126 | 126 | 0.05 | 20 | 25 | 0.11 | 69.9 | 7 | 3
|  | P | 6 | 5 | 356 | 15 x 1,2 | 0.2 | 4 | 2.1 | 125 | 125 | 0.05 | 20 | 25 | 0.05 | 54.7 | 4 | 1
|  | Z | 7 | 5 | 6358 | 18 x 1,2 | 3.2 | 150 | 0.9 | 550 | 550 | 0.41 | 277 | 25 | 0.08 | 69.9 | 8 | 26
|  | P | 7 | 5 | 6358 | 18 x 1,2 | 3.2 | 150 | 0.9 | 549 | 549 | 0.41 | 277 | 25 | 0.05 | 48.9 | 5 | 14
|  | Z | 8 | 7 | 1023 | 15 x 1,2 | 4.2 | 17 | 2.4 | 183 | 183 | 0.1 | 44 | 25 | 0.61 | 69.8 | 7 | 31
|  | P | 8 | 7 | 1023 | 15 x 1,2 | 3.9 | 17 | 2.4 | 177 | 177 | 0.1 | 44 | 25 | 0.33 | 49.2 | 4 | 17
|  | Z | 9 | 7 | 5335 | 18 x 1,2 | 0.5 | 110 | 0.3 | 76 | 76 | 0.35 | 233 | 25 | 0.01 | 69.8 | 8 | 4
|  | P | 9 | 7 | 5335 | 18 x 1,2 | 0.3 | 110 | 0.3 | 54 | 54 | 0.34 | 233 | 25 | 0 | 49 | 5 | 1
|  | Z | 10 | 9 | 330 | 15 x 1,2 | 1.1 | 3 | 2.1 | 79 | 79 | 0.03 | 13 | 25 | 0.52 | 69.8 | 7 | 8
|  | P | 10 | 9 | 330 | 15 x 1,2 | 1.2 | 3 | 2.1 | 79 | 79 | 0.03 | 13 | 25 | 0.31 | 47.4 | 4 | 5
|  | Z | 11 | 9 | 5004 | 18 x 1,2 | 10.9 | 100 | 1.5 | 1167 | 1167 | 0.33 | 220 | 25 | 0.34 | 69.8 | 8 | 88
|  | P | 11 | 9 | 5004 | 18 x 1,2 | 10.9 | 100 | 1.5 | 1166 | 1166 | 0.32 | 220 | 25 | 0.2 | 49.3 | 5 | 50
|  | Z | 12 | 11 | 1251 | 15 x 1,2 | 0.4 | 23 | 2.1 | 83 | 83 | 0.12 | 54 | 25 | 0.05 | 69.4 | 7 | 3
|  | P | 12 | 11 | 1251 | 15 x 1,2 | 0.5 | 23 | 2.1 | 85 | 85 | 0.12 | 54 | 25 | 0.03 | 49.3 | 4 | 2
|  | Z | 13 | 11 | 3753 | 15 x 1,2 | 1.9 | 169 | 0.3 | 331 | 331 | 0.38 | 166 | 25 | 0.07 | 69.4 | 7 | 14
|  | P | 13 | 11 | 3753 | 15 x 1,2 | 1.9 | 169 | 0.3 | 331 | 331 | 0.37 | 166 | 25 | 0.04 | 49.3 | 4 | 8
|  | Z | 14 | 13 | 1251 | 15 x 1,2 | 0.4 | 24 | 2.1 | 107 | 107 | 0.12 | 54 | 25 | 0.05 | 69.3 | 7 | 3
|  | P | 14 | 13 | 1251 | 15 x 1,2 | 0.5 | 24 | 2.1 | 108 | 108 | 0.12 | 54 | 25 | 0.03 | 49.3 | 4 | 2
|  | Z | 15 | 13 | 2502 | 15 x 1,2 | 1.9 | 85 | 0.3 | 184 | 184 | 0.26 | 112 | 25 | 0.11 | 69.3 | 7 | 14
|  | P | 15 | 13 | 2502 | 15 x 1,2 | 1.9 | 85 | 0.3 | 184 | 184 | 0.25 | 112 | 25 | 0.06 | 49.4 | 4 | 8
|  | Z | 16 | 15 | 1251 | 15 x 1,2 | 0.4 | 24 | 2.1 | 57 | 57 | 0.12 | 54 | 25 | 0.05 | 69.2 | 7 | 3
|  | P | 16 | 15 | 1251 | 15 x 1,2 | 0.5 | 24 | 2.1 | 59 | 59 | 0.12 | 54 | 25 | 0.03 | 49.4 | 4 | 2
|  | Z | 17 | 15 | 1251 | 15 x 1,2 | 7.5 | 27 | 1.7 | 224 | 224 | 0.13 | 58 | 25 | 0.81 | 69.2 | 7 | 55
|  | P | 17 | 15 | 1251 | 15 x 1,2 | 7.4 | 27 | 1.7 | 221 | 221 | 0.13 | 58 | 25 | 0.48 | 49.9 | 4 | 31

## Lista pomieszczeń
| Symbol Pomieszczenia | θi [°C] | Liczba grzejników | Φ [W] | Φwym [W] | Φop [W] | Φgrz [W] | Wynik. Φop [W] | Wynik. Φgrz [W] | Wynik. Φdz [W] | Pokrycie strat [%]
Kondygnacja 0, Rzędna 0,4m, Jednostka budynku 01
| 10 | 20 | 1 k | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 100
| 2 | 22 | 4 k | 5004 | 5004 | 0 | 5004 | 0 | 5004 | 0 | 100
| 3 | 20 | 1 k | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 100
| 4 | 24 | 1 k | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 356 | 0 | 100
| 5 | 20 | BRAK | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 20 | BRAK | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 24 | 1 k | 1023 | 1023 | 0 | 1023 | 0 | 1023 | 0 | 100
| 9 | 20 | 1 k | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | 100

## Odbiorniki
|  | Symbol odb. | Symbol pomiesz. | θi [°C] | Φdane [W] | Φdobr [W] | Φzysk [W] | G [kg/h] | θz [°C] |  | θp [°C] |  | Typ grzejnika |  |  | L [mm] |  | H [mm] | D [mm] | A'/A [%]
Kondygnacja: 0 O
Jednostka budynku: 01
|  | G: 2_a | 2 | 22 | 1251 | 1251 | 0 | 53.5 | 69.4 |  | 49.3 |  | 22VM/600 |  |  | 1120 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 2_b | 2 | 22 | 1251 | 1251 | 0 | 53.8 | 69.3 |  | 49.3 |  | 22VM/600 |  |  | 1120 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 2_c | 2 | 22 | 1251 | 1251 | 0 | 54.3 | 69.2 |  | 49.4 |  | 22VM/600 |  |  | 1120 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 2_d | 2 | 22 | 1251 | 1251 | 0 | 58.1 | 68.4 |  | 49.9 |  | 22VM/600 |  |  | 1120 |  | 600 | 105 | 100
|  | G: 3 | 3 | 20 | 330 | 330 | 0 | 13 | 69.2 |  | 47.4 |  | 11VM/600 |  |  | 520 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: 4 | 4 | 24 | 356 | 356 | 0 | 20.4 | 69.7 |  | 54.7 |  | 11VM/900 |  |  | 400 |  | 900 | 61 | 100
|  | G: 8 | 8 | 24 | 1023 | 1023 | 0 | 44.1 | 69.2 |  | 49.2 |  | 11VM/600 |  |  | 1800 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: 9 | 9 | 20 | 297 | 297 | 0 | 9.3 | 68.7 |  | 41.4 |  | 11VM/900 |  |  | 400 |  | 900 | 61 | 100
|  | G: 10 | 10 | 20 | 194 | 194 | 0 | 4.5 | 68 |  | 30.5 |  | 11VM/900 |  |  | 400 |  | 900 | 61 | 100
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | G: 10 | 10 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0
|  | G: 10 | 10 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 9.7 |  | 2 | 0.91 |  | 1
|  | G: 2_a | 2 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.15
|  | G: 2_a | 2 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 4.34 |  | 2 | 0.41 |  | 3.5
|  | G: 2_b | 2 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.15
|  | G: 2_b | 2 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3.63 |  | 2 | 0.34 |  | 3.5
|  | G: 2_c | 2 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.16
|  | G: 2_c | 2 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3.35 |  | 2 | 0.32 |  | 4
|  | G: 2_d | 2 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.18
|  | G: 2_d | 2 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 3 |  | 2 | 0.28 |  | 4.5
|  | G: 3 | 3 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.01
|  | G: 3 | 3 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 6.84 |  | 2 | 0.64 |  | 1
|  | G: 4 | 4 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.02
|  | G: 4 | 4 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 7.96 |  | 2 | 0.75 |  | 1
|  | G: 8 | 8 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.1
|  | G: 8 | 8 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 6.65 |  | 2 | 0.63 |  | 1.5
|  | G: 9 | 9 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0
|  | G: 9 | 9 | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN | [7 empty] | 8.95 |  | 2 | 0.84 |  | 1

## Obiegi
|  | Opis | Strum. Φ [W] | G [kg/h] | L [m] | Średnica [mm] | v [m/s] | R [Pa/m] | ζ | Z [Pa] | R*L+Z [Pa] | Opór arm. [Pa] |  | Opór całk. [Pa] |  | Δθ [K] | Gr.izol [mm]
Źródło: (bez nazwy)
Obieg przez grzejnik 10
|  | Ź | 7206 | 311 | [9 empty] | 0
|  | Ź (H dysp) | [11 empty] | -10615
|  | 1 | 7206 | 311 | 1.8 | 18 x 1,2 | 0.46 | 184 | 0 | 0 | 336 | 0 |  | 336 |  | 0 | 25
|  | 2 | 194 | 4 | 1.4 | 15 x 1,2 | 0.01 | 1 | 2.4 | 136 | 137 | 0 |  | 137 |  | 2 | 25
|  | G | 194 | 4 | [7 empty] | 9701 |  | 9701 |  | 37.5
|  | G (H graw) | [11 empty] | -44
|  | 2 | 194 | 4 | 1.5 | 15 x 1,2 | 0.01 | 1 | 2.4 | 134 | 136 | 0 |  | 136 |  | 0.4 | 25
|  | 1 | 7206 | 311 | 1.9 | 18 x 1,2 | 0.46 | 184 | 0 | 0 | 349 | 0 |  | 349 |  | 0 | 25
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 9
|  | 3 | 7011 | 307 | 1.9 | 18 x 1,2 | 0.46 | 179 | 0.3 | 31 | 370 | 0 |  | 370 |  | 0 | 25
|  | 4 | 297 | 9 | 1.7 | 15 x 1,2 | 0.02 | 2 | 2.4 | 132 | 136 | 0 |  | 136 |  | 1.2 | 25
|  | G | 297 | 9 | [7 empty] | 8953 |  | 8954 |  | 27.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | -38
|  | 4 | 297 | 9 | 1.4 | 15 x 1,2 | 0.02 | 2 | 2.4 | 131 | 134 | 0 |  | 134 |  | 0.4 | 25
|  | 3 | 7011 | 307 | 1.9 | 18 x 1,2 | 0.45 | 179 | 0.3 | 31 | 374 | 0 |  | 374 |  | 0 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -9930
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 3
|  | 5 | 6714 | 297 | 2.7 | 18 x 1,2 | 0.44 | 169 | 0.3 | 30 | 489 | 0 |  | 489 |  | 0.1 | 25
|  | 7 | 6358 | 277 | 3.2 | 18 x 1,2 | 0.41 | 150 | 0.9 | 78 | 550 | 0 |  | 550 |  | 0.1 | 25
|  | 9 | 5335 | 233 | 0.5 | 18 x 1,2 | 0.35 | 110 | 0.3 | 25 | 76 | 0 |  | 76 |  | 0 | 25
|  | 10 | 330 | 13 | 1.1 | 15 x 1,2 | 0.03 | 3 | 2.1 | 76 | 79 | 0 |  | 79 |  | 0.5 | 25
|  | G | 330 | 13 | [7 empty] | 6853 |  | 6856 |  | 21.8
|  | G (H graw) | [11 empty] | -33
|  | 10 | 330 | 13 | 1.2 | 15 x 1,2 | 0.03 | 3 | 2.1 | 76 | 79 | 0 |  | 79 |  | 0.3 | 25
|  | 9 | 5335 | 233 | 0.3 | 18 x 1,2 | 0.34 | 110 | 0.3 | 25 | 54 | 0 |  | 54 |  | 0 | 25
|  | 7 | 6358 | 277 | 3.2 | 18 x 1,2 | 0.41 | 150 | 0.9 | 77 | 549 | 0 |  | 549 |  | 0 | 25
|  | 5 | 6714 | 297 | 2.7 | 18 x 1,2 | 0.44 | 169 | 0.3 | 30 | 488 | 0 |  | 488 |  | 0 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -9186
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 8
|  | 8 | 1023 | 44 | 4.2 | 15 x 1,2 | 0.1 | 17 | 2.4 | 113 | 183 | 0 |  | 183 |  | 0.6 | 25
|  | G | 1023 | 44 | [7 empty] | 6749 |  | 6782 |  | 20
|  | G (H graw) | [11 empty] | -32
|  | 8 | 1023 | 44 | 3.9 | 15 x 1,2 | 0.1 | 17 | 2.4 | 112 | 177 | 0 |  | 177 |  | 0.3 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -7110
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 2_a
|  | 11 | 5004 | 220 | 10.9 | 18 x 1,2 | 0.33 | 100 | 1.5 | 80 | 1167 | 0 |  | 1167 |  | 0.3 | 25
|  | 12 | 1251 | 54 | 0.4 | 15 x 1,2 | 0.12 | 23 | 2.1 | 74 | 83 | 0 |  | 83 |  | 0 | 25
|  | G | 1251 | 54 | [7 empty] | 4489 |  | 4511 |  | 20.1
|  | G (H graw) | [11 empty] | -32
|  | 12 | 1251 | 54 | 0.5 | 15 x 1,2 | 0.12 | 23 | 2.1 | 73 | 85 | 0 |  | 85 |  | 0 | 25
|  | 11 | 5004 | 220 | 10.9 | 18 x 1,2 | 0.32 | 100 | 1.5 | 79 | 1166 | 0 |  | 1166 |  | 0.2 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -6981
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 2_b
|  | 13 | 3753 | 166 | 1.9 | 15 x 1,2 | 0.38 | 169 | 0.3 | 16 | 331 | 0 |  | 331 |  | 0.1 | 25
|  | 14 | 1251 | 54 | 0.4 | 15 x 1,2 | 0.12 | 24 | 2.1 | 97 | 107 | 0 |  | 107 |  | 0 | 25
|  | G | 1251 | 54 | [7 empty] | 3780 |  | 3803 |  | 20
|  | G (H graw) | [11 empty] | -32
|  | 14 | 1251 | 54 | 0.5 | 15 x 1,2 | 0.12 | 24 | 2.1 | 96 | 108 | 0 |  | 108 |  | 0 | 25
|  | 13 | 3753 | 166 | 1.9 | 15 x 1,2 | 0.37 | 169 | 0.3 | 15 | 331 | 0 |  | 331 |  | 0 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4647
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 2_c
|  | 15 | 2502 | 112 | 1.9 | 15 x 1,2 | 0.26 | 85 | 0.3 | 21 | 184 | 0 |  | 184 |  | 0.1 | 25
|  | 16 | 1251 | 54 | 0.4 | 15 x 1,2 | 0.12 | 24 | 2.1 | 48 | 57 | 0 |  | 57 |  | 0 | 25
|  | G | 1251 | 54 | [7 empty] | 3509 |  | 3532 |  | 19.8
|  | G (H graw) | [11 empty] | -32
|  | 16 | 1251 | 54 | 0.5 | 15 x 1,2 | 0.12 | 24 | 2.1 | 47 | 59 | 0 |  | 59 |  | 0 | 25
|  | 15 | 2502 | 112 | 1.9 | 15 x 1,2 | 0.25 | 85 | 0.3 | 21 | 184 | 0 |  | 184 |  | 0.1 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -3986
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 2_d
|  | 17 | 1251 | 58 | 7.5 | 15 x 1,2 | 0.13 | 27 | 1.7 | 22 | 224 | 0 |  | 224 |  | 0.8 | 25
|  | G | 1251 | 58 | [7 empty] | 3178 |  | 3204 |  | 18.5
|  | G (H graw) | [11 empty] | -31
|  | 17 | 1251 | 58 | 7.4 | 15 x 1,2 | 0.13 | 27 | 1.7 | 21 | 221 | 0 |  | 221 |  | 0.5 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -3617
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 4
|  | 6 | 356 | 20 | 0.3 | 15 x 1,2 | 0.05 | 4 | 2.1 | 125 | 126 | 0 |  | 126 |  | 0.1 | 25
|  | G | 356 | 20 | [7 empty] | 7979 |  | 7986 |  | 15
|  | G (H graw) | [11 empty] | -28
|  | 6 | 356 | 20 | 0.2 | 15 x 1,2 | 0.05 | 4 | 2.1 | 124 | 125 | 0 |  | 125 |  | 0.1 | 25
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -8209
[13 empty] | Suma |  | 0

## Lista elementów na działkach
|  |  | Katalog | Nazwa elementu | Kod katalogowy | ζ | kv | Opór [Pa]
Źródło: (bez nazwy)
Grupa: Elementy niezgrupowane
Działka (Z) 1: G=311,0 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
Działka (P) 1: G=311,0 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
Działka (Z) 2: G=4,5 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 1 | 1.3 | - | 136
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 0
Działka (P) 2: G=4,5 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 1 | 1.3 | - | 134
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 0
Działka (Z) 3: G=306,6 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 1 | 0.3 | - | 31
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
Działka (P) 3: G=306,6 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 1 | 0.3 | - | 31
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
Działka (Z) 4: G=9,3 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 3 | 1.3 | - | 132
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 0
Działka (P) 4: G=9,3 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 3 | 1.3 | - | 131
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 0
Działka (Z) 5: G=297,2 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 3 | 0.3 | - | 30
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
Działka (P) 5: G=297,2 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 3 | 0.3 | - | 30
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
Działka (Z) 6: G=20,4 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 5 | 1.3 | - | 124
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
Działka (P) 6: G=20,4 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 5 | 1.3 | - | 123
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
Działka (Z) 7: G=276,8 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 5 | 0.3 | - | 29
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 25
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 25
Działka (P) 7: G=276,8 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 5 | 0.3 | - | 28
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 25
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 25
Działka (Z) 8: G=44,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 7 | 1.3 | - | 108
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
Działka (P) 8: G=44,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 7 | 1.3 | - | 106
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 2
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 1
Działka (Z) 9: G=232,8 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 7 | 0.3 | - | 25
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
Działka (P) 9: G=232,8 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 7 | 0.3 | - | 25
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | 124130181518 | - | - | 0
Działka (Z) 10: G=13,0 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 9 | 1.3 | - | 76
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
Działka (P) 10: G=13,0 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 9 | 1.3 | - | 75
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 0
Działka (Z) 11: G=219,8 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 9 | 0.3 | - | 18
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | 124130181515 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 16
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 16
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 16
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 16
Działka (P) 11: G=219,8 kg/h, Średnica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 18 | Elem. na działce 9 | 0.3 | - | 17
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | 124130181515 | - | - | 0
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 15
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 15
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 15
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 18 - 18 | 124002A18 | 0.3 | - | 15
Działka (Z) 12: G=53,5 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | Elem. na działce 11 | 1.3 | - | 68
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (P) 12: G=53,5 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | Elem. na działce 11 | 1.3 | - | 67
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (Z) 13: G=166,2 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | Elem. na działce 11 | 0.3 | - | 16
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (P) 13: G=166,2 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 18 - 15 - 15 | Elem. na działce 11 | 0.3 | - | 15
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (Z) 14: G=53,8 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 13 | 1.3 | - | 91
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (P) 14: G=53,8 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 13 | 1.3 | - | 90
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (Z) 15: G=112,4 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 13 | 0.3 | - | 21
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (P) 15: G=112,4 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 13 | 0.3 | - | 21
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | 12413015 | - | - | 0
Działka (Z) 16: G=54,3 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 15 | 1.3 | - | 42
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (P) 16: G=54,3 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 15 | 1.3 | - | 41
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
Działka (Z) 17: G=58,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 15 | 0.3 | - | 10
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 3
Działka (P) 17: G=58,1 kg/h, Średnica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm - 25 mm
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Trójnik, ZW x ZW x ZW - 15 - 15 - 15 | Elem. na działce 15 | 0.3 | - | 10
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufo-nypel ZZ x GW - 18 - ¾"w | 124246G1834 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Mufa redukcyjna, ZW x ZW - 18 - 15 | 1242401815 | 0.4 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 3
|  |  | SANHA SANHA-Therm | Łuk 90°, ZW x ZW - 15 - 15 | 124002A15 | 0.3 | - | 3

## Lista el. na odbiornikach
|  |  | Katalog | Nazwa elementu | Kod katalogowy | Opór [Pa]
Kondygnacja: 0 O
Jednostka budynku: 01
Odbiornik w pom. "2", symbol "2_a", moc=1251 [W], przepływ=53,5 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 151
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 4337
Odbiornik w pom. "2", symbol "2_b", moc=1251 [W], przepływ=53,8 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 153
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3627
Odbiornik w pom. "2", symbol "2_c", moc=1251 [W], przepływ=54,3 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 156
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3353
Odbiornik w pom. "2", symbol "2_d", moc=1251 [W], przepływ=58,1 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 178
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 3000
Odbiornik w pom. "3", symbol "3", moc=330 [W], przepływ=13,0 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 9
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 6844
Odbiornik w pom. "4", symbol "4", moc=356 [W], przepływ=20,4 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 22
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 7957
Odbiornik w pom. "8", symbol "8", moc=1023 [W], przepływ=44,1 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 102
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 6646
Odbiornik w pom. "9", symbol "9", moc=297 [W], przepływ=9,3 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 5
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 8948
Odbiornik w pom. "10", symbol "10", moc=194 [W], przepływ=4,5 [kg/h]
|  |  |  | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. |  | 1
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Danfoss - wkładka do grz. zint. VN - | 013G0360 | 9700

## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur i kształtek
SANHA SANHA-Therm
Rury - SANHA SANHA-Therm
|  | Rura Sanha-Therm ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew. | 15 x 1,2 | 12400015 | 43 | m
|  | Rura Sanha-Therm ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew. | 18 x 1,2 | 12400018 | 42 | m
Kształtki - SANHA SANHA-Therm
|  | Łuk 90°, ZW x ZW | 15 - 15 | 124002A15 | 10 | szt.
|  | Łuk 90°, ZW x ZW | 18 - 18 | 124002A18 | 12 | szt.
|  | Mufa redukcyjna, ZW x ZW | 18 - 15 | 1242401815 | 18 | szt.
|  | Mufo-nypel ZZ x GW | 18 - ¾"w | 124246G1834 | 18 | szt.
|  | Trójnik, ZW x ZW x ZW | 15 - 15 - 15 | 12413015 | 4 | szt.
|  | Trójnik, ZW x ZW x ZW | 18 - 15 - 15 | 124130181515 | 2 | szt.
|  | Trójnik, ZW x ZW x ZW | 18 - 15 - 18 | 124130181518 | 10 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
Elementy spoza katalogów
Zawór - Elementy spoza katalogów
|  | Zawór o znanym kv=1,400 |  |  | 9 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
V&N COSMO T6
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6
|  | 11VM/600 | 600 | 520 | 61 |  | 1 | szt.
V&N COSMO T6
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6
|  | 11VM/600 | 600 | 1800 | 61 |  | 1 | szt.
|  | 11VM/900 | 900 | 400 | 61 |  | 3 | szt.
|  | 22VM/600 | 600 | 1120 | 105 |  | 4 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm | 25 mm |  | 43 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 25 mm |  | 42 | m

## Podsumowanie rur
Typ | Kod katalogowy | Skrót | Izolowane [m] | W peszlu [m] | Nieizolowane [m] | Narzucone [m] | Dobrane [m] | Istniejące [m] | Projektowane [m] | Z ogrz. podł. [m]
Rura Sanha-Therm ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.15 x 1,2 | 12400015 | r_SANHA_Therm | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 0
Rura Sanha-Therm ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.18 x 1,2 | 12400018 | r_SANHA_Therm | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 41.8 | 0