Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja : dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza UPS na potrzeby redundancji zasilania kluczowych elementów serwerowni w budynku TATRY ANS w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia dotyczy  zasilacza UPS o mocy 20 kVA w pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku Tatry ANS w Nowym Targu.  Zasilacz ma pełnić funkcję rezerwowego źródła zasilania aby zapewnić działanie zasilaczy urządzeń w serwerowni które są wyposażone w zasilacze redundantne. Redundancja źródła zasilania stanowi istotny element bezpieczeństwa i ochrony danych serwerowni. Należy zaplanować   dostawę i montaż urządzenia w pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku Tatry wraz z uruchomieniem. W ramach zadania należy przewidzieć rozbudowę rozdzielni RG o dodatkowy wypust zasilania na potrzeby instalacji nowego urządzenia. Zgodnie z wymaganiami należy przewidzieć  dostawę i montaż rozdzielni zapewniającej zewnętrzny by-pass zasilacza UPS gwarantujący możliwość odłączenia urządzenia od sieci z zachowaniem ciągłości zasilania urządzeń serwerowni bezpośrednio z sieci energetycznej (wykonanie rozdzielni zgodnie z udostępnionym schematem rozdzielni „TS.2-UPS” przy zasilaczu UPS w budynku GORCE). Z uwagi na moc urządzenia i wymagania przepisów p.poż. należy przewidzieć  podłączenie wyłącznika EPO do wyzwalania przyciskiem Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP). Aby zapewnić rozdział zasilania na kilka obwodów w ramach zadania należy przewidzieć dostawę i montaż tablicy bezpiecznikowej serwerowni zgodnie z udostępnionym schematem tablicy „TK2-UPS”. Na potrzeby monitorowania stanów alarmowych i poprawności działania urządzenie i sygnały z rozdzielni powinny zostać podłączone do systemu BMS za pomocą portu komunikacji cyfrowej i punktów I/O. Podłączenie urządzeń sieciowych w serwerowni powinno zostać  wykonane we współpracy z działem IT(dział Informatyki) ANS w Nowym Targu.