**PYTANIA I ODPOWIEDZI Cz. III**

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu prądotwórczego wyposażonego w prądnicę z analogowym regulatorem napięcia (AVR) +/- 1%?

**Nie dopuszcza.**
2. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu prądotwórczego wyposażonego w prądnicę bez AREP/PMG?

**Nie dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 200 litrów?

**Nie dopuszcza, bo wpłynie to na czas pracy agregatu**
4. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu prądotwórczego wyposażonego w prądnicę o reaktancji Xd’’ = 9,2? Niedopuszczanie prądnicy o innej wartości reaktancji wskazuje na konkretny model urządzenia i producenta prądnicy, powodując niedopuszczalne ograniczenie rynku i naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, co jest sprzeczne z art. 16. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy wyposażony w zbiornik ramowy paliwa bez wanny retencyjnej?

**Nie dopuszcza**
6. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu prądotwórczego w obudowie dźwiękochłonnej ograniczającej poziom hałasu do poziomu 75dBA z odległości 7m?

**Nie dopuszcza**