Gdynia, dnia 26.02.2021 roku

INO.521-3.10.2021.SP

Wymagania techniczne dla zadania pn. ”Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych przez ul. Władysława IV przy skrzyżowaniu z Obrońców Wybrzeża”.

- Wymagania ogólne

  - Projekt opracować zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN–EN 13201:2016 Oświetlenie dróg, na aktualnych mapach do celów projektowych.

  - Doświetlenie przejść dla pieszych należy zaprojektować stosując  „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych” rekomendowane przez Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2018r.

  - Oświetlenie winno być w całości zlokalizowane na terenach będących we władaniu Gminy Miasta Gdynia (własność, służebność gruntowa oraz zgodnie z formułą ZRID).

  - Projekt budowlano-wykonawczy winien być narysowany na uzgodnionym wcześniej układzie drogowym.

  - Obliczenia fotometryczne wykonać dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

  - Projekt budowlano-wykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierający: niniejsze warunki, wymagane uzgodnienia z innymi podmiotami, warunki przyłączeniowe Energa Oświetlenie, opis, plan sytuacyjny, schemat jednokreskowy instalacji, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania słupów i kabli, zestawienie podstawowych materiałów projektowanych i demontowanych uzgodnić w Wydziale Inwestycji UM Gdynia.

- Zasilanie i szafka oświetleniowa

  - Oświetlenie zasilić w energię elektryczną ze złącza zasilającego sygnalizację świetlną.

  - Nową szafkę oświetleniową wykonać wg standardu. Drzwi szafki muszą być wyposażone w zamek „baskwilowy”. Oznaczenie szafki za pomocą przynitowanej żółto – czarnej ocynkowanej tabliczki z napisem MSO Nazwa szafki. Szczegółowe rozwiązania uzgodnić na roboczo z tut. Zarządem.

  - Szafkę wyposażyć w: astronomiczny zegar sterujący posiadający synchronizację DCF 77, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe typu C+B (stosować ograniczniki przepięć spełniające wymagania normy PN-EN 61643-11), moduł grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami poniżej dopuszczalnej dla najbardziej wrażliwego elementu układu sterowania (np. Bezpol CSF060100W), blok obwodów odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi.

  - Automatyka sterująca oświetleniem winna zapewnić:

- wyłączenie oświetlenia,

- sterowanie ręczne miejscowe,

- sterowanie kaskadą z istniejącego w pobliżu oświetlenia,

- sterowanie automatyczne miejscowe.

  - Projektowaną instalację połączyć kablowo z oświetleniem okolicznych ulic na tzw. podział sieci. Tabliczki podziałowe rozpięte z podłączonymi końcówkami kablowymi, zestaw mostków zawieszony wewnątrz słupa do wykorzystania przez firmy eksploatujące oświetlenie.

- Sieć oświetleniowa

  - Zastosować trójfazowe kable oświetleniowe YAKXS spełniające wymagania normy PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Ogólne wymagania i badania. o przekroju żył nie mniejszym niż 25 mm2.

  - Na planach sytuacyjnych i schematach podać odległości między słupami i długości kabli z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy każdym słupie.

- Słupy, wysięgniki, oprawy

  - Jako nośniki opraw w wykorzystać projektowane słupy sygnalizacyjno-oświetleniowe.

  - Zaprojektować łączenie kabli w słupach przelotowych za pomocą tabliczek bezpiecznikowo – zaciskowych tekstolitowych jednorzędowych w pionowym układzie śrub.

  - Dopuszcza się stosowanie wysięgników o wysokości do 0,5m i długości wysięgu do 1m.

  - Zapewnić pole obsługi w promieniu co najmniej 80cm od wnęk słupowych.

  - Do oświetlania przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych zastosować dedykowane oprawy zgodne z normą „PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe”. Zastosować oprawy oświetleniowe LED, posiadające certyfikat ENEC lub równoważny, z min. 7 letnią gwarancją producenta na okres użytkowania oprawy i źródła światła, o prądzie wysterowania diod elektroluminescencyjnych nie większym niż 800mA, do zastosowań zewnętrznych, o temperaturze barwowej źródeł światła do 5700K, o współczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niż 70, o module zasilającym z kompensacją spadku strumienia świetlnego oprawy w okresie jej żywotności oraz autonomicznie redukującym moc w godzinach późnonocnych, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy, z korpusem z metali niepodlegających korozji, wykonane w II klasie ochronności, z minimalnym stopniem ochrony IP 66, w kolorze słupa sygnalizacji świetlnej.

  - Oprawy zabezpieczyć poprzez zamontowanie wyłączników nadmiarowo prądowych jednorazowych tzw. „bezpieczników topikowych” o odpowiedniej charakterystyce czasowo-prądowej, odpowiednim typie wkładki i wartości prądu znamionowego wkładki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych.

  - W zależności od przeznaczenia stosować jednolite typoszeregi opraw, wysięgników i słupów oświetleniowych.

  - Przewidzieć w projekcie usunięcie zbędnych elementów oświetleniowych wraz z przekazaniem ich właścicielom lub w przypadku odmowy ich przyjęcia z utylizacją w zakresie planowanej inwestycji.

Warunki wykonywania i odbioru robót oświetleniowych

- Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10 m stosować opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: „OŚWIETLENIE”, „Gmina Miasta Gdynia”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”.

- Kable w słupach przelotowych łączyć za pomocą tabliczek bezpiecznikowo – zaciskowych tekstolitowych jednorzędowych w pionowym układzie śrub, uwzględniając układanie żył na tabliczce słupowej na 
tzw. „choinkę” z wydłużoną żyłą PEN.

- Malowaną numerację słupów uzgodnić na roboczo z tut. Zarządem.

- Do przekazania w użytkowanie oświetlenia ulicznego Inwestor przedkłada dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej, zawierającą:

- decyzję administracyjną pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie) oraz pozwolenie na użytkowanie jeżeli jest wymagane przepisami,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami oraz inspektora nadzoru o sprawdzeniu jakości wykonywanych robót,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas wykonywania budowy. Ww. zmiany muszą być zaakceptowane przez projektanta i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz uzgodnione z tut. ZDiZ,

- geodezyjny pomiar powykonawczy przyjęty do zasobów Wydz. Geodezji UM Gdyni,

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

- certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów,

- pomiary natężenia oświetlenia dla jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, przed i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych,

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli oświetleniowych, rezystancji uziemienia słupów i szafek oświetleniowych,

- wykaz działek przez które przebiega inwestycja wraz w wypisem ich właścicieli. W przypadku działek nie będących we władaniu gminy Gdynia dokument potwierdzający ustanowienie służebności gruntowej na ww. działkach.