**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na gruncie?

**Odp.1 Nie**

1. Czy Zamawiający dopuści użycie falowników bez wyświetlaczy?

**Odp.2 Nie**

1. Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji
w banku? Chodzi o finansowanie inwestycji przez bank.

**Odp.3 Nie**

1. Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej

**Odp.4 Nie.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu
na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.

**Odp.5 Odbiór nastąpi po zakończeniu budowy instalacji PV na podstawie dokumentacji powykonawczej obejmującej: Protokół z pomiarów elektrycznych, Zgłoszenie instalacji,
że nadaje się do eksploatacji, gwarancje na urządzenia i montaż, protokół potwierdzający przeszkolenie pracowników. Wniosek do OSD po stronie Wykonawcy.**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji
z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.

**Odp.6 Leży po stronie Zamawiającego**

1. Czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów serwisowych instalacji w trakcie trwania gwarancji i rękojmi? Jak często mają być wykonywane owe przeglądy i jaki zakres mają obejmować?

**Odp.7 Tak, co najmniej 1 x R. Zakres przeglądu: zakres protokołu pomiarów elektrycznych po stronie AC/DC**.

1. Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów?

**Odp.8 Nie jest wymagane, ale Zamawiający nie wyklucza ich zastosowania.**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż optymalizatorów w stosunku jeden optymalizator na dwa panele?

**Odp.9 W przypadku ich zastosowania - Tak.**

1. Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów tylko w przypadku występowania zacienienia?

**Odp.10 Tak.**

1. Czy budynki lub teren wskazane w zamówieniu podlegają pod ochronę konserwatorską,
są zabytkami?

**Odp.11 Nie**

1. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje tolerancję mocy instalacji PV i w jakim zakresie.

**Odp.13 Nie mniej niż 49,68 kWh nie więcej niż 49,99 kWh.**

1. Czy prowadzone postępowanie jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”?

**Odp.13 Nie**

1. Proszę o wskazanie mocy przyłączeniowej?

**Odp.14 50 kWh**

1. Po czyjej stronie jest ewentualne zwiększenie mocy oraz koszty z tym związane?

**Odp.15 Nie ma takiej potrzeby, ale gdyby taka sytuacja miała wystąpić to po stronie Zamawiającego.**

1. Kto ponosi koszty modernizacji przyłącza i rozdzielnicy związane ze zwiększeniem mocy?

**Odp.16 Nie ma takiej potrzeby, ale gdyby taka sytuacja miała wystąpić to po stronie Zamawiającego.**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie formularza ofertowego oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

**Odp.17 Tak**

1. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji elektrycznej?

**Odp.18 Nie, ale jeżeli byłoby to konieczne to wszelkie koszty pokrywa Zamawiający**.

1. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

**Odp.19 Przy składaniu nie.**

1. Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe z ZE? Jeśli nie, proszę o wskazanie Sprzedawcy energii oraz Operatora systemu Dystrybucji.

**Odp.20 Posiada umowę kompleksową z Energą**

1. Czy Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

**Odp.21 Realizacja tego typu inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowę**

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego?

**Odp.22 Nie. Projekt budowlany jest jednym z załączników w przedmiotowym postępowaniu.**

1. Czy Zamawiający wymaga budowy instalacji odgromowej?

**Odp.23 Nie**

1. Czy wymagana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty?

**Odp.24 Nie jest wymagana. Jednocześnie Zamawiający rekomenduje
jej przeprowadzenie.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności w formie zaliczkowej
np. w określonym procencie wartości zamówienia.

**Odp.25 Nie**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności instytucji finansowej.

**Odp.26 Nie**

1. Czy grunt pod instalację jest utwardzony?

**Odp.27 Grunt nie jest utwardzony.**

1. Czy pod PPE, podłączona jest już jakaś instalacja?

**Odp.28 Nie.**