# TOM I

EGZ. 1

CZĘŚĆ I A

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ ORAZ GRAWITACYJNEJ WRAZ z TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW w MIEJSCOWOŚCI BRONKÓW w dz. Nr: 76/1 i 244 - GMINA BOBROWICE.” |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI |
| INWESTOR: | Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice |
| ADRES BUDOWY: | Obręb ewidencyjny nr 0003 Bronków: Działki nr:76/1 i 244 Jednostka ewidencyjna: 080202_2 Bobrowice |
| ### JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Zakład Projektowo – Usługowy AQUA – TECH Iwona Jasek Brzózka 18 66-600 Krosno Odrzańskie |
| ### PROJEKTANT: BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Agnieszka Jasek – Kotlicka upr. nr LBS/0043/PWBS/18 |
| ### PROJEKTANT: BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. Leon Różczka upr. nr WBPP/N9/91/ZG |
| ### SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Marcin Wojewoda upr. nr LBS/0072/POOS/10 |
| Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.) oświadczam, że projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków w miejscowości Bronków w dz. nr: 76/1 i 244 - Gmina Bobrowice.” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | STRONA TYTUŁOWA I SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU |  |
| TOM I | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| CZĘŚĆ I |  |  |
| I.A | Strona tytułowa |  |
| I.B | Spis treści |  |
| I.C | Część opisowa |  |
| I.D | Część rysunkowa |  |
| CZĘŚĆ II | Decyzje i uzgodnienia |  |

Brzózka Styczeń 2023 r.

- 2-

I.B. SPIS TREŚCI.

TOM I -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.........…...................................STR. 1

I.C. CZĘŚĆ OPISOWA…………………………………………………………………………………………………….STR. NR 3

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA I DANE DOTYCZĄCE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE NA BUDOWĘ..................................................................................................……….................................................….......STR. NR 3

2.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ JEGO LOKALIZACJA. …..........STR.NR 3

3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI.………………………………..............STR. NR 4

4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.........……………………………………………………..STR. NR 4

4.1.  URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI……...…...…...……………..STR. NR 5

4.2.  SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW…………………..…………………...…….STR. NR 5

4.3.  UKŁAD KOMUNIKACYJNY………………………………………………….………………………….…............STR. NR 5

4.4.  SPOSÓB DOSTĘPU Z DROGI PUBLICZNEJ.....……………………………….………………………................STR. NR 5

4.5.  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I UZBROJENIA TERENU..........….…………………………..................STR. NR 5

4.6.  UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI…………………….……………………………..…….......STR. NR 5

5.  ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU..……….............STR. NR 5

6.  INFORMACJE I DANE.....………………………..…………………………………………………………..…..........STR. NR 6

6.1.  RODZAJ OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU…………….….....STR. NR 6

6.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPISANIA TERENU ZAGOSPODAROWANIA DO REJESTRU

ZABYTKÓW……………………………………………………………………………………………………….. .….STR. NR 6

6.3. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ……………………………………………………………………….….STR. NR 6

6.4. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH LUB PRZEWIDYWANYCH

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU. ………………………………………………………………………………………………...….…...........STR. NR  6

7.  DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O

DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ,

WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI..............................…………………………..........................STR. NR 7

8.  INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH………………………………………...………...STR. NR 7

9.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.....…............................STR. NR 7

10. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU…………………………………………….……..STR. NR 7

11. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH………....…….….STR. NR 7

12. ZAPEWNIENIE NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNE…………………………………………………………………………...……………...……..STR. NR 8

- ZAŁĄCZNIK NR 1 – INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA………..STR NR 9-14

I.D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA......................................................................................….................................................STR. NR 15-16

- 3 -

I C – CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.   Podstawa opracowania i dane dotyczące ubiegającego się o  pozwolenie na budowę.

Podmiotem ubiegającym się o wydanie pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz grawitacyjnej  wraz z przepompownią ścieków w w miejscowości Bronków, działkach nr ew. 76/1 i 244 jest Gmina Bobrowice mająca swą siedzibę pod adresem:

Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice,

Podstawą opracowania Projektu budowlanego jest:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wójta                Gminy Bobrowice,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.);

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500;

- ustalenia z Inwestorem;

- wizja w terenie.

2. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego oraz jego lokalizacja.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objętego niniejszym opracowaniem jest budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków w działkach nr ew. 76/1 i 244.

Projektowana sieć kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków pochodzących                           z dotąd nieskanalizowanej części miejscowości Bronków oraz odprowadzenie ich za pośrednictwem tłoczni oraz odcinka kanalizacji tłocznej do istniejącej oczyszczalni                             w miejscowości Bronków.

Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków zostaną wykonane wzdłuż drogi gminnej, stanowiącej działkę nr 244 a następnie kanałem tłocznym włączone bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Przyłącze energetyczne dla tłoczni zostanie objęte odrębnym projektem branży elektrycznej.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie obrębu ewidencyjnego Bronków                   w działkach nr 76/1 i 244. Odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej zostanie zrealizowany                      w całości w skrajni drogi gminnej w działce nr 244. Sieć kanalizacji tłocznej będzie przebiegać w skrajni drogi (dz. Nr 244) oraz na krótkim odcinku w działce nr 76/1, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Tłocznia ścieków zostanie zlokalizowana w działce nr 244.                  Dla tłoczni zostanie wykonane przyłącze energetyczne zalicznikowe przyłączane w szafie sterowniczej w budynku istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowane w dz. Nr 76/1 i 244. W wyposażeniu tłoczni znajduje się szafa zasilająco sterownicza UZS.8 v III. Projektowana kanalizacja grawitacyjna ma za zadanie odebrać ścieki bytowe z posesji przylegających do  drogi oraz w przyszłości z miniosiedla mieszkalnego, które powstanie w sąsiedztwie tłoczni. Odbiornikiem ścieków z osiedla będzie studzienka S1, zlokalizowana  bezpośrednio przed tłocznią.

Teren objęty projektem odcinka sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Bronków, położony jest w północno - zachodniej części gminy Bobrowice, która administracyjnie znajduje się w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim. Teren planowanej inwestycji położony jest w odległości  ok. 5 km na zachód od Bobrowic.

- 4 -

3.   Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Uzbrojenie działek, w których zostaną zaprojektowane sieci kanalizacyjne jest typowe dla uzbrojenia działek  w miejscowościach wiejskich. Na uzbrojenie składają się:

- istniejące sieci kanalizacyjne,

- istniejące sieci wodociągowe,

- kablowe sieci energetyczne,

- kablowe sieci telekomunikacyjne,

- napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Zabudowa w miejscowości w rejonie projektowanego odcinka sieci składa się z budynków mieszkalnych, jednokondygnacyjnych oraz budynków o charakterze rekreacyjnym lub gospodarczym

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

W przypadku kolizji projektowanych sieci wodociągowych z pozostałymi instalacjami podziemnymi należy stosować rury ochronne, a prace ziemne w obrębie kolizji wykonać ręcznie. W przypadku skrzyżowania z sieciami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi będą stosowane rury ochronne, dwudzielne na odcinkach długości 1,0 m w trasie przewodu energetycznego lub telekomunikacyjnego. Drogi będą przekraczane w rurach ochronnych HDPE metodą przewiertu lub przekopu. W rejonie projektowanych robót istnieje typowa zabudowa wiejska o charakterze mieszkalnym, gospodarczym. Nie przewiduje się zmian w sposobie zagospodarowania terenu lub adaptacji budynków.

4.   Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji będzie polegało na budowie odcinka sieci grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej, przyłączonej bezpośrednio do istniejącej oczyszczalni ścieków. Sieć kanalizacji grawitacyjnej zostanie wykonana z rur o ściankach litych                 PCW – U DN 200 mm. Projektowana sieć kanalizacji tłocznej  będzie wykonana z rur przewodowych PE100 DN 90 mm z szeregu SDR17 przewidzianych na nominalne ciśnienie robocze minimum 1,0 MPa.

Projektowana sieć kanalizacji tłocznej zostanie uzbrojona w armaturę w postaci zasuw oraz kształtek żeliwnych, kołnierzowych. Zmiany kierunku trasy rurociągów zostaną wykonane za pomocą łuków lub kolan z PE łączonych z rurociągiem metodą spawania doczołowego. Ścieki będą podawane za  pomocą tłoczni zlokalizowanej na końcówce rurociągu grawitacyjnego (Studzienka nr S1). Tłocznia została zaprojektowana jako urządzenie dwupompowe. Zabudowa tłoczni zostanie umieszczona w betonowej studni o średnicy wewnętrznej 2,0 m. Zabudowa tłoczni zostanie umieszczona w betonowej studni o średnicy wewnętrznej 2,0 m. Dla obiektu tłoczni zostanie wykonane przyłącze energetyczne zalicznikowe kablem YAKY 4X50 mm2, które zostanie objęte odrębnym projektem technicznym branży elektrycznej. Kabel energetyczny przyłącza będzie ułożony we wspólnym wykopie z kanalizacją ciśnieniową.

Na trasie sieci kanalizacji grawitacyjnej zostaną zastosowane studzienki rewizyjne, przyłączeniowe z PP o  średnicy 425 mm.

W przypadku stwierdzenia kolizji z urządzeniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi                  w czasie realizacji inwestycji w miejscach skrzyżowania projektowanych sieci kanalizacyjnych                   z infrastrukturą podziemną będą stosowane rury ochronne DVK 110 mm, dwudzielne (linie kablowe energetyczne). W miejscach przekraczania dróg oraz w zbliżeniach do infrastruktury podziemnej będą stosowane rury ochronne  HDPE układane w osi  projektowanego rurociągu metodą przewiertu lub przekopu.

Projekt nie przewiduje budowy przyłączy. Po zrealizowaniu inwestycji posesje będą przyłączane do istniejących na sieci kanalizacyjnej studzienek. Planowane mikroosieddle po wykonaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączone do projektowanej sieci kanalizacyjnej w studzience S1 zlokalizowanej przed tłocznią ścieków.

- 5 -

4.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączony bezpośrednio do istniejącej oczyszczalni ścieków analogicznie jak istniejąca w miejscowości kanalizacja sanitarna.

4.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie będą powstawały dodatkowe ścieki bytowe lub przemysłowe. Ścieki prowadzone projektowaną siecią będą oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Bronkowie. Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych toaletach TOI-TOI a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

4.3. Układ komunikacyjny.

Bezpośredni dostęp do inwestycji będzie realizowany z drogi gminnej dz. Nr 244. Sieci kanalizacji sanitarnej oraz tłocznia będą zlokalizowane w skrajni drogi.

4.4  Sposób dostępu z drogi publicznej.

Projektowana inwestycja będzie zlokalizowana w poboczach drogi gminnej. Dostęp  do placu budowy jest realizowany bezpośrednio z drogi.

4.5. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu.

- - występująca sieć wodociągowa DN 90 mm w drodze gminnej, dz. Nr 244;

- - występująca sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 90 mm, dz. Nr 244  oraz w dz. Nr 76/1;

- - występująca sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 mm, dz. Nr 244  oraz w dz. Nr 76/1;

- - występująca sieć kanalizacji odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika DN 200 mm w drodze gminnej, dz. Nr 244 oraz w dz. Nr 76/1;

- - występująca sieć energetyczna niskiego napięcia w dz. Nr 244 i 76/1;

- - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCW DN 200 mm w drodze gminnej, dz. 244;

- - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE DN 90 mm w drodze gminnej dz. Nr 244 i w działce nr 76/1;

- - projektowane przyłącze energetyczne – kabel YAKY 4x250 mmm – dz. Nr 244 i 76/1;

- - brak sieci telekomunikacyjnej;

- brak sieci gazowej;

4.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni.

Projekt nie przewiduje zmian w ukształtowaniu terenu. Nie przewiduje się nasadzeń zieleni wysokiej oraz wycinki drzewostanu istniejącego lub krzewów.

5. Zestawienie elementów projektowanego zagospodarowania terenu.

Na projektowany odcinek sieci wodociągowej składają się następujące elementy:

1.  Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 90 mm, L =  533,0 m,

2. Sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCW-U SDR 34, DN 200 mm L =  457,5 m, w tym:

- studzienki rewizyjne i  połączeniowe PP –  Ø 425 mm – 16 szt,

3. Tłocznia ścieków surowych – 1 szt, Qmaxh 17 m3/h,

4. Przyłącze zasilające tłocznię ścieków - kabel YAKY 4x50 mm2, L = 555,0 m,

5. Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przecisku - 4 szt.,  L = 21,0 m,  w tym:

- PT1 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 8,0 m,

- PT2 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 3,0 m,

- PT3 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 3,0 m

- PT4 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 7,0 m

- 6 -

6. Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przekopu - 9 szt.,  L = 53,5 m,  w tym:

- ROS1 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L =7,0 m,

- ROS2 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 5,5 m,

- ROS3 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 5,0 m,

- ROS4 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 9,0 m,

- ROS5 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 5,0 m,

- ROS6 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 6,0 m,

- ROT1 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 7,0 m,

- ROT2 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 4,0 m,

- ROT3 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 5,0 m,

7. Armatura na sieci kanalizacji ciśnieniowej, w tym:

-  łuk PE 60º – 7 szt,

-  łuk PE 30º – 2 szt,

6. Informacje i dane.

6.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu,

Nie dotyczy.

6.2. Informacja dotycząca wpisania terenu zagospodarowania do rejestru zabytków.

Teren, na którym zaprojektowany został obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W sąsiedztwie planowanych robót  nie stwierdzono również stanowisk archeologicznych.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkryci

- niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6.3. Wpływ eksploatacji górniczej.

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w strefie i granicach eksploatacji górniczej.

6.4. Informacja o charakterze i cechach istniejących lub przewidywanych zagrożeń dla

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

Z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

Ścieki bytowe z nieskanalizowanej części Bronkowa będą pompowane tłocznią i wprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków. Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na wody powierzchniowe, podziemne, powierzchnię ziemi oraz glebę. Zrealizowany obiekt nie będzie także oddziaływał na stan klimatu akustycznego. Na terenie objętym inwestycją nie występują zasoby naturalne objęte ochroną.

- 7 -

7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.0.2117) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.                   w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719).

Bezpośrednie zabezpieczenie przeciwpożarowe pełnią hydranty na sieci wodociągowej                        w miejscowości w tym na terenie działki 244, w której zlokalizowana będzie tłocznia.

Pompy i urządzenia techniczne montowane w obrębie tłoczni powinny posiadać:

- - Aprobatę techniczną.

- - Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

- Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

8. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

9. Informacja o obszarze oddziaływania projektowanego obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu zarówno na etapie jego realizacji jak i na etapie eksploatacji nie wykroczy poza granice działek, w których zlokalizowana jest planowana inwestycja. Realizacja i eksploatacja tłoczni oraz sieci kanalizacyjnych nie wprowadza ograniczeń w stosunku do sposobu zagospodarowania lub zabudowy działek sąsiednich. Projektowany obiekt nie stanowi także źródła wibracji, hałasu, zakłóceń elektrycznych, mogących oddziaływać na tereny sąsiednie. Nie spowoduje także zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

# 10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie Dz.U.Poz.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r. § 6.2. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych art.34 ust.6 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.) dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej, do której zaliczana jest rozbudowa  wodociągu, zakres badań geotechnicznych ograniczono sprawdzenia gruntu na głębokości 2,0m. Stwierdzono występowanie gruntów o budowie prostej.

# 11. Liczba lokali mieszkalnych dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

- 8 -

# 12. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

Projektant branża sanitarna:

mgr inż. Agnieszka Jasek – Kotlicka

upr. nr. LBS/0043/PWBS/18

Projektant branża elektryczna:

mgr inż. Leon Różczka

upr. nr. WBPP/N9/91/ZG

Sprawdzający:

mgr inż. Marcin Wojewoda

upr. nr.  LBS/007/POOS/10

Opracowanie:

mgr inż. Iwona Jasek

- 9 -

# Załącznik nr 1

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| OBIEKT: | „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ ORAZ GRAWITACYJNEJ WRAZ z TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW w MIEJSCOWOŚCI BRONKÓW w dz. Nr: 76/1 i 244 - GMINA BOBROWICE.” |
| --- | --- |
| BRANŻA: | Sanitarna |
| INWESTOR: | Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice |
| ADRES BUDOWY: | Obręb ewidencyjny nr 0005 Bronków: Działki nr:76/1 i 244 Jednostka ewidencyjna: 080202_2 Bobrowice |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | Zakład Projektowo – Usługowy AQUA-TECH Iwona Jasek Brzózka 18, 66 – 600 Krosno Odrzańskie |

| Autorzy projektu | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWANIE | mgr inż. Iwona Jasek |  |
| ### PROJEKTANT: BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Agnieszka Jasek – Kotlicka upr. nr LBS/0043/PWBS/18 |  |
| ### PROJEKTANT: BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. Leon Różczka upr. nr WBPP/N9/91/ZG |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Marcin Wojewoda upr. nr LBS/0072/POOS/180 |  |

Data opracowania: Styczeń 2023 r.

- 10 -

# 1. Podstawa Opracowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. 2003.120.1126) w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. Ustawa z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz.U.2021r. Poz. 2351 ze zm.) – Prawo budowlane;

2. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

Na projektowany odcinek sieci wodociągowej składają się następujące elementy:

1.  Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 90 mm, L =  533,0 m,

2. Sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCW-U SDR 34, DN 200 mm L =  457,5 m, w tym:

- studzienki rewizyjne i  połączeniowe PP –  Ø 425 mm – 16 szt,

3. Tłocznia ścieków surowych – 1 szt, Qmaxh 17 m3/h,

4. Przyłącze zasilające tłocznię ścieków - kabel YAKY 4x50 mm2, L = 555,0 m,

5. Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przecisku - 4 szt.,  L = 21,0 m,  w tym:

- PT1 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 8,0 m,

- PT2 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 3,0 m,

- PT3 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 3,0 m

- PT4 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 7,0 m

6. Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przekopu - 9 szt.,  L = 53,5 m,  w tym:

- ROS1 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L =7,0 m,

- ROS2 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 5,5 m,

- ROS3 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 5,0 m,

- ROS4 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 9,0 m,

- ROS5 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 5,0 m,

- ROS6 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 6,0 m,

- ROT1 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 7,0 m,

- ROT2 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 4,0 m,

- ROT3 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 5,0 m,

7. Armatura na sieci kanalizacji ciśnieniowej, w tym:

-  łuk PE 60º – 7 szt,

-  łuk PE 30º – 2 szt,

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Uzbrojenie działek, w których zostaną zaprojektowane sieci kanalizacyjne jest typowe dla uzbrojenia działek  w miejscowościach wiejskich. Na uzbrojenie składają się:

- istniejące sieci kanalizacyjne,

- istniejące sieci wodociągowe,

- kablowe sieci energetyczne,

- kablowe sieci telekomunikacyjne,

- napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Zabudowa w rejonie projektowanego odcinka sieci składa się z budynków mieszkalnych, jednokondygnacyjnych oraz budynków o charakterze rekreacyjnym lub gospodarczym.

W przypadku kolizji projektowanych sieci wodociągowych z pozostałymi instalacjami podziemnymi należy stosować rury ochronne, a prace ziemne w obrębie kolizji wykonać ręcznie.

W przypadku skrzyżowania z sieciami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi będą stosowane rury ochronne, dwudzielne na odcinkach długości 1,0 m w trasie przewodu energetycznego lub telekomunikacynego. Drogi będą przekraczane w rurach ochronnych HDPE metodą przewiertu. W rejonie projektowanych robót istnieje typowa zabudowa wiejska o charakterze mieszkalnym, gospodarczym. Nie przewiduje się zmian w sposobie zagospodarowania terenu lub adaptacji budynków.

- 11 -

4. Zagrożenia występujące w następstwie budowy obiektu.

Projektowany obiekt – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tłoczne oraz tłocznia ścieków,  prawidłowo eksploatowany nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Do źródeł potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzętu zmechanizowanego                         i pomocniczego, miejsca składowania materiałów, w tym materiałów niebezpiecznych,

- drogi publiczne – lokalne drogi gminne,

- place produkcji pomocniczej (w tym: place manewrowe, place składowania materiałów, węzły

produkcji betonu itp),

- głębokie wykopy liniowe, zejścia i wyjścia z wykopów,

- istniejące instalacje na trasie wykopów pod sieć kanalizacyjną (napowietrzne sieci energetyczne, sieci kablowe telekomunikacyjne, rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne),

- ruch pojazdów i pieszych po drodze wojewódzkiej oraz po drogach gminnych i w ciągach pieszych,

TAB. NR 1 - PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA  LUDZI

| Lp | Przewidywane zagrożenia | Rodzaj zagrożeń | Miejsce występowania zagrożeń | Czas występowania zagrożeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne, w tym: a/ wykopy liniowe pod instalacje zewnętrzne, wykopy pod komory tłoczni, studnie rewizyjne i połączeniowe | Przysypanie ziemią. Upadek z wysokości | Obrys wykopów projektowanego obiektu, z uwzględnieniem pochyłości skarp | W trakcie trwania robót ziemnych do momentu zasypania wykopu. |
| 2 | Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, w tym: a/ rozładunek materiałów budowlanych b/ transport pionowy materiałów budowlanych w tym betonu c/ montaż rur, studni i kształtek w wykopach | Upadek podnoszonego materiału lub elementu spowodowany awarią dźwigu lub zawiesi, lin haków, zagrożenia spowodowane ruchomym wysięgnikiem | Zagrożenie występuje w strefie j.w. oraz w zasięgu operacyjnym maszyn i urządzeń oraz w obrębie placów manewrowych, przeładunkowych itp. | Podczas rozładunku, załadunku, podnoszenia, transportu i opuszczania materiałów lub elementów przez dźwigi, lub ludzi. |
| 3 | Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego: a/ koparki b/ ładowarki c/ środki transportu wewnętrznego d/ spychacze e/ walce drogowe f/ zagęszczarki | Zagrożenia związane z możliwą kolizją pracow- ników z pracującym sprzętem. Zagrożenia dla osób trzecich w związku z pracą sprzętu zmechanizowa-nego w pobliżu budynków mieszkalnych | Zasięg pracy sprzętu | W czasie używania sprzętu na terenie budowy. |
| 4. | Roboty montażowe wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie dróg gminnych oraz ciągów pieszych. | Zagrożenia dla pracowników związane z ruchem pojazdów mechanicznych po drodze. Zagrożenia dla osób trzecich (piesi) w związku prowadzonymi pracami montażowymi w wykopach. | W obrębie drogi powiatowej, dróg gminnych oraz w obrębie kolizji ciągów pieszych z wykopami | W czasie wykonywanych robót do momentu zasypania wykopów i ułożenia nawierzchni dróg i chodników |

-12 -

| Lp | Przewidywane zagrożenia | Rodzaj zagrożeń | Miejsce występowania zagrożeń | Czas występowania zagrożeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Składowanie materiałów i odpadów | Zagrożenie wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów. Zagrożenie dla pracowników i osób trzecich | Miejsca składowania materiałów | Okres składowania materiałów na terenie budo |

6. Sposoby wydzielenia miejsc prowadzenia robót budowlanych związanych z zagrożeniem

oraz instruktaż bhp pracowników.

Strefy niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami nakazu i zakazu. Miejsca o zwiększonym zagrożeniu dla ludzi należy dobrze oświetlić, stosownie do rodzaju zagrożenia oraz ogrodzić poręczami, lub zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Ściany wykopów należy zabezpieczyć poprzez rozparcie, a w miejscach wynikających                         z technologii robót wykonać zejścia do wykopów oraz kładki dla pieszych nad wykopami, wyposażone w barierki oraz oznakowane. W miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjno – ostrzegawczą informującą o występowaniu, zasięgu  i rodzaju zagrożenia.

Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracowników do pracy przy robotach szczególnie niebezpiecznych są:

a/ pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczające do określonej pracy,

b/ posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,

c/ odbycie wstępnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego

w dzienniku szkoleń stanowiskowych,

d/ odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczególnie niebezpiecznych

(instruktaż w zakresie BHP przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinien być

przeprowadzany przy udziale Kierownika Budowy oraz specjalisty d/s BHP bezpośrednio

przed rozpoczęciem tych robót),

Szkolenie powinno obejmować:

  - zasady postępowania w razie wystąpienia zagrożenia,

  - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,

W przypadku przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów i substancji niebezpiecznych należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów tych materiałów,               a także należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz wszystkie inne, wymagane odrębnymi przepisami w zakresie BHP, środki ostrożności.

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające zagrożeniom.

Przy realizacji inwestycji, w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad BHP zawartych w przepisach i normach branżowych.

Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo – montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić szczególną uwagę na:

- - właściwe przygotowanie placu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy, zgodnie z Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13, poz. 93) – rozdział 2-§ 19;

- - 13 -

- - wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie            z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i mieszkańcom okolicznych posesji – rozdział 2 - § 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ww. rozporządzenia;

- - oświetlenie miejsc pracy, dróg na placach budowy i dojść zgodnie obowiązującymi normami rozdział 2, § 43, 44, 45 ww. rozporządzenia;

- - stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia;

- - prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem – rozdział 5, § 170 ww. Rozporządzenia;

- - zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów – rozdział 5, § 177  ww. rozporządzenia;

- - wyposażenie pracowników wykonujących prace niebezpieczne w sprzęt ochronny oraz zapewnienie ubezpieczenia pracowników na zewnątrz – rozdział 5, § 183  ww. rozporządzenia;

- zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem osób postronnych – rozdział 5, § 184  ww. Rozporządzenia;

- zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych – rozdział 9 ww. rozporządzenia;

- prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie               z projektem i przepisami zawartymi w rozdziale 10 ww. rozporządzenia;

- właściwe oznakowanie miejsc pracy (wykopy) – rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997            w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844) dział H – rozdział 1 § 6;

- zapewnienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i maksymalne ograniczenie zagrożeń dla zdrowia i życia oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy dział IV – rozdział 1 ww. rozporządzenia;

- zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu – dział IV  – rozdział 5 ww. rozporządzenia;

- zabezpieczenie terenu robót przez wydzielenie i wyraźne oznakowanie terenu przy robotach rozbiórkowych – dział IV  – rozdział 6B  § 82 i 83  ww. rozporządzenia;

- w przypadku braku możliwości całkowitego wygrodzenia placu budowy należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia wykopów przez ustawienie i oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o wykopach oraz dodatkowe oznaczenie świetlne;

- bezwzględne przestrzeganie zasad określonych w projekcie organizacji ruchu.

Podczas realizacji całości zadania należy stosować wszystkie dostępne środki w tym:

a/ plan ewakuacji w razie pożaru, awarii i innych zagrożeń,

b/ tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych

i odpowiednio oświetlonych,

c/ rozmieszczenie gaśnic oraz innych środków gaśniczych w miejscach ogólnodostępnych wraz

z odpowiednim oznakowaniem;

d/ utrzymywanie we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych przewidzianych w planie

ewakuacji;

e/ stała kontrola w zakresie BHP w trakcie realizacji poszczególnych zadań inwestycji, przez

nadzór bezpośredni oraz Specjalistę d/s BHP;

f/  zaopatrzenie budowy w apteczkę Pierwszej Pomocy;

g/ w przypadku pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych należy stosować się do

odrębnych przepisów w zakresie BHP, które określają wymagania szczegółowe.

# 8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych przechowywane będą na budowie  w  biurze kierownika budowy, a dostęp do tych dokumentów jest możliwy tylko za zgoda kierownika budowy.

- 14 -

W skład dokumentacji budowy wchodzą:

- Dziennik budowy;

- Kompletna dokumentację techniczna obejmującą całość inwestycji;

- Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich użytkowanych na placu budowy urządzeń, sprzętu zmechanizowanego oraz pomocniczego;

- Aktualne pomiary elektryczne dotyczące sprawności zabezpieczeń użytkowanych urządzeń elektrycznych (elektryczne szafki budowlane, betoniarki, elektronarzędzia, itp.);

- - Aprobaty techniczne  ITB, atesty PZH, świadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów, użytych do realizacji tej inwestycji;

Plan BIOZ powinien zostać sporządzony przez kierownika budowy, lub innego wykonawcę w oparciu o dane zawarte w  Dz. U. Nr 151, poz. 1256  z 27 sierpnia 2002 r. na podstawie art. 21a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr. 106, poz. 1126, z późn. zm.)

uwagi końcowe:

W trakcie wykonywania prac należy zadbać o ścisłe przestrzeganie przepisów bhp, a w szczególności:

- Pamiętać o odpowiednim przygotowaniu zawodowym osoby, która wykonuje określone roboty budowlane;

- Pamiętać o przeszkoleniu bhp pracowników;

Projektant branża sanitarna:

mgr inż. Agnieszka Jasek – Kotlicka

upr. nr. LBS/0043/PWBS/18

Projektant branża elektryczna:

mgr inż. Leon Różczka

upr. nr. WBPP/N9/91/ZG

Sprawdzający:

mgr inż. Marcin Wojewoda

upr. nr.  LBS/007/POOS/10

Opracowanie:

mgr inż. Iwona Jasek

- 15 -

# I.D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

1.  RYS. NR 1   –   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MAPA SYT.-WYS. W SKALI 1:500 .....…………..…......STR. NR 16

- 17 -

CZĘŚĆ II DECYZJE I UZGODNIENIA

1. Zał. nr 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA............................................................................................................STR. NR 18

2. Zał. nr 2. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA BRANŻY

SANITARNEJ....……………………………………………………………………………………….........STR. NR  19

3. Zał. nr 2. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA BRANŻY

ELEKTRYCZNEJ.…………………………………………………………………………………….........STR. NR  20

4. Zał. nr 4. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJĄCEGO....STR. NR  21

5. Zał. nr 5. ZAŚW. O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERSKIEJ PROJEKTANTA BRANŻY

SANITARNEJ ….................…………………………………………………………………………...........STR. NR  22

6. Zał. nr 6. ZAŚW. O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERSKIEJ PROJEKTANTA BRANŻY

ELEKTRYCZNEJ...............…………………………………………………………………………...........STR. NR  23

7. Zał. nr 7. ZAŚW. O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERSKIEJ SPRAWDZAJĄCEGO....….…............STR. NR  24

8. Zał. Nr 8. PROTOKÓŁ ROZPRAWY ZUDT……...…...……………………………….………………….……..STR. NR 25-28

9. Zał. Nr 9. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO………...…...……..………...STR. NR 29-33