- 1 -

TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY                               EGZ. 1

IIA

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ ORAZ GRAWITACYJNEJ WRAZ z TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW w MIEJSCOWOŚCI BRONKÓW w dz. Nr: 76/1 i 244 - GMINA BOBROWICE.” |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI |
| INWESTOR: | Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice |
| ADRES BUDOWY: | Obręb ewidencyjny nr 0003 Bronków: Działki nr:76/1 i 244 Jednostka ewidencyjna: 080202_2 Bobrowice |
| ### JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Zakład Projektowo – Usługowy AQUA – TECH Iwona Jasek Brzózka 18 66-600 Krosno Odrzańskie |
| ### PROJEKTANT: BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Agnieszka Jasek – Kotlicka upr. nr LBS/0043/PWBS/18 |
| ### PROJEKTANT: BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. Leon Różczka upr. nr WBPP/N9/91/ZG |
| ### SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Marcin Wojewoda upr. nr LBS/0072/POOS/10 |
| Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.) oświadczam, że projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków w miejscowości Bronków w dz. nr: 76/1 i 244 - Gmina Bobrowice.” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | STRONA TYTUŁOWA I SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU |  |
| TOM II | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |
| II.A | Strona tytułowa |  |
| II.B | Spis treści |  |
| II.C | Część opisowa |  |
| II.D | Część rysunkowa |  |

Brzózka Styczeń 2023 r.

- 2 -

II.B. SPIS TREŚCI

TOM II -  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

II.C PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA....................................................STR. NR 3

1.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO....................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................STR. NR 3

2.  PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA........STR.NR 3

3.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.............STR. NR 4 3.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA..........................................................................................................................STR. NR 4

3.2. KANALIZACJA TŁOCZNA.……………….…………………………………………………………..…………….STR. NR 4

3.3. TŁOCZNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH TS....……………………………………......................................................STR. NR 4

3.4. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZESZKODY.......................................................................….................STR. NR 7

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO....….....................….............................STR. NR 7

4.1. KUBATURA OBIEKTU BUDOWLANEGO……………………………………………………………………….STR. NR 7

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTU BUDOWLANEGO.........................................................................STR. NR 7

4.3. GABARYTY OBIEKTU BUDOWLANEGO..............................................................................................................STR. NR 8

4.4. LICZBA KONDYGNACJI...........................................................................................................................................STR. NR 8

4.5. ZGODNOŚĆ USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.......STR. NR 8

5.  WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ.……..…….…………………..STR. NR 8

6.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH………………………………...……………………….STR. NR 8

7.  ILOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH………………………..STR. NR 8

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNE………………………………………………...……………………………………………….STR. NR 9

9.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I

OBIEKTY SĄSIEDNIE...................................................................................................................……………...…….STR. NR 9

9.1 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD

OPADOWYCH………………………………………………………………………………………………………......STR. NR 9

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH…...........STR. NR 9

9.3. RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW……….……………………………………………...……...STR. NR 9

9.4. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAŃ I PROMIENIOWANIA….………………………..STR. NR 9

9.5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI

ORAZ WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE……….……………………………………………..…..…STR. NR 10

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI

REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMÓW SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO…………………………………………………..……………………..STR. NR 10

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI

WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNIE REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ…..….STR. NR 10

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM…………………………………………………..……………………………...……………...STR. NR 10

13.  DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.…................................…............STR. NR 10

14.  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGODY NA ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 9 USTAWY,

LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 6A UST. 2

USTAWY  Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O   OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

(DZ. U. Z 2020 R., POZ. 961).………............................................................................................................................STR. NR 11

II.D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ….................................................................................................................................STR. NR 11 - 14

- 3 -

II.C. - CZĘŚĆ OPISOWA.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.   Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objętego niniejszym opracowaniem jest budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków w działkach nr ew. 76/1 i 244.

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji będzie polegało na budowie odcinka sieci grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej, przyłączonej bezpośrednio do istniejącej oczyszczalni ścieków. Sieć kanalizacji grawitacyjnej zostanie wykonana z rur litych PCW – U o ściankach litych DN 200 mm. Projektowana sieć kanalizacji tłocznej  będzie wykonana z rur przewodowych  PE-HD PE100 DN 90 mm z szeregu SDR17 przewidzianych na nominalne ciśnienie robocze minimum 1,0 MPa. Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej wyniesie L = 475,5 m. Długość sieci kanalizacji tłocznej wyniesie 533,0 m. Ścieki będą tłoczone za pośrednictwem tłoczni ścieków TSC,2.15                        o wydajności 17 m3/h.

Kategoria obiektu budowlanego – XXVI.

2.  Program użytkowy obiektu budowlanego i zamierzony sposób użytkowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objętego niniejszym opracowaniem jest budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków w działkach nr ew. 76/1 i 244.

Projektowana sieć kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków pochodzących                           z dotąd nieskanalizowanej części miejscowości Bronków oraz odprowadzenie ich za pośrednictwem tłoczni oraz odcinka kanalizacji tłocznej do istniejącej oczyszczalni                             w miejscowości Bronków.

Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków zostaną wykonane wzdłuż drogi gminnej, stanowiącej działkę nr 244 a następnie kanałem tłocznym włączone bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie obrębu ewidencyjnego Bronków                   w działkach nr 76/1 i 244. Odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej zostanie zrealizowany                      w całości w skrajni drogi gminnej w działce nr 244. Sieć kanalizacji tłocznej będzie przebiegać                   w skrajni drogi (dz. Nr 244) oraz na krótkim odcinku w działce nr 76/1, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Tłocznia ścieków zostanie zlokalizowana w działce nr 244. Dla tłoczni zostanie wykonane przyłącze energetyczne zalicznikowe przyłączane w szafie sterowniczej w budynku istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowane w dz. Nr 76/1 i 244. W wyposażeniu tłoczni znajduje się szafa zasilająco sterownicza UZS.8 v III. Przyłącze energetyczne dla tłoczni zostanie objęte odrębnym projektem branży elektrycznej.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna ma za zadanie odebrać ścieki bytowe z posesji przylegających do  drogi oraz w przyszłości z miniosiedla mieszkalnego, które powstanie w sąsiedztwie tłoczni. Odbiornikiem ścieków z osiedla będzie studzienka S1, zlokalizowana  bezpośrednio przed tłocznią.

Teren objęty projektem odcinka sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Bronków, położony jest w północno - zachodniej części gminy Bobrowice, która administracyjnie znajduje się                         w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim. Teren planowanej inwestycji położony jest                     w odległości  ok. 5 km na zachód od Bobrowic.

Celem i głównym efektem realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu środowiska polegającemu na odprowadzaniu ścieków niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie uporządkowanego sposobu odbioru i oczyszczania ścieków doprowadzanych z terenu miejscowości Bronków. W wyniku prawidłowej realizacji inwestycji do środowiska odprowadzane będą ścieki o parametrach zgodnych z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

- 4 -

3.   Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Planowany obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych przez Wójta Gminy Bobrowice oraz z treścią szczegółowych pozwoleń, uzgodnień lub opinii organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Rozwiązania architektoniczno - budowlane i techniczno – instalacyjne.

3.1. Kanalizacja grawitacyjna.

Sieć kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCW-U, ze ścianką litą SDR 34;                          SN 8 o  średnicy DN 200 mm o grubości ścianki 5,9 mm. Przewiduje się zastosowanie rur z wydłużonym kielichem. Długość kielicha nie mniejsza niż 200 mm. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wyniesie L = 457,5 m. Sieć kanalizacji grawitacyjnej zostanie uzbrojona w 16 szt. studzienek włazowych inspekcyjnych i połączeniowych o średnicy wewnętrznej 425 mm.

Zaprojektowano studnie z tworzywa PP produkcji WAVIN typu TEGRA 425, lub o równoważnych parametrach technicznych. Zaprojektowane studzienki będą wyposażone w kinety o nastawnych kielichach w zakresie kąta nie mniej niż ± 7,5 º, rury karbowanej, stanowiącej trzon studni.

Wszystkie studnie występujące na sieci będą wyposażone w żelbetowy stożek odciążający oraz właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400.

Na studzienki składają się następujące elementy:

- kineta z PP z profilem hydraulicznym,

- rura karbowana z PP stanowiąca trzon studzienki,

- zwieńczenie studzienki na które składają się stożek odciążający oraz pokrywa /właz/

Średnice kielichów wlotowych i wylotowych w zależności od średnicy rurociągu będą wynosiły 160 - 200 mm.

3.2. Kanalizacja tłoczna.

Sieć kanalizacyjną tłoczną zaprojektowano jako sieć ciśnieniową z rur PE 100 o średnicy zewnętrznej 90 mm, z szeregu SDR 17 o grubości ścianki 5,4 mm, przewidzianych na ciśnienie robocze 10,0 barów.

Rury i kształtki wchodzące w skład projektowanych systemów powinny być produkowane                 w oparciu o normy dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwalać na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek, przez gięcie na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla temperatury 20º C). Całkowita długość projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wyniesie L = 533,0 m.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji tłocznej będzie przebiegać w pasie poboczy drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej tłuczniem.

3.3. Tłocznia ścieków surowych TS.

Tłocznia ścieków została zaprojektowana jako urządzenie dwupompowe z naprzemienną pracą pomp. Tłocznia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie.

- - 5 -

- W skład modułu tłoczni ścieków wchodzą następujące elementy:

- Zawory kulowe zwrotne kolanowe  na napływie i tłoczeniu;

- Zasuwy miękko uszczelnione z ręcznym kółkiem;

- Sonda ultradźwiękowa 4 - 20 mA –  1szt. (czujnik poziomu ścieków   w zbiorniku);

- Zasuwa nożowa z ręcznym kółkiem na dopływie ;

- Łącznik rurowo – kołnierzowy, do podłączenia kanału grawitacyjnego;

- Zbiornik tłoczni wyposażony w dodatkowe czujniki poziomu ścieków, który przejmuje sterowanie pompami w przypadku awarii sondy ultradźwiękowej;

- Tłocznia będzie posiadać także dwie rewizje co pozwala na łatwy dostęp i kontrolę stanu technicznego  komory retencyjnej i poszczególnych jej podzespołów;

- Tłocznia będzie posiadać zasuwy,  które odcinają napływ ścieków na poszczególną część zbiornika aby umożliwić:

- - Otwarcie separatora bez konieczności opróżniania zbiornika retencyjnego,

- - Odcięcie dopływu do jednego separatora i pompy, co pozwala na swobodne przeprowadzanie

- prac konserwacyjnych bez konieczności wyłączania całej tłoczni,

- skrzynka energetyczna UZS-8.

Dane miejscowe tłoczni ścieków:

1/ lokalizacja tłoczni – pobocze drogi – przejazdowa;

2/ maksymalny dopływ ścieków Qhmax – 1,8 m3/h;

3/ rzędna terenu w miejscu posadowienia – 61.50m n.p.m.;

4/ rzędna dna rurociągu dopływającego – 59.10 m n.p.m.;

5/ rzędna osi rurociągu na wyjściu z tłoczni – 60.10 m n.p.m.;

6/ długość rurociągu tłocznego – L = 533,0 m;

Dane techniczne dobranych pomp:

- typ pompy – FZA.2.55 Qmax. H = 17 m3/h

- typ wirnika – wielokanałowy półotwarty

- moc znamionowa P 2,2 kW

- napięcie – 400 V

- moc znamionowa P2 – 2,2 kW

- napięcie zasilania – 400 V

- średnica króćca tłocznego – 65 mm

- minimalny wolny przelot – 25 mm

Zaprojektowano moduł tłoczni TSC 2.15 o pojemności zbiornika retencyjnego Vu = 0,5 m3                          i wysokości napływu 0,7 m.

- Zbiornik tłoczni wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301,

- - Komora robocza - zbiornik  tłoczni ścieków z separacją części stałych będzie wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Zbiornik retencyjny w wykonaniu 1.4301 oraz elementy tłoczni jest dodatkowo poddawany procesowi trawienia i pasywacji, mającemu na celu dodatkowe podniesienie odporności stali kwasoodpornej ze szczególnym uwzględnieniem poprawy odporności spawów na korozję                          i uszkodzenia mechaniczne.

Komora tłoczni.

Tłocznia zostanie zabudowana w szczelnej, betonowej studni, wykonanej z betonu klasy C35/45                   o wytrzymałości na ściska nie 45 MPa i wytrzymałości na rozciąganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/. Średnica wewnętrzna studni wyniesie 2,5 m, średnica zewnętrzna 2,80 m. Głębokość zbiornika (Łącznie z rząpiem) wyniesie 3,40 m. W dnie zbiornika będzie wykonana studzienka odwadniająca (rząpie) o średnicy 0,4 m, z pompą typu FZC.1.02./400V, odprowadzającą odcieki do zbiornika tłoczni.

- 6 -

Zbiornik zostanie przykryty pokrywą żelbetową która zostanie wyposażona we właz żeliwny, najazdowy kl. D400 800x800 mm kanałowy, Pokrywa żelbetowa oraz właz zostaną wykonane                       w wersji najazdowej. Komora zbiornika zostanie posadowiona na płycie żelbetowej o średnicy 3,30 m i grubości 20 cm, ułożonej na warstwie pospółki o grubości 20 cm.

Właz wejściowy oraz drabinka złazowa.

W zbiorniku będzie zlokalizowany właz kl. D400 800x800 mm. Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej 1.4301, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antypoślizgowych z blachy kwasoodpornej 1.4301 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamkniętego kwadratu. Górne elementy stopni przetłaczane. Elementy mocujące drabiny do ściany wykonane z rur 42,4x2mm. Drabina posiada atesty materiałowe i deklaracje zgodności od dostawcy.

Szafa sterująca UZS.8 v III i zasilanie obiektu tłoczni.

Zasilanie:

Dla zasilenia tłoczni zaprojektowano kabel elektryczny YAKY 4x50 mm2, o długości 555,0 m,  ułożony w działkach nr 76/1 i 244 we wspólnym wykopie z kanalizacją ciśnieniową. Projektowany kabel zostanie przyłączony w szafie sterowniczej zlokalizowanej w budynku istniejącego oczyszczalni ścieków i doprowadzony do szafy sterowniczej UZS.8.v.III, stanowiącej komplet z obiektem tłoczni. Przyłącze energetyczne dla tłoczni zostanie objęte odrębnym projektem branży elektrycznej.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwójnymi drzwiami oraz postumentem realizująca naprzemienną pomp w tłoczni ścieków wraz z blokadą pracy równoległej.

Szafa oraz pompy zasilane są napięciem trójfazowym 3 x 400 Vac.

Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego oprogramowania do modułu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub transmisję GPRS.

Sterowanie i komunikacja jest rozdzielona. Pozwala to na nie ingerowanie w program sterowniczy osób trzecich w celu włączenia obiektu do systemu monitoringu. Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementów odbiorczych zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkości elektrycznych niezbędnych do prawidłowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnałem sterującym dla tłoczni jest sonda ultradźwiękowa. W przypadku awarii sterownika i/lub sondy sterowanie przejmują pływaki sterowania awaryjnego. W zaistniałej sytuacji awaryjnej pracę podejmuje tylko jedna pompa (z uwzględnieniem przełączenia na drugą pompę w przypadku zaistnienia awarii pompy pierwszej).

Wyposażenie dodatkowe /wchodzi w zakres dostawy tłoczni/.

- Rurociąg tłoczny wewnątrz komory tłoczni ze stali k.o. 1.4301 DN100, na rurociągu ma być zamontowane przyłącze do płukania z nasadą strażacką do węża  – 1 kpl.,

- Dodatkowa zasuwa miękkouszczelniona  DN100 – 1 szt.,

- Zasuwa nożowa DN 200 na napływie z łącznikiem RK DN 200 –1 kpl.,

- Właz żeliwny kl. D400 fi 800 – 1 szt.,

- Drabinka złazowa z wysuwaną poręczą ze stali kwasoodpornej 1.4301  – 1szt.,

- Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50 + zasuwa odcinająca DN50 – 1 kpl.

- Wentylacja:

  - Rura wywiewna modułu tłoczni ścieków PE fi 100 / PE 100 zbiornika tłoczni                   z kominkiem antyodorowym węglowym - 1 kpl.,

  - Zbiornika betonowego PVC 160 nawiew / wywiew z kominkami PVC – 2 kpl.,

  - Na wentylacji nawiewnej przewidziano – wentylator mechaniczny kanałowy 180,0 m3/h – 1 kpl.

- 7 -

- Pompa odwadniająca FZV.1.02 – 1,1 kW/400 V (bez pływaków) z sondami  kondukto- metrycznymi wraz z instalacją odwadniającą PE Dz 63 - 1 szt.

3.4. Przejścia rurociągów przez przeszkody.

Wszystkie skrzyżowania sieci lub przyłączy z przeszkodami tj. drogami, rowami, przepustami lub w miejscach zbliżenia do infrastruktury podziemnej lub drogowej należy wykonać w rurach ochronnych RHDPE o odpowiedniej średnicy.

Przejścia pod drogami należy wykonać metodą przewiertu lub przekopu, zgodnie z normą BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne). Zaprojektowano następujące przejścia pod przeszkodami:

Kanalizacja tłoczna.

Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przecisku - 4 szt.,  L = 21,0 m,  w tym:

- PT1 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 8,0 m,

- PT2 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 3,0 m,

- PT3 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 3,0 m

- PT4 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 7,0 m,

Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przekopu - 3szt.,  L = 16,0 m,  w tym:

- ROT1 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 7,0 m,

- ROT2 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 4,0 m,

- ROT3 - rura ochronna RHDPE DN 140,0/8,0 mm, na długości L = 5,0 m,

Kanalizacja grawitacyjna.

Przejścia w rurach ochronnych RHDPE metodą przekopu - 6 szt.,  L = 37,5 m,  w tym:

- ROS1 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L =7,0 m,

- ROS2 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 5,5 m,

- ROS3 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 5,0 m,

- ROS4 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 9,0 m,

- ROS5 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 5,0 m,

- ROS6 - rura ochronna RHDPE DN 250,0/14,2 mm, na długości L = 6,0 m,

Na sieci grawitacyjnej nie przewiduje się zastosowania przewiertów.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Kubatura obiektu budowlanego.

Obiektem kubaturowym na sieci jest studnia komory tłoczni.

Kubatura komory tłoczni wynosi V =  23,06 m3.

4.2. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego

- sieć kanalizacji ciśnieniowej PE DN 110 mm,  F =533,0 m x 0,09 m = 47,97 m2;

- sieć kanalizacji grawitacyjnej PCW DN 200 mm,  F = 457,5 m x 0,2 m = 91,5  m2;

- sieć energetyczna YAKY 4x50 mm, F = 555,0 x 0,02 = 11,1 m2,

- komora tłoczni beton  C35/45, F = 6,15 m2;

- 8 -

4.3. Gabaryty obiektu budowlanego.

Sieć kanalizacji tłocznej

- długość sieci – L = 533,0 m;

- średnica sieci – DN 90 mm;

Sieć kanalizacji grawitacyjnej

- długość sieci – L = 457,5 m;

- średnica sieci – DN200 mm;

Kabel elektryczny YAKY 4x50 mmm – L = 555,0 m

Tłocznia ścieków

- średnica zewnętrzna komory tłoczni Ø = 2,80 m;

- głębokość komory tłoczni wraz z płytą denną H = 3,75 m;

4.4. Liczba kondygnacji.

Nie dotyczy

4.5. Zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Istniejąca sieć wodociągowa została wykonana zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.).

Sieć wodociągowa jest wyposażona w hydranty nadziemne DN 80mm.

Hydranty są zlokalizowane w poboczu drogi powiatowej, która pełni rolę drogi pożarowej.

Odległości między hydrantami nie przekraczają 150 m.

Hydranty zamontowane na sieci wodociągowej posiadają:

- Aprobatę techniczną.

- Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

- Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

5. Warunki geotechniczne posadowienia sieci wodociągowej.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji dokonano odkrywki na głębokość 4,0 m. Na podstawie odkrywki stwierdzono, że w rejonie projektowanej sieci dominującymi utworami są:

- piaski drobne,

- piaski średnie i żwiry,

Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych.

Warunki gruntowe pod względem budowy sieci wodociągowej są korzystne.

W wykonanej odkrywce (do głębokości 4,0 m), stwierdzono występowanie zwierciadła wody gruntowej na poziomie 1,50 m p.p.t.

W związku z powyższym podczas realizacji inwestycji konieczność pompowania wody podczas wykonywania wykopów jedynie pod zbiornik tłoczni ścieków. Podczas wykonywania wykopów dla  montażu rurociągów konieczność odwodnienia wykopów nie wystąpi.

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

7. Ilość lokali mieszkalnych dostępnych dla niepełnosprawnych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

- 9 -

8. Warunki korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych.

Projektowany obiekt nie wiąże się z poborem wody. Ścieki opadowe z poboczy oraz  nawierzchni drogi są odprowadzane w sposób niezorganizowany. Podczas eksploatacji planowanej inwestycji zostanie utrzymany sposób odprowadzania wód opadowych. Ścieki opadowe z pozostałych terenów objętych planowaną inwestycją będą odprowadzane w sposób niezorganizowany, powierzchniowo.

W miejscowości Bronków występuje system zbiorowego odprowadzania ścieków. Planowana inwestycja jest uzupełnieniem tego systemu. Ścieki z nieskanalizowanej dotąd części miejscowości będą trafiały do oczyszczalni ścieków w Bronkowie. Zgodnie z danymi uzyskanymi w Urzędzie Gminy Bobrowice ilości ścieków szacuje się że ilość ścieków powstających w obszarze objętym projektem docelowo wyniesie:

- Qśrd =  24 m3/d

- Qmaxd = 33,60 m3/d

- Qmaxh = 1,96 m3/h

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

W czasie eksploatacji planowanej inwestycji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych. Zastosowanie filtrów antyodorowych przy wentylacji komory oraz zbiornika tłoczni eliminują powstawanie emisji gazowych substancji złowonnych.

9.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

W trakcie realizacji inwestycji będzie powstawała niewielka ilość odpadów w postaci kawałków rur PE lub PCW, tarcicy, resztki betonu, nadmiar ziemi powstały z wykopów, gruz itp. Ilość odpadów jest trudna do oszacowania na etapie niniejszej dokumentacji. Zakłada się, że łączna masa odpadów nie przekroczy 1 Mg. Wszystkie powstałe w wyniku realizacji inwestycji odpady należy w miarę możliwości poddać segregacji lub wywieźć na składowisko odpadów,

Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady ujęte w grupach: 13, 15, 16, 19 i 20 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1923). Odpady będą wytwarzane przez firmę prowadzącą proces budowy, firma ta będzie przekazywała odpady innemu podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu niezbędne zezwolenia, w celu dalszego zagospodarowania.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały odpady.

9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania,

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu związana z pracą maszyn budowlanych oraz poruszaniem się po terenie inwestycji pojazdów silnikowych. Wszelkie prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej, stąd hałas również będzie emitowany o tej porze.                          Oddziaływanie akustyczne w fazie realizacji będzie miało charakter chwilowy i ograniczony do miejsca aktualnie prowadzonych prac. Zasięg uciążliwości powodowanych przez przewidywane prace budowlane ma charakter ograniczony i nie przekracza 50 m wokół prowadzonych prac.

- 10 -

W trakcie eksploatacji obiektu budowlanego nie wystąpi emisja hałasu.

Zarówno podczas realizacji jak i na etapie eksploatacji obiektu nie będzie dochodziło do emisji drgań, promieniowania w tym jonizującego. Inwestycja nie jest związana z emisją pola elektromagnetycznego.

9.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne,

Sieć wodociągowa została zaprojektowana w taki sposób, aby wyeliminować konieczność usunięcia drzew lub krzewów. W trakcie budowy sieci nie przewiduje się wycinki drzew.                       W przypadku prowadzenia robót w zbliżeniu do drzew należy wszelkie roboty ziemne prowadzić ręcznie aby maksymalnie ograniczyć wpływ na system korzeniowy drzewa. Podczas realizacji wykopu należy podkopać bryłę korzeniową i przecisnąć pod nią przewód wodociągowy.

W czasie przeciskania rury bosy koniec należy zabezpieczyć zaślepką aby uniknąć zanieczyszczenia rurociągu. W przypadku odsłonięcia części systemu korzeniowego należy odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem matą bentonitową i polewać wodą w odstępach 20 – 30 minutowych. Po zakończeniu montażu rury w sąsiedztwie drzewa należy bezzwłocznie zasypać i zagęścić wodą wykop na odcinku zbliżenia do drzewa.  W przypadku gdy z uwagi na gęsty i głęboki system korzeniowy, wykonanie przekopu ręcznie jest utrudnione należy na odcinku od 2,0 do 3,0 m obok drzewa wykonać przecisk w rurze ochronnej.

Z uwagi na charakter obiektu budowlanego nie wystąpi wpływ na powierzchnię ziemi (w tym glebę) a także na wody powierzchniowe i podziemne.

W projekcie nie przewiduje się rozbiórki i odtworzenia lub wykonania nawierzchni utwardzonych. Nawierzchnię nieutwardzonego pobocza drogi należy zagęścić i przywrócić do stanu pierwotnego.

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysokowydajnych systemów systemów alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia wyposażenia budowlano- instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa jest zapewniona przez system hydrantów nadziemnych zlokalizowanych  na istniejącej sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej. Hydranty są zlokalizowane w odległościach nie większych niż 150 m. Droga gminna będzie pełniła rolę drogi pożarowej.

Hydranty zapewnią wydajność 5l/s przy ciśnieniu 0,2 Hpa.

- 11 -

14. Informacja dotycząca zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o   ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 961).

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

Projektant branża sanitarna:

mgr inż. Agnieszka Jasek – Kotlicka

upr. nr. LBS/0043/PWBS/18

Projektant branża elektryczna:

mgr inż. Leon Różczka

upr. nr. WBPP/N9/91/ZG

Sprawdzający:

mgr inż. Marcin Wojewoda

upr. nr.  LBS/007/POOS/10

Opracowanie:

mgr inż. Iwona Jasek

- 12 -

# II.D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr Rysunku | NAZWA RYSUNKU | SKALA | Nr str. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rys. nr 2 | PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ PS - S16 | 1:100/500 | 13 |
| Rys. nr 3 | PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ PS-SR2 | 1:100/500 | 14 |
| Rys. nr 4 | TŁOCZNIA ŚCIEKÓW TS | 1:25 | 15 |