## CZ+ .. +Wsw
UWAGA! | [18 empty] | Specyfikacja dla wentylacji PSP Iwno parter
Załączona tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów. Wykonawca wycenia wszelkie siły i środki do realizacji instalacji.
Wszystkie przewody i kształtki należy domierzyć na budowie.
Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić możliwości montażu przewodów i urządzeń.
Wszystkie kanały systemów nawiewnych oraz wywiewnych w układach z odzyskiem należy izolować matami z wełny mineralnej gr. 40mm z folią aluminiową (w pomieszczeniach); gr.80mm (na dachu).
Stosować kolana i łuki z kierownicami przepływu.
Wyposażenie klap p.poż. ustalić z Wykonawcą systemu alarmu pożarowego.
Pozycję montażu siłowników klap p.poż.- należy ustalić na budowie.
Kształtki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, kształtka nietypowa – należy domierzyć na budowie.
Wentylatory dachowe montować na cokole i podstawie dachowej.
Przejścia kanałów przez dach wykonać za pomocą podstawy dachowej. Podstawy dachowe- wykonanie warsztatowe, domiar na budowie.
Elementy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych należy wykonać w liczbie wystarczającej do zapewnienia możliwości czyszczenia całej sieci przewodów.
Należy zapewnić swobodny dostęp do pokryw rewizyjnych przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji (Wymagania Techniczne Cobrti Instal- Zeszyt 5)
Załączona specyfikacja ma charakter informacyjny.
| Nazwa: | CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
CZ | 1 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 700 | H= | 400 | [10 empty] | 0
CZ | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 1000 | [8 empty] | 2.2 | 2.2
CZ | 3 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 3.3 | 6.6
CZ | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 325 | [8 empty] | 0.71 | 0.71
CZ | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 189 | [8 empty] | 0.42 | 0.42
CZ | 6 | 2 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 700 | l= | 200 | [8 empty] | 0
CZ | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 484 | [8 empty] | 1.06 | 1.06
CZ | 8 | 3 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 700 | c= | 400 | d= | 700 | l= | 350 |  |  |  |  | 0.77 | 2.31
CZ | 9 | 2 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 400 | b= | 700 | [10 empty] | 0
CZ | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 1055 | [8 empty] | 2.32 | 2.32
CZ | 11 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 2.98 | 2.98
CZ | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 400 | [8 empty] | 0.88 | 0.88
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N1 | 1 | 4 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
N1 | 2 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | 0
N1 | 3 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 150 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 160 |  |  |  |  | 0.08 | 0.08
N1 | 4 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 100 | b= | 150 | g= | 100 | h= | 150 | l= | 350 | e= | 175 | f= | 50 | 0.23 | 0.23
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 5 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 100 | b= | 150 | l= | 75 | [8 empty] | 0
N1 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 150 | l= | 1425 | [8 empty] | 0.71 | 0.71
N1 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 150 | l= | 1162 | [8 empty] | 0.58 | 0.58
N1 | 8 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 150 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 0.2 | 0.2
N1 | 9 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 100 | b= | 150 | c= | 150 | d= | 200 | l= | 100 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07
N1 | 10 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 150 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.34 | 0.34
N1 | 11 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 150 | d= | 125 | g= | 80 | l= | 150 |  |  |  |  | 0.08 | 0.08
N1 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | 0.08 | 0.08
N1 | 13 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 222 | l1= | 319 | [8 empty] | 0.24 | 0.24
N1 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | 0.22 | 0.22
N1 | 15 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 222 | l1= | 441 | [8 empty] | 0.29 | 0.29
N1 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
N1 | 17 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.16 | 0.31
N1 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.96 m | [10 empty] | 1.16 | 1.16
N1 | 19 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
N1 | 20 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 2.15 m | [10 empty] | 0.84 | 0.84
N1 | 21 | 2 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
N1 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.43 m | [10 empty] | 0.72 | 0.72
N1 | 23 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
N1 | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.79 m | [10 empty] | 0.9 | 0.9
N1 | 25 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.01 | 6.03
N1 | 26 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 78 | [8 empty] | 0.08 | 0.08
N1 | 27 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.3
N1 | 28 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
N1 | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.45 m | [10 empty] | 1.35 | 1.35
N1 | 30 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
N1 | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.56 m | [10 empty] | 1 | 1
N1 | 32 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
N1 | 33 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.18 m | [10 empty] | 0.86 | 0.86
N1 | 34 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.00 m | [10 empty] | 0.39 | 0.39
N1 | 35 | 1 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 125 | BD= | 205 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
N1 | 36 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
N1 | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.86 m | [10 empty] | 0.27 | 0.27
N1 | 38 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N1 | 39 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.40 m | [10 empty] | 0.44 | 0.44
N1 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | 0.4 | 0.4
N1 | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.88 m | [10 empty] | 1.13 | 1.13
N1 | 42 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 100 | d3= | 125 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
N1 | 43 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.03 m | [10 empty] | 0.8 | 0.8
N1 | 44 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
N1 | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | 0.59 | 0.59
N1 | 46 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.15 m | [10 empty] | 0.45 | 0.45
N1 | 47 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
N1 | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | 0.15 | 0.15
N1 | 49 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
N1 | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.04 m | [10 empty] | 0.33 | 0.33
N1 | 51 | 1 | CFD1* | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 240 | [10 empty] | 0
N1 | 52 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | 0.17 | 0.17
N1 | 53 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.12 | 0.12
N1 | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
N1 | 55 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N1 | 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.18 m | [10 empty] | 0.68 | 0.68
N1 | 57 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
N1 | 58 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.55 m | [10 empty] | 0.49 | 0.49
N1 | 59 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
N1 | 60 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | 0.07 | 0.07
N1 | 61 | 1 | CFD1* | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N1 | 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
N1 | 63 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N1 | 64 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.92 m | [10 empty] | 0.29 | 0.29
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.05
N1 |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.26
N1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.06
| Nazwa: | N2
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N2 | 1 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 100 | e= | -20 | f= | -20 | 0.08 | 0.08
N2 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.71 m | [10 empty] | 1.86 | 1.86
N2 | 3 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
N2 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.61 m | [10 empty] | 0.81 | 0.81
N2 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.25 m | [10 empty] | 1.63 | 1.63
N2 | 6 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 100 | [8 empty] | 0.17 | 0.17
N2 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.73 m | [10 empty] | 1.48 | 1.48
N2 | 8 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N2 | 9 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
N2 | 10 | 1 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 250 | [12 empty] | 0
N2 | 11 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33
N2 | 12 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 400 | l= | 200 | [8 empty] | 0
N2 | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 800 | [8 empty] | 1.12 | 1.12
N2 | 14 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.29 | 0.29
N2 | 15 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 200 | e= | 180 | l= | 370 | [6 empty] | 0.41 | 0.41
N2 | 16 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | g= | 200 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 100 | 0.6 | 1.2
[5 empty] | l3= | 100
N2 | 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 893 | [8 empty] | 0.89 | 0.89
N2 | 18 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | 0
N2 | 19 | 2 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 100 | d= | 300 | l= | 150 |  |  |  |  | 0.16 | 0.32
N2 | 20 | 2 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 100 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | 0
N2 | 21 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 300 | l= | 680 | [8 empty] | 0.54 | 1.09
N2 | 22 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 100 | b= | 300 | g= | 100 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 50 | 0.48 | 0.96
[5 empty] | l3= | 100
N2 | 23 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 100 | [10 empty] | 0
N2 | 24 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 100 | b= | 300 | [10 empty] | 0.03 | 0.03
N2 | 25 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 233 | [8 empty] | 0.23 | 0.23
N2 | 26 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 200 | l= | 50 | [8 empty] | 0
N2 | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 373 | [8 empty] | 0.37 | 0.37
N2 | 28 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 200 | e= | 410 | l= | 452 | [6 empty] | 0.61 | 0.61
N2 | 29 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | g= | 200 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 100 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | l3= | 100
N2 | 30 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 138 | [8 empty] | 0.15 | 0.15
N2 | 31 | 4 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | g= | 200 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 | 0.4 | 1.6
[5 empty] | l3= | 100
N2 | 32 | 4 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 200 | l= | 50 | [8 empty] | 0
N2 | 33 | 4 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | 0
N2 | 34 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1262 | [8 empty] | 1.01 | 2.02
N2 | 35 | 2 | BO | Zaślepka | a= | 200 | b= | 200 | [10 empty] | 0.04 | 0.08
N2 | 36 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 624 | [8 empty] | 0.54 | 0.54
N2 | 37 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 300 | l= | 1475 | [8 empty] | 1.18 | 1.18
N2 | 38 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 100 | e= | 200 | l= | 500 | [6 empty] | 0.43 | 0.43
N2 | 39 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 150 | e= | -25 | f= | 75 | 0.12 | 0.12
N2 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | 0.32 | 0.32
N2 | 41 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
N2 | 42 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.93 m | [10 empty] | 0.73 | 0.73
N2 | 43 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.22 m | [10 empty] | 0.48 | 0.48
N2 | 44 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
N2 | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.52 m | [10 empty] | 0.6 | 0.6
N2 | 46 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.2
N2 | 47 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 245 | [8 empty] | 0.22 | 0.22
N2 | 48 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 250 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 125 | e= | -45 | f= | -20 | 0.12 | 0.12
N2 | 49 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.19 m | [10 empty] | 0.6 | 0.6
N2 | 50 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.68
N2 | 51 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 130 | [8 empty] | 0.21 | 0.21
N2 | 52 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 400 | g= | 400 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 200 | 1.12 | 1.12
[5 empty] | l3= | 100
N2 | 53 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 200 | l= | 500 | e= | -100 | f= | -50 | 0.82 | 0.82
N2 | 54 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 184 | [8 empty] | 0.18 | 0.18
N2 | 55 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 200 | e= | 280 | l= | 650 | [6 empty] | 0.71 | 0.71
N2 | 56 | 1 | TR1a* | Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 200 | h= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | 0.54 | 0.54
[5 empty] | f= | 100 | l3= | 100
N2 | 57 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 920 | [8 empty] | 0.83 | 0.83
N2 | 58 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 250 | l= | 200 | [8 empty] | 0
N2 | 59 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 150 | [8 empty] | 0.14 | 0.14
N2 | 60 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 250 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | 0.36 | 0.36
N2 | 61 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | 0
N2 | 62 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.34 m | [10 empty] | 0.67 | 0.67
N2 | 63 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.79 m | [10 empty] | 0.4 | 0.4
N2 | 64 | 1 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
N2 | 65 | 2 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 160 | BD= | 240 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
N2 | 112 | 1 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 125 | BD= | 205 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
N2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.05
N2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
| Nazwa: | N3
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N3 | 1 | 3 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 250 | BD= | 350 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
N3 | 2 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
N3 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.47 m | [10 empty] | 1.94 | 1.94
N3 | 4 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
N3 | 5 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
N3 | 6 | 1 | OKR | Rura wentylacyjna z elastycznego PVC | D= | 250 | [12 empty] | 0
N3 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1465 | [8 empty] | 1.76 | 1.76
N3 | 8 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.24 | 0.24
N3 | 9 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | 0.45 | 0.45
N3 | 10 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.69 | 0.69
N3 | 11 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.06 | 2.12
N3 | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 399 | [8 empty] | 0.48 | 0.48
N3 | 13 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | 0.53 | 0.53
N3 | 14 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | 0.17 | 0.34
N3 | 15 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
N3 | 16 | 2 | OKR | Rura wentylacyjna z elastycznego PVC | D= | 250 | [12 empty] | 0
N3 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.32
| Nazwa: | N4
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N4 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
N4 | 2 | 5 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
N4 | 3 | 6 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N4 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | 0.31 | 0.31
N4 | 5 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 100 | d3= | 100 | [8 empty] | 0.14 | 0.14
N4 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | 0.16 | 0.16
N4 | 7 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 125 | d3= | 100 | [8 empty] | 0.14 | 0.14
N4 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | 0.08 | 0.08
N4 | 9 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 250 | l1= | 532 | [8 empty] | 0.34 | 0.34
N4 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | 0.26 | 0.26
N4 | 11 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 250 | l1= | 500 | [8 empty] | 0.33 | 0.33
N4 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.28 m | [10 empty] | 1.68 | 1.68
N4 | 13 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 160 | d3= | 125 | [8 empty] | 0.2 | 0.2
N4 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.73 m | [10 empty] | 0.37 | 0.37
N4 | 15 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 200 | d3= | 200 | [8 empty] | 0.37 | 0.37
N4 | 16 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
N4 | 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.75 m | [10 empty] | 0.47 | 0.47
N4 | 18 | 2 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 200 | [12 empty] | 0
N4 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
N4 | 20 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 200 | e= | -100 | f= | 0 | 0.27 | 0.27
N4 | 21 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 200 | e= | 93 | l= | 584 | [6 empty] | 0.71 | 0.71
N4 | 22 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | g= | 200 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 100 | 0.84 | 0.84
[5 empty] | l3= | 100
N4 | 23 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 282 |  |  |  |  | 0.34 | 0.34
N4 | 24 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | d= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.6 | 0.6
N4 | 25 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 315 | g= | 60 | l= | 200 | e= | -43 | f= | 58 | 0.25 | 0.25
N4 | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | 0.16 | 0.16
N4 | 27 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 315 | d3= | 200 | [8 empty] | 0.59 | 0.59
N4 | 28 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.24 m | [10 empty] | 2.54 | 2.54
N4 | 29 | 1 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.32 | 0.32
N4 | 30 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
N4 | 31 | 2 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
N4 | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.96 m | [10 empty] | 2.32 | 2.32
N4 | 33 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 125 | [8 empty] | 0.33 | 0.33
N4 | 34 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.61 m | [10 empty] | 0.24 | 0.24
N4 | 35 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.65 m | [10 empty] | 1.3 | 1.3
N4 | 36 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 100 | [8 empty] | 0.28 | 0.28
N4 | 37 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 38 | l1= | 355 | [8 empty] | 0.15 | 0.15
N4 | 38 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.09 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
N4 | 39 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 260 | l1= | 543 | [8 empty] | 0.28 | 0.28
N4 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.22 m | [10 empty] | 0.38 | 0.38
N4 | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.12 m | [10 empty] | 2.45 | 2.45
N4 | 42 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
N4 | 43 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.07 m | [10 empty] | 0.84 | 0.84
N4 | 44 | 1 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 250 | [12 empty] | 0
N4 | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | 0.07 | 0.07
N4 | 46 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 125 | d3= | 100 | [8 empty] | 0.14 | 0.14
N4 | 47 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.57 m | [10 empty] | 0.81 | 0.81
N4 | 48 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
N4 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.12
N4 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.07
N4 |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.21
| Nazwa: | N5
| Typ: | Nawiewny
| Opis: | System kształtek z PCV-U ułożonych w ziemi
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N5 | 1 | 5 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 200 | [12 empty] | 0
N5 | 2 | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
N5 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | 0.38 | 0.38
N5 | 4 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.51
N5 | 5 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.04 m | [10 empty] | 0.66 | 1.31
N5 | 6 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | 0.17 | 0.34
N5 | 7 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.46 | 0.92
N5 | 8 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | 0.36 | 0.72
N5 | 9 | 1 | OKR | Rura wentylacyjna | D= | 250, L=752, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe | [12 empty] | 0
N5 | 10 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 250 | l1= | 117 | [8 empty] | 0.23 | 0.47
N5 | 11 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.56 | 0.56
N5 | 12 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 166 | l1= | 446 | [8 empty] | 0.43 | 0.43
N5 | 13 | 1 | OKR | Rura wentylacyjna | D= | 315, L=694, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe | [12 empty] | 0
N5 | 14 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 315 | l1= | 390 | [8 empty] | 0.8 | 0.8
N5 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | 0.26 | 0.26
N5 | 16 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | 0.64 | 1.27
N5 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | 0.44 | 0.44
N5 | 18 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 350 | d= | 315 | g= | 80 | l= | 350 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46
N5 | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.95 | 1.95
N5 | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 1250 | [8 empty] | 1.63 | 1.63
N5 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | 0.04 | 0.04
N5 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | 0.35 | 0.35
N5 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | 1.01 | 1.01
N5 | 79 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
N5 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | 0.13 | 0.27
N5 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.42
N5 |  | 6 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.36
| Nazwa: | OK1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
OK1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | PS1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
PS1 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.21 m | [10 empty] | 0.61 | 0.61
PS1 | 2 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.66
PS1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | 0.23 | 0.23
PS1 | 4 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | 0
PS1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.27 m | [10 empty] | 2.65 | 2.65
PS1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.01 | 3.01
PS1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | 0.4 | 0.4
PS1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.91 m | [10 empty] | 0.46 | 0.46
PS1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W1 | 1 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.99 m | [10 empty] | 0.31 | 0.31
W1 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.78 m | [10 empty] | 0.87 | 0.87
W1 | 3 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.35 m | [10 empty] | 0.42 | 0.42
W1 | 4 | 1 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
W1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.15 m | [10 empty] | 1.24 | 1.24
W1 | 6 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 2.36 | 7.06
W1 | 7 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.4
W1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.25 m | [10 empty] | 1.27 | 1.27
W1 | 9 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 100 | l1= | 394 | [8 empty] | 0.23 | 0.23
W1 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.49 m | [10 empty] | 0.19 | 0.19
W1 | 11 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
W1 | 12 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.14 m | [10 empty] | 0.45 | 0.45
W1 | 13 | 1 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 125 | BD= | 205 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
W1 | 14 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
W1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.29 m | [10 empty] | 0.5 | 0.5
W1 | 16 | 1 | OKR | Trójnik z odgałęzieniem 90° | D= | 125, l=40, L1=155, L2=77, s=3, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe | [12 empty] | 0
W1 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.92 m | [10 empty] | 1.15 | 1.15
W1 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
W1 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.38 m | [10 empty] | 0.94 | 0.94
W1 | 20 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
W1 | 21 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | 0.06 | 0.11
W1 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.94 m | [10 empty] | 1.24 | 1.24
W1 | 23 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
W1 | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | 0.1 | 0.1
W1 | 25 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 200 | d= | 125 | g= | 80 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.14 | 0.14
W1 | 26 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 150 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.34 | 0.34
W1 | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 200 | l= | 123 | [8 empty] | 0.09 | 0.09
W1 | 28 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
W1 | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | 0.16 | 0.16
W1 | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | 0.59 | 0.59
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
| Nazwa: | W2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W2 | 1 | 2 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
W2 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.19 m | [10 empty] | 0.37 | 0.37
W2 | 3 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 200 | d3= | 160 | [8 empty] | 0.3 | 0.3
W2 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.85 m | [10 empty] | 2.44 | 2.44
W2 | 5 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 125 | [8 empty] | 0.2 | 0.2
W2 | 6 | 6 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
W2 | 7 | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.86 m | [10 empty] | 0.34 | 0.68
W2 | 8 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
W2 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | 0.08 | 0.08
W2 | 10 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.42 m | [10 empty] | 0.16 | 0.16
W2 | 11 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.69 m | [10 empty] | 0.66 | 0.66
W2 | 12 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.63 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
W2 | 13 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.91 m | [10 empty] | 0.29 | 0.29
W2 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
W2 | 15 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
W2 | 16 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 2.46 m | [10 empty] | 0.77 | 0.77
W2 | 17 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | 0.13 | 0.25
W2 | 18 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 263 | l1= | 310 | [8 empty] | 0.21 | 0.41
W2 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
W2 | 20 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.13
W2 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.49 m | [10 empty] | 1.72 | 1.72
W2 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | 0.04 | 0.04
W2 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.91 m | [10 empty] | 0.28 | 0.28
W2 | 24 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 190 | [8 empty] | 0.13 | 0.13
W2 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | 0.02 | 0.02
W2 | 26 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.81 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
W2 | 27 | 1 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
W2 | 28 | 6 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
W2 | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.52 m | [10 empty] | 2.21 | 2.21
W2 | 30 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.51
W2 | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | 0.19 | 0.19
W2 | 32 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | 0.42 | 0.83
W2 | 33 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 110 | l1= | 500 | [8 empty] | 0.43 | 0.87
W2 | 34 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.64 m | [10 empty] | 0.4 | 0.4
W2 | 35 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
W2 | 36 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | 0.17 | 0.17
W2 | 37 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 400 | b= | 400 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 200 | e= | -100 | f= | -100 | 0.36 | 0.36
W2 | 38 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 400 | g= | 400 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 200 | 1.12 | 1.12
[5 empty] | l3= | 100
W2 | 39 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 130 | [8 empty] | 0.21 | 0.21
W2 | 40 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.36 | 0.36
W2 | 41 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 70 | [8 empty] | 0.07 | 0.07
W2 | 42 | 1 | TR1a* | Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym | a= | 200 | b= | 400 | d= | 300 | g= | 200 | h= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | 0.63 | 0.63
[5 empty] | f= | 100 | l3= | 100
W2 | 43 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 557 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
W2 | 44 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 250 | l= | 200 | [8 empty] | 0
W2 | 45 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 250 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | 0.36 | 0.36
W2 | 46 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | 0.04 | 0.04
W2 | 47 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.49
W2 | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | 0.08 | 0.08
W2 | 49 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | 0
W2 | 50 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.10 m | [10 empty] | 0.55 | 0.55
W2 | 51 | 2 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 160 | BD= | 240 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
W2 | 52 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 250 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 250 |  |  |  |  | 0.23 | 0.23
W2 | 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.14 m | [10 empty] | 1.08 | 1.08
W2 | 54 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.38 m | [10 empty] | 0.69 | 0.69
W2 | 55 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 400 | l= | 200 | [8 empty] | 0
W2 | 56 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 200 | e= | 180 | l= | 1000 | [6 empty] | 1.22 | 1.22
W2 | 57 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 958 | [8 empty] | 1.15 | 1.15
W2 | 58 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 689 | [8 empty] | 0.83 | 0.83
W2 | 59 | 1 | TR1a* | Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym | a= | 200 | b= | 400 | d= | 100 | g= | 200 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | f= | 100 | l3= | 100
W2 | 60 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 141 | [8 empty] | 0.14 | 0.14
W2 | 61 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1160 | [8 empty] | 1.16 | 1.16
W2 | 62 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 200 | e= | 410 | l= | 1048 | [6 empty] | 1.13 | 1.13
W2 | 63 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1033 | [8 empty] | 1.02 | 1.02
W2 | 64 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 163 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16
W2 | 65 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 660 | [8 empty] | 0.53 | 0.53
W2 | 66 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.2 | 2.4
W2 | 67 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 75 | [8 empty] | 1.2 | 1.2
W2 | 68 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 0.4 | 0.4
W2 | 69 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 839 | [8 empty] | 0.67 | 0.67
W2 | 70 | 4 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | g= | 200 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 | 0.4 | 1.6
[5 empty] | l3= | 100
W2 | 71 | 4 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 200 | l= | 50 | [8 empty] | 0
W2 | 72 | 4 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | 0
W2 | 73 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1262 | [8 empty] | 1.01 | 3.03
W2 | 74 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 200 | b= | 200 | [10 empty] | 0.04 | 0.04
W2 | 75 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 100 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 247 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15
W2 | 76 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.65 m | [10 empty] | 0.33 | 0.33
W2 | 77 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.90 m | [10 empty] | 0.95 | 0.95
W2 | 78 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.18 m | [10 empty] | 0.59 | 0.59
W2 | 79 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 485 | l1= | 1023 | [8 empty] | 0.8 | 0.8
W2 | 80 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.45 m | [10 empty] | 0.73 | 0.73
W2 | 81 | 1 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 260 | [8 empty] | 0.26 | 0.26
W2 | 82 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.65 m | [10 empty] | 1.83 | 1.83
W2 | 83 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | 0.08 | 0.08
W2 | 84 | 1 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 215 | [8 empty] | 0.17 | 0.17
W2 | 85 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.41 m | [10 empty] | 0.95 | 0.95
W2 | 86 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 125 | d3= | 125 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
W2 | 87 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.85 m | [10 empty] | 0.43 | 0.43
W2 | 88 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 125 | [8 empty] | 0.2 | 0.2
W2 | 89 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.04 m | [10 empty] | 0.8 | 0.8
W2 | 90 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.44 m | [10 empty] | 0.56 | 0.56
W2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.05
W2 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.19
| Nazwa: | W3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W3 | 1 | 3 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 250 | BD= | 350 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
W3 | 2 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 350 |  |  |  |  | 0.35 | 0.35
W3 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.16 m | [10 empty] | 1.69 | 1.69
W3 | 4 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
W3 | 5 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
W3 | 6 | 1 | SFLEX | Przewód elastyczny tłumiący | d1= | 250 | l1= | 589 | s= | 10 | [8 empty] | 0.46 | 0.46
W3 | 7 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 158 |  |  |  |  | 0.19 | 0.19
W3 | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.5 | 1.5
W3 | 9 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | 0.45 | 0.45
W3 | 10 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.69 | 0.69
W3 | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1362 | [8 empty] | 1.63 | 1.63
W3 | 12 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | 0.39 | 0.39
W3 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.42 m | [10 empty] | 0.45 | 0.45
W3 | 14 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.06 | 2.12
W3 | 15 | 1 | SFLEX | Przewód elastyczny tłumiący | d1= | 100 | l1= | 832 | s= | 10 | [8 empty] | 0.26 | 0.26
W3 | 16 | 1 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
W3 | 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.8 | 1.8
W3 | 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 200 | [8 empty] | 0.24 | 0.24
W3 | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 327 | [8 empty] | 0.39 | 0.39
W3 | 20 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | 0.53 | 0.53
W3 | 21 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | 0.17 | 0.34
W3 | 22 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
W3 | 23 | 1 | SFLEX | Przewód elastyczny tłumiący | d1= | 250 | l1= | 499 | s= | 10 | [8 empty] | 0.39 | 0.39
W3 | 24 | 1 | SFLEX | Przewód elastyczny tłumiący | d1= | 250 | l1= | 454 | s= | 10 | [8 empty] | 0.36 | 0.36
W3 | 25 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
W3 | 79 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
W3 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.32
| Nazwa: | W4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W4 | 1 | 4 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 250 | H= | 450 | [10 empty] | 0
W4 | 2 | 4 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 250 | g= | 250 | h= | 450 | l= | 650 | e= | 325 | f= | 200 | 0.98 | 3.94
[5 empty] | l3= | 100
W4 | 3 | 4 | BO | Zaślepka | a= | 400 | b= | 250 | [10 empty] | 0.1 | 0.4
W4 | 4 | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 400 | l= | 1025 | [8 empty] | 1.33 | 5.33
W4 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | W5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W5 | 1 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 700 | H= | 350 | k= | --------- | [8 empty] | 0
W5 | 2 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 300 | d= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.95 | 0.95
W5 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 1090 | [8 empty] | 1.42 | 1.42
W5 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 860 | [8 empty] | 1.12 | 1.12
| Nazwa: | W6
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W6 | 1 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 700 | [10 empty] | 0
W6 | 2 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 200 | g= | 300 | h= | 700 | l= | 900 | e= | 450 | f= | 250 | 1.46 | 1.46
[5 empty] | l3= | 100
W6 | 3 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 1455 | [8 empty] | 2.04 | 4.07
W6 | 4 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 650 | [8 empty] | 0.91 | 1.82
W6 | 5 | 2 | BO | Zaślepka | a= | 500 | b= | 200 | [10 empty] | 0.1 | 0.2
| Nazwa: | WK1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WK1 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.72 m | [10 empty] | 0.54 | 0.54
WK1 | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WK1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.84 m | [10 empty] | 0.89 | 0.89
WK1 | 5 | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.32
WK1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.25 m | [10 empty] | 1.02 | 1.02
WK1 | 7 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 27 | l1= | 289 | [8 empty] | 0.12 | 0.25
WK1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | 0.11 | 0.11
WK1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.83 m | [10 empty] | 0.57 | 0.57
WK1 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.90 m | [10 empty] | 0.6 | 0.6
WK1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.93 m | [10 empty] | 0.61 | 0.61
WK1 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.07 m | [10 empty] | 0.65 | 0.65
WK1 | 13 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 70 | l1= | 610 | [8 empty] | 0.24 | 0.24
WK1 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.83 m | [10 empty] | 0.26 | 0.26
WK1 | 15 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 210 | l1= | 473 | [8 empty] | 0.24 | 0.24
WK1 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | 0.1 | 0.1
WK1 | 17 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 140 | l1= | 473 | [8 empty] | 0.22 | 0.22
WK1 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.80 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
WK1 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.76 m | [10 empty] | 1.18 | 1.18
WK1 | 20 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 100 | l1= | 500 | [8 empty] | 0.21 | 0.43
WK1 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | 0.17 | 0.17
WK1 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.69 m | [10 empty] | 0.22 | 0.22
WK1 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | 0.09 | 0.09
WK1 | 24 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WK1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WM1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM1 | 1 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.97 m | [10 empty] | 0.31 | 0.31
WM1 | 2 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WM1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.38 m | [10 empty] | 0.75 | 0.75
WM1 | 4 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.13
WM1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.26 m | [10 empty] | 0.71 | 0.71
WM1 | 6 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WM1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WM2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM2 | 1 | 4 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WM2 | 2 | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WM2 | 3 | 1 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 125 | l1= | 215 | [8 empty] | 0.15 | 0.15
WM2 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.58 m | [10 empty] | 1.01 | 1.01
WM2 | 5 | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
WM2 | 6 | 1 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.15 | 0.15
WM2 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | 0.06 | 0.06
WM2 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 5.03 m | [10 empty] | 1.97 | 1.97
WM2 | 9 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
WM2 | 10 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 100 | d3= | 100 | [8 empty] | 0.14 | 0.14
WM2 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.24 m | [10 empty] | 0.39 | 0.39
WM2 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 5.91 m | [10 empty] | 2.32 | 2.32
WM2 | 13 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 160 | d3= | 125 | [8 empty] | 0.2 | 0.2
WM2 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.91 m | [10 empty] | 0.36 | 0.36
WM2 | 15 | 1 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
WM2 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | 0.06 | 0.06
WM2 | 17 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
WM2 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.64 m | [10 empty] | 0.32 | 0.32
WM2 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
WM2 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | 0.05 | 0.05
WM2 | 21 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WM2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
WM2 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.19
WM2 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.15
| Nazwa: | WS
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WS | 1 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.06
WS | 2 | 4 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | 0.28 | 1.12
WS | 3 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | 0
WS | 4 | 2 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 160 | [12 empty] | 0
WS | 5 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.76 m | [10 empty] | 0.48 | 1.43
WS | 6 | 2 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 160 | [12 empty] | 0
WS | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.87 m | [10 empty] | 0.55 | 0.55
WS | 8 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.77
WS | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.77 | 3.77
WS | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | 0.37 | 0.37
WS | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.22 m | [10 empty] | 0.77 | 0.77
WS |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WSPR1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WSPR1 | 1 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 750 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | 0
WSPR1 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 750 | l= | 703 | [8 empty] | 1.34 | 1.34
WSPR1 | 3 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 750 | c= | 300 | d= | 500 | l= | 375 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
WSPR1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 170 | [8 empty] | 0.27 | 0.27
WSPR1 | 5 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 1.76 | 3.52
WSPR1 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 682 | [8 empty] | 1.09 | 1.09
WSPR1 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 592 | [8 empty] | 0.95 | 0.95
WSPR1 | 8 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 1.12 | 1.12
WSPR1 | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 210 | [8 empty] | 0.34 | 0.34
WSPR1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WSPR2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WSPR2 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 510 | [8 empty] | 0.82 | 0.82
WSPR2 | 2 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 1.12 | 1.12
WSPR2 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 685 | [8 empty] | 1.1 | 1.1
WSPR2 | 4 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 4.8
WSPR2 | 5 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 750 | c= | 300 | d= | 500 | l= | 375 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
WSPR2 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 750 | l= | 855 | [8 empty] | 1.62 | 1.62
WSPR2 | 7 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 750 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 3.04 | 3.04
WSPR2 | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 750 | l= | 97 | [8 empty] | 0.18 | 0.18
WSPR2 | 9 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 750 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | 0
WSPR2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WT1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT1 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
WT1 | 2 | 2 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WT1 | 3 | 1 | CFD1* | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WT1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
WT1 | 5 | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.32
WT1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.37 m | [10 empty] | 0.43 | 0.43
WT1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | 0.12 | 0.12
WT1 | 8 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WT1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
WT1 | 10 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.12 | 0.12
WT1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.80 m | [10 empty] | 0.88 | 0.88
WT1 | 12 | 1 | CFD1* | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 200 | [10 empty] | 0
WT1 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | 0.11 | 0.11
WT1 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.44 m | [10 empty] | 1.39 | 1.39
WT1 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.15
| Nazwa: | WT2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT2 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
WT2 | 2 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 200 | [12 empty] | 0
WT2 | 3 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.81 m | [10 empty] | 0.51 | 0.51
WT2 | 4 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
WT2 | 5 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | 0
WT2 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.01 | 3.01
WT2 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | 0.28 | 0.28
WT2 | 8 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
WT2 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | 0.06 | 0.06
WT2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.05
| Nazwa: | WT3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT3 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
WT3 | 2 | 1 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 200 | [12 empty] | 0
WT3 | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 150 | [10 empty] | 0
WT3 | 4 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
WT3 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.69 m | [10 empty] | 1.35 | 1.35
WT3 | 6 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.49
WT3 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | 0.11 | 0.11
WT3 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | 0.23 | 0.23
WT3 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.12
| Nazwa: | WT4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT4 | 1 | 1 | CDA1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
WT4 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.57 m | [10 empty] | 0.62 | 0.62
WT4 | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
WT4 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | 0.11 | 0.11
WT4 | 5 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
WT4 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | 0.17 | 0.17
WT4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.68
| Nazwa: | WT5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT5 | 1 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
WT5 | 2 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
WT5 | 3 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
WT5 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | 0.2 | 0.2
WT5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
WT5 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
| Nazwa: | WT6
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT6 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.94 m | [10 empty] | 0.74 | 0.74
WT6 | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
WT6 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | 0.43 | 0.43
WT6 | 5 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | 0.24 | 0.24
WT6 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 300 | l= | 1179 | [8 empty] | 0.94 | 0.94
WT6 | 7 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 0.56 | 1.12
WT6 | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 300 | l= | 403 | [8 empty] | 0.32 | 0.32
WT6 | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 300 | l= | 66 | [8 empty] | 0.05 | 0.05
WT6 | 10 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 100 | d= | 100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.24 | 0.24
WT6 | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 300 | l= | 335 | [8 empty] | 0.27 | 0.27
WT6 | 12 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 250 | [12 empty] | 0
| Nazwa: | Wsił
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
Wsił |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | Wsw
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
Wsw |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34