## N1+ .. +Wsw
UWAGA! | [18 empty] | Specyfikacja dla wentylacji PSP Iwno dach
Załączona tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów. Wykonawca wycenia wszelkie siły i środki do realizacji instalacji.
Wszystkie przewody i kształtki należy domierzyć na budowie.
Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić możliwości montażu przewodów i urządzeń.
Wszystkie kanały systemów nawiewnych oraz wywiewnych w układach z odzyskiem należy izolować matami z wełny mineralnej gr. 40mm z folią aluminiową (w pomieszczeniach); gr.80mm (na dachu).
Stosować kolana i łuki z kierownicami przepływu.
Wyposażenie klap p.poż. ustalić z Wykonawcą systemu alarmu pożarowego.
Pozycję montażu siłowników klap p.poż.- należy ustalić na budowie.
Kształtki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, kształtka nietypowa – należy domierzyć na budowie.
Wentylatory dachowe montować na cokole i podstawie dachowej.
Przejścia kanałów przez dach wykonać za pomocą podstawy dachowej. Podstawy dachowe- wykonanie warsztatowe, domiar na budowie.
Elementy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych należy wykonać w liczbie wystarczającej do zapewnienia możliwości czyszczenia całej sieci przewodów.
Należy zapewnić swobodny dostęp do pokryw rewizyjnych przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji (Wymagania Techniczne Cobrti Instal- Zeszyt 5)
Załączona specyfikacja ma charakter informacyjny.
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N1 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 449 | [8 empty] | 0.72 | 0.72
N1 | 2 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 1.44 | 2.88
N1 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
N1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1387 | [8 empty] | 2.22 | 2.22
N1 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1429 | [8 empty] | 2.29 | 2.29
N1 | 6 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 590 | d= | 500 | l= | 295 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | N2
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N2 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 500 | [8 empty] | 0.8 | 0.8
N2 | 2 | 3 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 1.44 | 4.32
N2 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1535 | [8 empty] | 2.46 | 2.46
N2 | 4 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 7.2
N2 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 984 | [8 empty] | 1.57 | 1.57
N2 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 421 | [8 empty] | 0.67 | 0.67
N2 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 996 | [8 empty] | 1.59 | 1.59
N2 | 8 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 640 | d= | 600 | l= | 320 |  |  |  |  | 0.83 | 0.83
N2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.68
| Nazwa: | N3
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N3 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1280 | [8 empty] | 1.54 | 1.54
N3 | 2 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 0.6 | 0.6
N3 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 854 | [8 empty] | 1.02 | 1.02
N3 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1132 | [8 empty] | 1.36 | 1.36
N3 | 5 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 200 | c= | 540 | d= | 315 | l= | 270 |  |  |  |  | 0.47 | 0.47
N3 | 6 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 1.08 | 1.08
| Nazwa: | N4
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N4 | 1 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 1100 | c= | 800 | d= | 870 | l= | 550 |  |  |  |  | 1.88 | 1.88
N4 | 2 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 1100 | e= | 280 | l= | 1103 | [6 empty] | 3.64 | 3.64
N4 | 3 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 1100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | fg= | 0 | 7.36 | 7.36
N4 | 4 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 1100 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 3.52 | 3.52
N4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | N5
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N5 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 400 | l= | 249 | [8 empty] | 0.37 | 0.37
N5 | 2 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 1.35 | 1.35
N5 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.25 | 2.25
N5 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 400 | l= | 782 | [8 empty] | 1.17 | 1.17
N5 | 5 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 350 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.74 | 0.74
N5 | 6 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 400 | b= | 350 | [10 empty] | 0
N5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | N6
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N6 | 1 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.59 | 1.59
N6 | 2 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.7 | 8.1
N6 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 684 | [8 empty] | 1.23 | 1.23
N6 | 4 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 400 | c= | 500 | d= | 400 | l= | 266 |  |  |  |  | 0.48 | 0.48
N6 | 5 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 500 | d= | 800 | l= | 400 |  |  |  |  | 1.05 | 1.05
N6 | 6 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 800 | b= | 500 | [10 empty] | 0
N6 | 7 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 800 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.48 | 1.48
| Nazwa: | ODS
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
ODS | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.28 m | [10 empty] | 1.6 | 1.6
ODS | 2 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 400 | [12 empty] | 0
ODS | 3 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 200 | [12 empty] | 0
ODS | 4 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 441 | l1= | 500 | [8 empty] | 0.64 | 0.64
ODS | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | 0.67 | 0.67
ODS |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.06
| Nazwa: | OK1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
OK1 | 1 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 200 | [12 empty] | 0
OK1 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 358 | l1= | 438 | [8 empty] | 0.55 | 0.55
OK1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | 0.12 | 0.12
OK1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | PS1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
PS1 | 1 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 160 | [12 empty] | 0
PS1 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 411 | l1= | 433 | [8 empty] | 0.46 | 0.46
PS1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | 0.1 | 0.1
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W1 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1025 | [8 empty] | 1.64 | 1.64
W1 | 2 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 1.44 | 2.88
W1 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
W1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1390 | [8 empty] | 2.22 | 2.22
W1 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 824 | [8 empty] | 1.32 | 1.32
W1 | 6 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 590 | d= | 500 | l= | 295 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | W2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W2 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1192 | [8 empty] | 1.91 | 1.91
W2 | 2 | 3 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 1.44 | 4.32
W2 | 3 | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 9.6
W2 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1416 | [8 empty] | 2.27 | 2.27
W2 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 896 | [8 empty] | 1.43 | 1.43
W2 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 468 | [8 empty] | 0.75 | 0.75
W2 | 7 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 640 | d= | 600 | l= | 320 |  |  |  |  | 0.83 | 0.83
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | W3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W3 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 245 | [8 empty] | 0.29 | 0.29
W3 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.8 | 1.8
W3 | 3 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 0.6 | 0.6
W3 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 853 | [8 empty] | 1.02 | 1.02
W3 | 5 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 1.08 | 1.08
W3 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 708 | [8 empty] | 0.85 | 0.85
W3 | 7 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 200 | c= | 540 | d= | 315 | l= | 270 |  |  |  |  | 0.47 | 0.47
W3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | W4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W4 | 1 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 600 | b= | 600 | c= | 800 | d= | 870 | l= | 435 |  |  |  |  | 1.49 | 1.49
W4 | 2 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | 3.6 | 7.2
W4 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 600 | l= | 461 | [8 empty] | 1.11 | 1.11
W4 | 4 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 3.12 | 3.12
W4 | 5 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 600 | b= | 600 | e= | 140 | l= | 755 | [6 empty] | 1.84 | 1.84
W4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | W5
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W5 | 1 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | 1.35 | 2.7
W5 | 2 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.25 | 6.75
W5 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 400 | l= | 280 | [8 empty] | 0.42 | 0.42
W5 | 4 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 400 | b= | 350 | l= | 600 | [8 empty] | 0
| Nazwa: | W6
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W6 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 500 | [8 empty] | 0.9 | 0.9
W6 | 2 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 400 | b= | 500 | l= | 750 | [8 empty] | 0
| Nazwa: | WK1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WK1 | 1 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 125 | [12 empty] | 0
WK1 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 355 | l1= | 416 | [8 empty] | 0.33 | 0.33
WK1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | 0.09 | 0.09
WK1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WM1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM1 | 1 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 100 | [12 empty] | 0
WM1 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 250 | l1= | 302 | [8 empty] | 0.2 | 0.2
WM1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | 0.07 | 0.07
WM1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
WM1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.03
| Nazwa: | WM2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM2 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.91 m | [10 empty] | 1.96 | 1.96
WM2 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 197 | l1= | 464 | [8 empty] | 0.37 | 0.37
WM2 | 3 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 160 | [12 empty] | 0
WM2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WS
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WS | 1 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 200 | [12 empty] | 0
WS | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.63 m | [10 empty] | 0.4 | 0.4
WS |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WSPR1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WSPR1 | 1 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 750 | [8 empty] | 0
WSPR1 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1120 | [8 empty] | 1.79 | 1.79
WSPR1 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
WSPR1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1290 | [8 empty] | 2.06 | 2.06
WSPR1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WSPR2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WSPR2 | 1 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 750 | [8 empty] | 0
WSPR2 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1420 | [8 empty] | 2.27 | 2.27
WSPR2 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
WSPR2 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 990 | [8 empty] | 1.58 | 1.58
WSPR2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WT1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT1 | 1 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 125 | [12 empty] | 0
WT1 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 52 | l1= | 363 | [8 empty] | 0.19 | 0.19
WT1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | 0.06 | 0.06
WT1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WT2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT2 | 1 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 160 | [12 empty] | 0
WT2 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 258 | l1= | 375 | [8 empty] | 0.36 | 0.36
WT2 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.91 m | [10 empty] | 1.96 | 1.96
WT2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WT3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT3 | 1 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 160 | [12 empty] | 0
WT3 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 83 | l1= | 241 | [8 empty] | 0.2 | 0.2
WT3 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.08 m | [10 empty] | 2.05 | 2.05
WT3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WT4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT4 | 1 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 125 | [12 empty] | 0
WT4 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 284 | l1= | 336 | [8 empty] | 0.27 | 0.27
WT4 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.88 m | [10 empty] | 1.52 | 1.52
WT4 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.68
| Nazwa: | WT5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT5 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.90 m | [10 empty] | 1.53 | 1.53
WT5 | 2 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 273 | l1= | 344 | [8 empty] | 0.27 | 0.27
WT5 | 3 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 125 | [12 empty] | 0
WT5 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | WT6
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT6 | 1 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 100 | b= | 300 | l= | 450 | [8 empty] | 0
WT6 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 300 | l= | 1245 | [8 empty] | 1 | 1
WT6 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.2 | 1.2
WT6 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 300 | l= | 1165 | [8 empty] | 0.93 | 0.93
| Nazwa: | Wsił
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
Wsił | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.63 m | [10 empty] | 0.49 | 0.49
Wsił | 2 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 250 | [12 empty] | 0
Wsił |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
| Nazwa: | Wsw
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
Wsw | 2 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 200 | [12 empty] | 0
Wsw | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.81 m | [10 empty] | 0.51 | 0.51
Wsw |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34