        Rydułtowy, dnia 02.04.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetleniowej dla oświetlenia ulicznego
na terenie Miasta Rydułtowy na okres 01.05.2025 r. – 31.12.2026 r. dla oświetlenia własności Miasta Rydułtowy wraz z eksploatacją aktywnych przejść dla pieszych

Wspólny słownik zamówienia (CPV)
KOD CPV 50232100-1 usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
KOD CPV 50232110-4 obsługa instalacji oświetlenia publicznego

Zakres usługi oświetleniowej
1. Zakres usługi oświetleniowej obejmuje świadczenie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów oraz dróg w Mieście Rydułtowy dla oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Rydułtowy wraz z eksploatacją aktywnych przejść dla pieszych.
2. Zamówienie obejmuje punkty świetlne w zróżnicowanych ilościach:

    1. od 1.05.2025 – 31.12.2025 – 55 szt. (w tym 22 szt. oświetlenie przejść dla pieszych) – załącznik nr 1;
    2. od 1.01.2026 – 31.12.2026 – 61 szt. (w tym 28 szt. oświetlenie przejść dla pieszych) -załącznik nr 1;
    3. od 1.05.2025 – 31.12.2026 – 348 szt. punktów świetlnych wyposażonych w oprawy będące na gwarancji – załącznik nr 2.
Dla zakresu z załącznika nr 1 usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Rydułtowy,
2) utrzymanie świecenia punktów świetlnych w ilości nie mniejszej niż 95% całości,
3) wymianę uszkodzonych źródeł światła i opraw dla 55 szt. opraw (1.05.2025- 31.12.2025) i 61 szt. (1.01.2026- 31.12.2026),
4) wymianę uszkodzonych elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej oraz systemów sterowania na przejściach dla pieszych, bez wymiany akumulatorów,
5) wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów,
6) bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego,
7) lokalizację uszkodzeń kabli, naprawę uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych,
8) wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem,
9) mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła,
10) mycie kloszy oświetlenia parkowego co najmniej raz w roku,
11) wycinka gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego,
12) utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego,
13) kontrole inspekcyjne wykonywane wg ustaleń roboczych,
14) przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego
po wykonaniu robót eksploatacyjnych,
15) zabezpieczenie infrastruktury w przypadku uszkodzeń wynikających za zdarzeń losowych.
1. Dla zakresu z załącznika nr 2 usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
  1) bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego;
  2) wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów,
  3) lokalizację uszkodzeń kabli, naprawę uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych,
  4) wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem,
  5) wycinka gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego,
  6) utylizację zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego za wyjątkiem opraw,
  7) kontrole inspekcyjne wykonywane wg ustaleń roboczych,
  8) przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego
  po wykonaniu robót eksploatacyjnych,
  9) zabezpieczenie infrastruktury w przypadku uszkodzeń wynikających za zdarzeń losowych.
  Wszystkie oprawy dla z zakresu 2 są na gwarancji.
2. Przeprowadzenie badań elektrycznych zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane dla oświetlenia ulicznego przy ul. Radoszowskiej - zatoka autobusowa ul. Radoszowska – 6 szt. opraw parkowych. Termin badania czerwiec 2026 r.

Termin realizacji usługi: od 01.05.2025 r. do 31.12.2026 r.