**PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. III**

1. Czy wykonawca w okresie gwarancji/rękojmi jest zobowiązany do wykonywania przeglądów okresowych na własny koszt?

**Odp. 1 Tak**

1. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu składania ofert, czy Zamawiający przewiduje organizację wizji lokalnej?

**Odp.2 Tak do 21 marca, godzina składnia i otwarcia ofert bez zmian.**

1. Dzień dobry czy w przedstawionych rozwiązaniach uwzględniono odpylanie spalin tak aby spełnić obowiązującą normę emisji określona w dyrektywie Ecodesign (2009/125/WE). Czy nie należałoby uwzględnić, oprócz multicyklonu, elektrofiltr, który ograniczy emisję pyłu do ≤ 40 mg/m³ ?

**Odp.3 Zaproponowane w projekcie rozwiązania – kotły kondensacyjne na pellet spełniają wymagania zarówno normy EN303:5-2013 tj dla klasy 5 oraz rozporządzenia EU 2015/1187 i 2015/1189 w zakresie średniorocznych sprawności i emisji i nie wymagają stosowania dodatkowych systemów odpylających w postaci multicyklonów, filtrów itd. gdyż ich emisja pyłów jest dużo niższa od żądanej max wartości 40 mg/m3**