11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

**ZATWIERDZAM**

Komendant 11 Wojskowego

Oddziału Gospodarczego

ppłk Wiesław ZAWIŚLAK

**SPECYFIKACJA**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**NA:**

**„Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren** **OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”**

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275   
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku „Prawo zamówień publicznych”   
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

**SPRAWA NR 42/ZP/U/INFR/2024**

**Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwaną dalej: Platformą; Systemem) pod adresem:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050200>

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko związane z niedostarczeniem wszystkich wymaganych dokumentów i informacji oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

**BYDGOSZCZ 2024 r.**

|  |
| --- |
| **Rozdział I.**  **Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania** |

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy   
ul. Gdańska 147, 85-674 Bydgoszcz  
NIP: 967-13-54-089   
REGON: 341260412

tel. 261-411-361

Adres strony internetowej: [www.11wog.wp.mil.pl](http://www.11wog.wp.mil.pl)

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem   
o udzielenie zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050200>

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w Rozdziale VIII SWZ.

|  |
| --- |
| **Rozdział II.**  **Postanowienia ogólne** |

Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia - zwanej dalej SWZ i innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest o:

1. **ustawie Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą Pzp/Pzp,** należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)
2. **ofercie**, należy przez to rozumieć ofertę złożoną w formie elektronicznej   
   za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem  <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050200> , zwaną dalej „Platformą” wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami określonymi w SWZ, podpisaną w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną;
3. **osobie uprawnionej**, należy przez to rozumieć osobę uprawnioną   
   do reprezentowania Wykonawcy, której uprawnienie Wykonawca obowiązany jest odpowiednio udokumentować. W przypadku podpisania oferty lub załączników lub innych dokumentów składanych w toku postępowania przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji Wykonawcy, dla uznania ważności oferta musi zawierać:

a) oryginał stosownego pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego   
(tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby, których umocowanie wynika  
z dokumentów rejestrowych)

b) elektroniczne poświadczenie zgodności pełnomocnictwa z okazanym dokumentem w postaci papierowej, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie art. 97 § 2 Prawa o notariacie lub

c) poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem   
w postaci papierowej dokonane przez mocodawcę, opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1. „**rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji”,** należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów   
   z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. „**rozporządzeniu w sprawie dokumentów**”, należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415, Dz. U. z 2023 r. poz. 1824).
3. **dokumencie elektronicznym** - należy przez to rozumieć dokument zawierający ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, sporządzone   
   w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
4. **cyfrowym odwzorowaniu dokumentu (KOPIA ELEKTRONICZNA)** – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału, spełniający następujące wymogi:

a) jest ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

b) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:

* podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
* przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
* pełnomocnictwa – mocodawca.
* poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

|  |
| --- |
| **Rozdział III.**  **Tryb udzielenia zamówienia** |

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w **trybie podstawowym**   
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **Rozdział IV.**  **Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  z możliwością prowadzenia negocjacji** |

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

|  |
| --- |
| **Rozdział V.**  **Opis przedmiotu zamówienia** |

**RODZAJ ZAMÓWIENIA:** USŁUGI

1. **Główny przedmiot zamówienia**:

CPV –50730000-1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego **„Okresowych usług konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”**

**NR SPRAWY: 42/ZP/U/INFR/2024  
*Uwaga*:** *w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.*

1. Opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w **załączniku nr 1** do SWZ oraz  
   w wykazie obiektów i urządzeń podlegających konserwacji w latach 2025-2026 część jawna w **załączniku nr 2** do SWZ.
2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 3 do SWZ** oraz w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy i SWZ.
3. Usługa wykonana będzie ze starannością wymaganą w tego rodzaju działalności oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego, obowiązującymi przepisami,   
   a także ustaleniami zawartymi w niniejszej umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie   
   z warunkami przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, złożoną ofertą oraz ustaleniami określonymi w umowie.
5. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę określoną w przedmiocie umowy   
   w oparciu o personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie wymagane przy świadczeniu usług tego rodzaju.
6. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SWZ.

|  |
| --- |
| **Rozdział VI.**  **Termin wykonania zamówienia** |

1. Umowę zawiera się na czas określony, tj. **od dnia podpisania do dnia   
   31.12.2026 r.,** z zastrzeżeniem że umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem z dniem wyczerpania kwoty, o której mowa w **§ 8 ust. 6** umowy z zastrzeżeniem postanowień o których mowa w **§ 14 ust. 2 i 3** umowy.
2. Stosownie do zasad określonych w przepisach o finansach publicznych umożliwiających jednostkom sektora finansów publicznych zaciąganie zobowiązań jedynie na rok budżetowy i do wysokości posiadanego budżetu, rozpoczęcie realizacji umowy w kolejnym roku kalendarzowym nastąpi pod warunkiem zapewnienia w planie finansowym na ten rok środków finansowych na realizację zadania stanowiącego przedmiot umowy.
3. Sprawdzenie stanu technicznego połączone z konserwacją urządzeń i instalacji będą realizowane w terminach i z częstotliwością określoną w załączniku nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie pierwszej konserwacji nastąpi po przeprowadzeniu sprawdzenia stanu technicznego oraz wykonaniu wszelkich napraw niezbędnych do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania danego urządzenia.
4. Zamawiający zastrzega prawo do stosowania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przerw z przyczyn organizacyjnych. W tej sytuacji istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas trwania (w dniach) przerw

w konserwacji. Zmiana terminu wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz sporządzenia aneksu do umowy.

1. W przypadku braku możliwości wykonania usługi konserwacji w podanych terminach (np. w razie konieczności wykonania niezbędnych do przywrócenia sprawności napraw) Wykonawca powiadomi o powyższym pisemnie Zamawiającego i w porozumieniu z nim ustali nowy termin realizacji prac.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że przed upływem czasu trwania umowy, wszystkie rozpoczęte prace zostaną ukończone, a urządzenia zostaną przekazane Zamawiającemu.

|  |
| --- |
| **Rozdział VII.**  **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy** |

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 3 do SWZ (Projekt umowy).

|  |
| --- |
| **Rozdział VIII.**  **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się w Wykonawcami, oraz informacje  o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  i odbierania korespondencji elektronicznej** |

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym   
   a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie elektronicznych dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/11wog>
3. **W sytuacjach awaryjnych** np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: **11wog.szpub@ron.mil.pl**

*We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania–* ***42/ZP/U/INFR/2024***

1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie:
   1. przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
   2. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
   3. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
   4. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
   5. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
   6. przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające   
      z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
   7. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
   8. przesyłania odwołania/inne,

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

1. Uwaga! Wykonawca niezalogowany korzystający z „Wyślij wiadomość zamawiającemu”, po kliknięciu przycisku Wyślij, otrzyma na adres mailowy, podany w polu Twój adres e-mail, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu Kod Uwierzytelniający, a następnie potwierdzić przyciskiem Wyślij. Następnie Wykonawca otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez 30 minut od wygenerowania lub od momentu wygenerowania kolejnego kodu.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

Nr referencyjny – **42/ZP/U/INFR/2024**.

1. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452); dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer ; d. włączona obsługa JavaScript; e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.; g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. **Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.**

|  |
| --- |
| **Rozdział IX.**  **Informacje o sposobie komunikowania się Zmawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 ustawy pzp** |

Zamawiający **nie przewiduje innego sposobu komunikowania** się   
z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych   
w SWZ.

|  |
| --- |
| **Rozdział X.**  **Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami** |

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku   
   z toczącym się postępowaniem jest **p. Adrianna GACA** w dni robocze   
   od poniedziałku do piątku, od godziny 08:00 do godziny 14:30.
3. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie   
   za pośrednictwem: wyślij wiadomość do Zamawiającego.

|  |
| --- |
| **Rozdział XI.**  **Termin związania ofertą** |

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert   
   do dnia **07.03.2025 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,   
   nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

|  |
| --- |
| **Rozdział XII.**  **Opis sposobu przygotowania oferty** |

* + 1. **Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w oryginale, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym **za pośrednictwem platformy zakupowej** pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050200> .
    2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje   
       w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
    3. Oferta powinna być:
  1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
  2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050200>
  3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

**Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przygotowując ofertę,**

**zastosował się do zapisów Rozdziału VIII SWZ**

1. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,   
   w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. **Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań   
   w celu zachowania poufności, objętych klauzulą informacji zgodnie   
   z postanowieniem art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.**
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
3. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy   
   o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,   
   z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

|  |
| --- |
| **Rozdział XIII.**  **Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą** |

* + - 1. **Formularz ofertowy** - wzór stanowi **załącznik nr 6 do SWZ**. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza ofertowego, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.
      2. **Zestawienie cenowe** - wzór stanowizałącznik nr 4 do SWZ.
      3. **Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art**. **125 ust. 1 ustawy Pzp**, odpowiednio na dzień składania ofert – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 5 do SWZ.**
      4. **Oświadczenie z art. 117 ust. 4 – załącznik nr 8 do SWZ**.
      5. **Oświadczenie z art. 118 ust. 3 – załącznik nr 9 do SWZ**.
      6. **Wykaz osób** zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale XV pkt 1 ppkt. 1.4.4 zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego **załącznik nr 7** do SWZ;
      7. **Pełnomocnictwo** upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
      8. **Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
      9. **Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** (Dz. U. z 2022r., poz. 835) – treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym **(załącznik nr 6 do SWZ)**
      10. **Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdziałem XIV SWZ** (jeżeli dotyczy);

**Dodatkowe informacje:**

* + - 1. **Oferta** (formularz ofertowy i zestawienie cenowe), oświadczenie   
         o niepodleganiu wykluczeniu, w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
      2. **Pełnomocnictwo** **do złożenia** oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia   
         14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
      3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie   
         do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów   
         o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1 Rozdziału XV SWZ.
      4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

|  |
| --- |
| **Rozdział XIV.**  **Informacja o PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą** |

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych   
w przedmiotowym postępowaniu.

|  |
| --- |
| **Rozdział XV.**  **Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, w tym PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia** |

**1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA dotyczące:**

**1.1** **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym** – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

* 1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,** o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
  2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
  3. **zdolności technicznej lub zawodowej** – Warunek ten zostanie uznany   
     za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

**1.4.1** **osoby skierowane do wykonywania usługi posiadają** aktualne świadectwa kwalifikacyjne:

**D** grupa 1 pkt 2 i 10,

**E** grupa 1 pkt 2 i 10,

**D** grupa 2 pkt 5 i 10,

**E** grupa 2 pkt 5 i 10 **na stanowiskach eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji, remontu, montażu i kontroli-pomiarowej, ważnego w okresie trwania umowy** (potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

**1.4.2 posiada przez cały okres obowiązywania umowy aktualne świadectwa autoryzacyjne dla danego typu urządzenia** - klimatyzator Zamawiającego produkcji GREE, LG.

**1.4.3 posiada doświadczenie**: Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane **co najmniej trzech usług o podobnym charakterze i wielkości, zrealizowanych na kwotę łączną nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto** w ramach jednej umowy, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – **wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 11**

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli ww. zakres zrealizowany został   
w jednym zamówieniu dla jednego podmiotu (lub zespołu podmiotów). Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

**1.4.4** **osoby skierowane do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć   
w wykonywaniu zamówienia są zatrudnione w oparciu umowy o pracę – wzór wykazu osób stanowi załącznik 7 do SWZ.**

**1.4.5 posiada certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych** (Dz. U. 2020.2065) – wymóg dla osób wykonujących usługi w zakresie serwisowania (konserwacji, kontroli szczelności) urządzeń klimatyzacyjnych.

**1.4.6 posiada certyfikat dla Przedsiębiorców – o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020.2065 – j.t.)**

Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2.1, dane umożliwiające dostęp do tych środków

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest **złożyć wraz z ofertą   
   w przypadku:** 
   1. **wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców   
      -** oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału   
      w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5 do SWZ;**
   2. **wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców** Oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 8 do SWZ;**
   3. **polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – załącznik nr 9.** (Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów);
   4. **oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1** ustawy Pzp - **załącznik nr 5 do SWZ;**
   5. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału   
      w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – **załącznik nr 10 do SWZ.**

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

1. **ZAMAWIAJĄCY WZYWA WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA w wyznaczonym terminie,   
   nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:**

3.1 **Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru** – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, o ile wskaże w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 5 SWZ) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych   
i ogólnodostępnych baz danych.

3.2 **wykaz wykonanych usług**, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane**, co najmniej trzech usług w zakresie „Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW)”, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto w ramach jednej umowy,** z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - **wykaz usług stanowi** **załącznik nr 11** do SWZ.

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli ww. zakres zrealizowany został   
w jednym zamówieniu dla jednego podmiotu (lub zespołu podmiotów). Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

3.3 **Certyfikat dla personelu** zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 – j.t.).

* 1. **Certyfikat dla Przedsiębiorców** – o którym mowa w art. 29 Ustawy   
     o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 – j.t.).
  2. **Kserokopię Świadectwa Kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń grupy**: **D** grupa 1 pkt 2 i 10, **E** grupa 1 pkt 2 i 10, **D** grupa 2 pkt 5 i 10, **E** grupa 2 pkt 5 i 10 **na stanowiskach eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji, remontu, montażu i kontroli-pomiarowej, ważnego w okresie trwania umowy** (potwierdzonego za zgodność z oryginałem).
  3. **Aktualne świadectwa autoryzacyjne dla danego typu urządzenia - klimatyzator Zamawiającego produkcji GREE, LG**

**UWAGA:** Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2.1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność składając oświadczenie o aktualności złożonych środków podmiotowych –wzór stanowi **załącznik nr 12.**

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania   
o udzielenie zamówienia lub jeśli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w pkt 3 ppkt 3.1.   
   – składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy, albo,   
   w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć (przedmiotowe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem).
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu wskazanego w pkt 3 ppkt 3.1., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych   
   i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu (**załącznik nr 5 do SWZ**) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,   
   w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
5. Oferta, oświadczenie, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.3., pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych   
   w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.   
   o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,   
   z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,   
   z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
6. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w pkt 3, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w pkt 3, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.3., niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

|  |
| --- |
| **Rozdział XVI.**  **Sposób oraz termin składania ofert** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050200> **do dnia 06.02.2025 r. do godz. 09:30**

1. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
2. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę (w formacie danych: .doc, .docx, .pdf, .xls, .jpg – ze szczególnym wskazaniem na .pdf) wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050200>
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

* **.zip**
* **.7Z**

1. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo pod Wykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność   
   z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim;

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/11wog>;

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

1. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,   
   w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osoby(ę) niewymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**WYJAŚNIENIA TREŚĆI SWZ**

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak   
   nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na   
   4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,   
   o którym mowa w pkt 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. **Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania**, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje Wykonawcom, którym udostępnił SWZ.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
8. **Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl zobowiązany jest do jej monitorowania   
   w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam mogą być wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania ofert.**

|  |
| --- |
| **Rozdział XVII.**  **Termin otwarcia ofert** |

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert   
   tj.: **06.02.2025 r. o godz. 10:00.**
2. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert   
   w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć   
   na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
6. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
7. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie postępowania   
   na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”.
9. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania publicznego otwarcia ofert.

|  |
| --- |
| **Rozdział XVIII.**  **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1** |

1. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2. **nie podlegają wykluczeniu;**
3. **spełniają warunki udziału w postępowaniu;**
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę,   
   w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa   
   w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy Pzp.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. **Zamawiający ocenia podstawy wykluczenia zgodnie z przepisami art. 110 111 ustawy Pzp.**

**PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA**

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
2. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
3. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
4. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
5. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi   
   za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
6. zreorganizował personel,
7. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
8. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
9. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności   
   i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziałuSWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynuWykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

|  |
| --- |
| **Rozdział XVIII A.**  **Podstawy wykluczenia na podstawie ust. z dnia 13 kwietnia 2022 r.  (Dz. U. Z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** |

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym   
   w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
   i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
   o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą   
   w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.   
   o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.   
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału   
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **Rozdział XIX.**  **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1** |

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **Rozdział XX.**  **Sposób obliczenia ceny** |

1. Wykonawca w oparciu o **załącznik nr 4** do SWZ (zestawienie cenowe), określi cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich(PLN), z podaniem kwoty brutto (cyfrowo i słownie) w **załączniku nr 6** do SWZ pkt. 6 (formularz ofertowy).
2. Cena oferty za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT obowiązującym na dzień składania ofert). Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
3. Przez cenę oferty brutto za wykonanie zamówienia należy rozumieć cenę   
   w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 168 t.j.). Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym, podatki (Vat, obliczony zgodnie z zasadami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. z 2024 poz. 361 t.j.) i inne opłaty, koszty prowadzenia działalności w tym: płace, koszty komunalne, ubezpieczenie działalności gospodarczej, koszty szkód będących następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania określonymi przez Zamawiającego i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
4. Cena oferty winna wynikać z opisu przedmiotu zamówienia. Podstawą   
   do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia przedstawiony w SWZ wraz   
   z załącznikami. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert w kryterium cena.

**UWAGA!**

**Z UWAGI NA ELEKTRONIZACJĘ ZAMÓWIEŃ, ZAMAWIAJĄCY ZALECA   
BY WYPEŁNIAĆ DOKUMENTY (zwłaszcza w celu wprowadzania danych   
do formularza ofertowego i zestawienia cenowego) PRZY UŻYCIU KLAWIATURY KOMPUTEROWEJ, A NIE ZA POMOCĄ DŁUGOPISU.**

Końcowa wartość brutto jest wynikiem sumowania poszczególnych pozycji.

Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zobowiązany jest zastosować zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra   
po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku   
w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Wskazaną w zestawieniu cenowym (załącznik nr 4 do SWZ) , łączną wartość brutto należy przenieść do formularza „Oferta” (załącznik nr 6 do SWZ) w stosunku 1:1.

1. **W przypadku różnic w zapisach ceny ofertowej w zestawieniu cenowym   
   i formularzu ofertowym, Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z podsumowania zestawienia cenowego.**
2. Zamawiający wymaga wypełnienia i wyceny wszystkich pozycji zestawienia cenowego (załącznik nr 4 do SWZ).
3. **Cena wpisana do oferty winna być wartością dodatnią i różną od zera,   
   w przeciwnym przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.**
4. Do Formularza oferty (**załącznik nr 6** do SWZ) Wykonawca dołączy Zestawienie cenowe - (załącznik nr 4 do SWZ).
5. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.
6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany   
   z uwzględnieniem wszystkich wyjaśnień, modyfikacji SWZ oraz dokumentów składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się **rażąco niskie** w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie   
   z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
8. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia Wykonawcy, weźmie pod uwagę złożone dowody w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Mogą one dotyczyć w szczególności:

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta   
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw,   
z którymi związane jest realizowane zamówienie;

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

1. **Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.**
2. **Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej   
   w ofercie ceny lub kosztu.**
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
4. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE wysokości - 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania   
   u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku   
   od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza   
   do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania   
   u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (art. 225 Pzp).

|  |
| --- |
| **Rozdział XXI.**  **Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny** |

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
   1. Ocena kryterium **CENA KONSERWACJI** dokonana będzie na podstawie wartości określonej w formularzu ofertowym (załącznik 6 do SWZ pkt 6).

|  |  |
| --- | --- |
| ***C*** | ***CENA KONSERWACJI*** |
| *Ocena kryterium wg wzoru* |  |
| *Waga kryterium* | *35 %* |
| *Liczba punktów* | *35 pkt* |
| *Uwaga* | *Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów (35 pkt.), a każda następna będzie przeliczana według powyższego wzoru.* |

* 1. Ocena kryterium ***CENA 1 roboczogodziny przy pracach naprawczych*** dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym (zał.6 do SWZ pkt 11).

|  |  |
| --- | --- |
| ***CRG*** | ***CENA 1 roboczogodziny przy pracach naprawczych*** |
| *Ocena kryterium wg wzoru* |  |
| *Waga kryterium* | *25 %* |
| *Liczba punktów* | *25 pkt* |
| *Uwaga* | *Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów (25 pkt.), a każda następna będzie przeliczana według powyższego wzoru.* |

* 1. Ocena kryterium **GWARANCJA** **(na przeprowadzone naprawy)** dokonana będzie na podstawie wartości określonej w formularzu ofertowym (zał. 6 do SWZ) pkt 12.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Gn*** | ***GWARANCJA*** |
| *Waga kryterium* | *20 %* |
| *Liczba punktów* | *20 pkt* |
| *Uwaga* | Gwarancja na przeprowadzone naprawy liczona będzie według następujących zasad (min. 12 miesięcy, max. 24):   * **20 pkt – oferta z maksymalnym (24 m-ce) bądź dłuższym okresem gwarancji** * **15 pkt – gwarancja w przedziale powyżej 18-23 miesiące** * **10 pkt- gwarancja 12 – 18 miesięcy** * **Oferta z okresem gwarancji poniżej 12 miesięcy zostanie odrzucona** * jeśli Wykonawca nie wypełni pkt 12 formularza ofertowego (zał. 6 do SWZ) – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5), ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia |

* 1. Ocena kryterium **CZAS STAWIENNICTWA (w przypadku awarii)** dokonana będzie na podstawie wartości określonej w formularzu ofertowym (zał. 6 do SWZ) – pkt 13.

|  |  |
| --- | --- |
| ***CzS*** | ***CZAS STAWIENNICTWA*** |
| *Waga kryterium* | *20 %* |
| *Liczba punktów* | *20 pkt* |
| *Uwaga* | Czas stawiennictwa w przypadku awarii (liczony w pełnych godzinach) od momentu zgłoszenia otrzyma odpowiednio:   * **20 pkt – stawiennictwo w czasie do 6 godz.** * **15 pkt – stawiennictwo w czasie powyżej 6 do 12 godz.** * **10 pkt- stawiennictwo w czasie powyżej 12 do 18 godz.** * **5 pkt- stawiennictwo w czasie powyżej 18 do 24 godz.** * **Stawiennictwo w czasie powyżej 24 godz. – oferta zostanie odrzucona.** * jeśli Wykonawca nie wypełni pkt 13 formularza ofertowego (zał. 6 do SWZ) – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5), ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia |

1. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższy bilans punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących: treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
   * 1. oczywiste omyłki pisarskie,
     2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
     3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

1. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie po wyborze oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona   
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 255-256 ust. 1 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8   
   na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

|  |
| --- |
| **Rozdział XXII.**  **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego** |

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,   
   z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:

a)Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (jeśli jest wymagane),

**b)** Pełnomocnictwo dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument,

**c)** W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXVII SWZ (jeśli dotyczy postępowania).
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych   
   w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie.

|  |
| --- |
| **Rozdział XXIII.**  **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy** |

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 - 590 ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes   
   w uzyskaniu zamówieniá oraz poniósł lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy pzp.
3. Odwołanie przysługuje na:
   1. niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność Zamawiającego, podjętą   
      w postepowanių o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. zaniechanie czynnoścí w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której́ Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się do Sadų Okręgowego w Warszawie za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są   
   w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **Rozdział XXIV.**  **Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy pzp** |

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **Rozdział XXV.**  **Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp** |

* + 1. **Zamawiający** wymaga od **Wykonawcy lub podwykonawcy** zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących w szczególności czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320) o ile czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: ,, Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz   
       w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem’’, wykaz osób realizacjach ww. czynności określa załącznik nr 7 do umowy.
    2. W trakcie realizacji zamówienia **Zamawiający** uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez **Wykonawcę** lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Szczegóły czynności kontrolnych określa załącznik nr 3 do SWZ (projekt umowy.)

|  |
| --- |
| **Rozdział XXVI.**  **Wymagania dotyczące WADIUM** |

Zamawiający **nie wymaga wniesienia wadium**.

|  |
| --- |
| **Rozdział XXVII.**  **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** |

Zamawiający **nie wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

|  |
| --- |
| **Rozdział XXVIII.**  **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego** |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147*;*
* kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest możliwy pod nr tel. 601 360 075, 261 414 012 lub mailowo   
  na adres 11wog.iodo@ron.int.pl;
* Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

**„OKRESOWE USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI (CZĘŚĆ JAWNA – TEREN OZ JFTC, 1 PBlog, 11 WOG, 8 KP BOT, PARAFIA WOJSKOWA, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna) RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW”** prowadzonym w trybie podstawowym – nr sprawy **42/ZP/U/INFR/2024.**

* odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
* obowiązek podanie przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodanie określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* w stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu;
* obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pan/Pani:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych ;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Panu/Pani:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

|  |
| --- |
| **Rozdział XXIX.**  **Dodatkowe informacje** |

1. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej   
   lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z prawa opcji.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy pzp.
12. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Z uwagi na jednorodny przedmiot zamówienia oraz możliwość wykonania go przez jednego wykonawcę dzielenie przedmiotu zamówienia jest nieracjonalne i ekonomicznie nieuzasadnione.

|  |
| --- |
| **Rozdział XXX.**  **Wykaz załączników do SWZ** |

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji

3. Projekt umowy;

4. Zestawienie cenowe/wykaz;

5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;

6. Formularz ofertowy;

7. Wykaz osób;

8. Oświadczenie dotyczące informacji na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4;

9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępniania zasobów na potrzeby; realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP;

10. Oświadczenie dotyczące informacji na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje;

11. Wykaz usług;

12. Oświadczenie o aktualności złożonych środków podmiotowych art. 127 ust. 2.

**UZGODNIONO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kierownik**  **Sekcji Zamówień Publicznych** | **Radca Prawny** | **Główny Księgowy  – Szef finansów** |
| **(-)** | **(-)** | **(-)** |

Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakres podstawowych czynności przy wykonywaniu konserwacji   
urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji.**

1. **Centrale wentylacyjne:**
2. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy wraz z ewentualną korektą nastaw.
3. Sprawdzenie szczelności przepustnic, czyszczenie łopatek, kontrola mechanizmu napędowego.
4. Sekcja wymiennika rotacyjnego – kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy rotora, naciągu i stanu pasków, pracy silnika, czyszczenie sekcji i koła rotora.
5. Sekcja nagrzewnicy wodnej – kontrola poprawności działania, kontrola poprawności działania zabezpieczeń przeciw zamrożeniowych, kontrola szczelności i czystości.
6. Sekcja chłodnicy – kontrola poprawności działania, szczelności, czystości odkraplacza i tacy ociekowej, drożności odpływu skroplin, czystości sekcji wymiennika.
7. Sekcja wentylatora – kontrola poprawności pracy falownika, kontrola poprawności pracy wentylatora, połączeń elektrycznych, sprawdzenie stanu   
   i naciągu pasków oraz kół przekładni pasowej, sprawdzenie stanu czystości sekcji i stanu króćców elastycznych, kontrola zamontowania silnika.

- wizualna inspekcja elektrycznych i mechanicznych części, przewodów oraz połączeń.

1. Sekcja filtrów – sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, w razie konieczności czyszczenie komory filtrów oraz ich wymiana z kalibracją centrali.
2. Sekcja recyrkulacji i przepustnic powietrza – kontrola poprawności działania przepustnic i stanu połączeń elektrycznych siłowników, w razie konieczności czyszczenie łopatek przepustnic.
3. Tłumik – kontrola stanu zabrudzenia i czyszczenie w razie konieczności.
4. Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń elektrycznych, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola działania elementów wykonawczych i sterujących takich jak sterowniki zaworów, przepustnic, czujniki temperatury i ciśnienia.
5. Ewentualna korekta programu i nastaw parametrów centrali wentylacyjnej.
6. Na życzenie użytkownika bieżące przeszkolenie obsługi central.
7. Zgłaszanie usterek i awarii.
8. Przedstawienie wycen – oferty napraw.

**II. Agregaty skraplające:**

1. Sprawdzenie stanu skraplacza.
2. Sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu.
3. Sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych.
4. Sprawdzenie szczelności układu, sprawdzenie połączeń i zawilgocenia czynnika oraz stanu napełnienia instalacji wraz z uzupełnieniem ubytków.
5. Sprawdzenie stanu poziomu oleju w sprężarce i ewentualne uzupełnienie.
6. Sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych.
7. Sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek.
8. Sprawdzenie zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania.
9. Sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych.
10. Sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki wraz z ewentualną korektą nastaw.
11. Sprawdzenie działania czujnika przepływu.
12. Zgłaszanie usterek i awarii.
13. Przedstawienie wycen – oferty napraw.

**III. Klimatyzatory:**

1. Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia.
2. Czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.
3. Czyszczenie i dezynfekcja filtrów jednostki wewnętrznej
4. Oczyszczenie i odgrzybienie parownika w jednostce wewnętrznej.
5. Oczyszczenie i odgrzybienie skraplacza w agregacie zewnętrznym.
6. Przepłukanie tacy ociekowej i instalacji odprowadzenia skroplin.
7. Sprawdzenie drożności odpływu skroplin i udrożnienie w razie konieczności.
8. Sprawdzenie szczelności połączeń.
9. Pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego - kontrola szczelności (uzupełnienie czynnika chłodniczego).
10. Sprawdzenie połączeń elektrycznych.
11. Pomiar temperatury nawiewu powietrza.
12. Zgłaszanie usterek i awarii.
13. Przedstawienie wycen – oferty napraw.

**IV. Wentylatory dachowe:**

1. Sprawdzenie zamocowania kabli zasilających.
2. Sprawdzenie wirnika wentylatora i wszystkich zamocowań mechanicznych.
3. Oczyszczenie obudowy i wirnika wentylatora.
4. Sprawdzenie stanu technicznego łopatek wentylatora.
5. Zgłaszanie usterek i awarii.
6. Przedstawienie wycen – oferty napraw.

Załącznik nr 2 do SWZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji  w latach 2025-2026 – część JAWNA** | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | | **Ilość konserwacji  w ciągu roku** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Smukalska budynek nr 1*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S24Eg 6,6 kW | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 1*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny LG S18AW moc 5,3 kW  jednostka zewnętrzna jednostka wewnętrzna | 3 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator MITSHUBISHI Typ MSZ-GE60VA ELEKTRIC 3,5 kW: jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator GREE KFR-35: jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 4 | Klimatyzator ścienny LG P18RK (5,3kW): jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 2*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny LG S24AW moc 7,0 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 2 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 2 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 6*** | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna podwieszana VTS CLIMA CV - P, Q pow. 1 000 m3/h, z nagrzewnicami wodnymi Q - 13 kW | 6 | | 2 |
| 2 | Centrale wentylacyjne, wywiewne podwieszane VTS CLIMA typ CV-P, Q pow. 1 000 m3/h wraz z urządzeniami | 6 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 8*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator GREE 3,5 kW : jednostka wewnętrzna GTHN48A2NM3AA/I , jednostka zewnętrzna GTHN48A2NM3AA/O | 1 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator ścienny LG S18AHP moc 5,3 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 2 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator ścienny KAISAI KFU-09 HRD moc 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 4 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna,  Jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 9*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator GREE 3,1 kW GWH 12KF-K3DNA5J :  jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna | 1 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator ścienny KAISAI KFU-09 HRD moc 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 10*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny LG C12AH moc 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 11*** | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna VBW CLIMA typ GOLEM G3 z nagrzewnicą wodną 60 kW Q pow. 7700 m3/h z automatyką sterującą jak niżej: | 1 | | 2 |
| 2 | - Siłowniki przepływu i zaworów regulacyjnych SIMENS | 5 | | 2 |
| 3 | - Presostaty nawiewu i wywiewu BECK | 2 | | 2 |
| 4 | - Zawory trójdrogowe z siłownikiem SIMENS | 2 | | 2 |
| 5 | - termostat p. zamrożeniowy RANCO | 1 | | 2 |
| 6 | - Czujnik temp. kanałowy RESTAL | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 12*** | | | | |
| 1 | Wentylator WPSO 25P wyciągowy  z filtrem lakierniczym | 1 | | 2 |
| 2 | Wentylatory TD 400 kanałowe | 2 | | 2 |
| 3 | Nagrzewnice elektryczne kanałowe DH | 2 | | 2 |
| 4 | Czerpnia i wyrzutnia | 2 | | 2 |
| 5 | Sterowanie automatyczne | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 16*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 17 (2WOM)*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG Model AVNH 366 - KLAD jednostka zewn. UU37 UED, jednostka wewnętrzna 801KATM00097  pom.5 sufit | 1 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator KAISAI KWX-12WRGI + KWX-12HRGO 3,5kW jednostka zewnętrzna 12HRGOK006252 jednostka wewnętrzna 12HRGIK005719  pom.019 piwnica | 1 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator KAISAI KFV09-HRD 3,5kW:  jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna 2402210150268170120287  pom.107 | 1 | | 2 |
| 4 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  pom.7 | 1 | | 2 |
| 5 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  pom.102 | 1 | | 2 |
| 6 | Klimatyzator ścienny GREE KFR-60 GNA10 6 kW:  jednostka wewnętrzna 4551840001846 jednostka zewnętrzna.  pom.5 | 1 | | 2 |
| 7 | Klimatyzator ścienny FUJITSU ASY-9USCCW 2,9 kW:  jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna E037585  pom.103 | 1 | | 2 |
| 8 | Klimatyzator ścienny FUJITSU ASY-9USBCW 2,9 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna E029966 pom.106 | 1 | | 2 |
| 9 | Klimatyzator ścienny GREE GWH12QB-46DNA5I/I  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna 4M66590002493  pom.201 | 1 | | 2 |
| 10 | Klimatyzator ścienny Mac QuayM5WM015GR-ACIAC-R 3,5 kW: jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna 2051050507210  pom. 104 | 1 | | 2 |
| 11 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna 201TKRT70382  Jednostka wewnętrzna 202TKXL45714  pom.105 | 1 | | 2 |
| 12 | Klimatyzator ścienny MDV MSR1-12HRN1-QCZ 3,5 kW :   jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna C101243970310813120043  pom.3 | 1 | | 2 |
| 13 | Klimatyzator ścienny MDV MSG-12HRN2 3,5 kW :   jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna C101026642208304120046  pom.6 | 1 | | 2 |
| 14 | Klimatyzator ścienny MDV MSG-12HRN2 3,5 kW :   jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna C101026642208304120081  pom.8 | 1 | | 2 |
| 15 | Klimatyzator ścienny MDV MSR1-12HRN1-QCZ 3,5 kW :   jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna C101336130111509120031  pom.102 | 1 | | 2 |
| 16 | Klimatyzator ścienny MDV MSR1-12HRN1-QCZ 3,5 kW   jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna C101243970310813120040  pom.109 | 1 | | 2 |
| 17 | Klimatyzator ścienny LG S24ET  6,6 kW jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna 21001103042423151  pom.8A | 1 | | 2 |
| 18 | Klimatyzator ścienny ELECTROLUX BCCH 16I 5,3 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna 7055630  pom.4 | 1 | | 2 |
| 19 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna.  pom.101 | 1 | | 2 |
| 20 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW:  jednostka zewnętrzna 3406551420289070130651  jednostka wewnętrzna 3406551420189120150612  pom.4 | 1 | | 2 |
| 21 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW:  jednostka zewnętrzna 3406551420289070130651  jednostka wewnętrzna 3406551420289070130662  pom.6 | 1 | | 2 |
| 22 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW:  jednostka zewnętrzna 3406551420289070130661  jednostka wewnętrzna 3406551420189120150608  pom.106 | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 20*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 3 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 33*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 2 | | 2 |
| 2 | Wentylator nawiewu FKN 40 | 1 | | 2 |
| 3 | Wentylatory dachowe wyciągowe | 3 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy ul. Powstańców Warszawy 2 bud. 36*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI KWX 12 HRDO/HRDI 3,1 kW zew.i wew. | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek  nr 37/67*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator DAIKIN FTK S25 SPLIT z osprzętem oraz panelem sterującym | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 59*** | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna Hermes typ APM- 1 L 630/100- 630 m3/h | 1 | | 2 |
| 2 | Centrala wentylacyjna Hermes typ APM- 3 L 2 200/180- 2 200 m3/h wraz z urządzeniami pomocniczymi | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 10 WSzK (centrala telefoniczna)*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S-24AHP 6,4 kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 13 budynek nr 21 (komisja lekarska)*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator RCOOL TAC 24 DCI 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 10*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI -5,1kW | 1 | 2 | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 13*** | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna CV 6P(25)-118,6/5/S1.3-V/S3,3-V,H+PE+R+ przepustnica na wylocie VITROSERVICE CLIMA | 1 | | 2 |
| 2 | Centrala wentylacyjna CV 6P(25)-127/5/S1,3-V/3,3-VH+PE+R+przepustnica na wylocie VITROSERVICE CLIMA | 1 | | 2 |
| 3 | Automatyka sterująca SATCHWELL | 1 | | 2 |
| 4 | Wentylatory typ WVKKH 200 | 3 | | 2 |
| 5 | Wentylatory typu WVPB 25 | 4 | | 2 |
| 6 | Wentylatory typu WVPB 31,5 | 3 | | 2 |
| 7 | Wentylatory typu WVPB 20 | 2 | | 2 |
| 8 | Centrala wentylacyjna VTS Clima typ VS-75-R-PHC | 1 | | 2 |
| 9 | Agregat wody lodowej Emicon MCE 562K | 1 | | 2 |
| 10 | Wentylator dachowy Uniwersal DAS-315/MX | 4 | | 2 |
| 11 | Przepustnice kanałowe z siłownikiem Belimo Stalwent HKP | 54 | | 2 |
| 12 | Klapy ppoż. z siłownikiem Belimo Smay KPO120 | 2 | | 2 |
| ***Klimatyzatory*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator GREE INWERTER GWH 12KF jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. | 1 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. | 2 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 25*** | | | | |
| 1 | Jednostka naścienna FUJITSU ASYG07LU | 1 | | 2 |
| 2 | Jednostka naścienna FUJITSU ASYG07LU | 1 | | 2 |
| 3 | Jednostka zewnętrzna FUJITSU AOYG14LAC2 | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 34*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator KASAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 2 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 52*** | | | | |
| 1 | Jednostka zewnętrzna LG MU5M40 nr seryjny 506KCNL0U127 | 1 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator naścienny LG MS07AQ nr seryjny 507KCNC0H505 | 1 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator naścienny LG MS07AQ | 1 | | 2 |
| 4 | Klimatyzator naścienny LG MS09AQ nr seryjny 412KCFT00E79 | 1 | | 2 |
| 5 | Klimatyzator naścienny LG MS12AQ nr seryjny 312KQAVH00303 | 1 | | 2 |
| 6 | Klimatyzator naścienny LG MS12AQ nr seryjny 312KAW000009 | 1 | | 2 |
| 7 | Klimatyzator naścienny LG P12RLUA3 nr seryjny USNW126B8FO jednostka zewnętrzna LG P12RLUA3 nr 505TAZFGV189 | 1 | | 2 |
| 8 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-18HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147 bud. nr 57*** | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna  producent VTS  model VS 40-L-PH | 1 | | 2 |
| 2 | Centrala wentylacyjna  producent VTS  model VS 21-L-PH | 1 | | 2 |
| 3 | Układ odciągu spalin producent KLIMAWENT model KOS-L  z wentylatorem WPA-8-D-3 | 1 | | 2 |
| 4 | Układ odciągu spalin producent KLIMAWENT model ALAN-U/C-8 | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 62*** | | | | |
| 1 | Centrala zewnętrzna nawiewno-wyciągowa VTS Ln/Lw=9080/8650 m3/h dpn/dpw=550/500Pa Qg=23,8kW, Qh=30,6kW Nen/New=3,0/2,2kW | 1 | | 4 |
| 2 | Centrala wewnętrzna nawiewna z nawilżaczem wodnym + nagrzewnica elektryczna Ln=9080 m3/h, Qw=26 l/h, Qge=12,0 kW | 1 | | 4 |
| 3 | Klapa ppoż. EIS 120 1000x500 z wyzwalaczem termicznym i wskaźnikiem położenia | 1 | | 2 |
| 4 | Agregat wody lodowej Aermec typ ANL 125A wydajność Qch=32,2 kW (7/12C-35% glikol), przepływie czynnika chłodniczego Vch=1,7 dm3/s, podnoszenie dyspozycyjne dP=58kPa, moc elektrycznej sprężarki Na=10,6 kW | 1 | | 4 |
| 5 | Filtr powietrza Venture DF 315 | 1 | | 2 |
| 6 | Przepustnica regulacyjna z siłownikiem Alnor DATM+DM-FL-05 Ø315 | 2 | | 2 |
| 7 | Wentylator dachowy Venture RF/4-200+REB-1 700 m3/h, 85W, 0,4A, 230V | 2 | | 2 |
| 8 | Filtr powietrza Venture DF 250 | 1 | | 2 |
| 9 | Nagrzewnica elektryczna Venture DH-200/45T, 4,5 kW, 400V | 1 | | 2 |
| 10 | Wentylator dachowy Venture RF/4-160+REB-1 200 m3/h, 40W, 0,21A, 230V | 2 | | 2 |
| 11 | Wentylator dachowy Venture RF/4-160+REB-1 140 m3/h, 40W, 0,21A, 230V | 1 | | 2 |
| 12 | Wentylator dachowy Venture RF/4-160+REB-1 260 m3/h, 40W, 0,21A, 230V | 1 | | 2 |
| 13 | Wentylator dachowy Venture RF/4-250+REB-1 700 m3/h, 120W, 0,56A, 230V | 1 | | 2 |
| 14 | Odciąg spalin Klimawent Global H-1-150 | 1 | | 2 |
| 15 | Wentylator dachowy Klimawent WPA-6-D-1-N, 750W, 230V | 1 | | 2 |
| 16 | Klimatyzator jednostka zewnętrzna i wewnętrzna Panasonic | 1 | | 2 |
| 17 | Nawilżacz HumiDisk10 o wydajności 1,0 kg/h 31W 230V | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 65*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG UV48.NL2/UU49W.U32 jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 2 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator LG UB36NGD jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator KAISAI KWX 12HRDO/HARDI 3,1 kW | 1 | | 2 |
| 4 | Klimatyzator Mitsubishi Elektronic MSZ-FD o mocy 5,0 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 3 | | 2 |
| 5 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  j. wew. i j. zew. | 4 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 78*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG C12AHP: jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator GREE GWH12KF jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator FUJI ELEKTRIC 18KL jednostka: zewnętrzna RSG 18KLCA nr E 000166 i wewnętrzna ROG 18KLTA nr 00013 | 1 | | 2 |
| 4 | Klimatyzator FUJITSU 5,3kW: jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 5 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-18HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 2 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 106*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny zewnętrzny LG MU5M40.UO2 601KCXMOVC90 | 1 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny MS12AQ 501KCSFOSL94 | 1 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny MS12AQ 501KCZPOSL93 | 1 | | 2 |
| 4 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny LG MS09AQ.NBO 511KCJZOSF92 | 1 | | 2 |
| 5 | Klimatyzator ścienny zewnętrzny LG P12ENUA3 601TAXTDY002 | 1 | | 2 |
| 6 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny LG P12ENNSJ 601TAXTE6746 | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 107*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S24AHP 6,3 kW jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 2 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator LG C12AHP jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator LG MSZ-GE60VA jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 4 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 108*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator MITSHUBISHI ELEKTRIC 3,5 kW jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 2 | Klimatyzator LG G12AH jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 3 | Klimatyzator LG ELEKTRONIC P 12RK jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 4 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 2 | | 2 |
| 5 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 1 | | 2 |
| 6 | Klimatyzator KAISAI KWX-12RGJ+KWX-12HRGO 3,5 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 2 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 111*** | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147 bud. nr 112*** | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła producent VBW model BS 2 | 1 | | 2 |
| 2 | Centrala wentylacyjna nawiewna producent VBW | 1 | | 2 |
| 3 | Wentylator kanałowyProducent Venture IndustriesModel TD250/100z Regulatorem REB-1 | 1 | | 2 |
| 4 | Wentylator kanałowy Producent Venture Industries Model TD350/120 z Regulatorem REB-1 | 2 | | 2 |
| 5 | Wentylator dachowy Producent Venture Industries Model RF/4-400Y z Regulatorem RMT 1.5 (Sprzężony z awaryjnym otwarciem żaluzji) | 2 | | 2 |
| 6 | Wentylator dachowy Producent Venture Industries Model RF/4-355Y z Regulatorem RMT 1.5 (Sprzężony z awaryjnym otwarciem żaluzji) | 2 | | 2 |
| 7 | Wentylator dachowy Producent Venture Industries Model RF/4-355Y z Regulatorem RMT 1.5 (Sprzężony z awaryjnym otwarciem bramy segmentowej rolowanej) | 1 | | 2 |
| 8 | Wentylator ścienny osiowy Producent Venture Industries Model HXM 400 z termostatem TS-3 | 1 | | 2 |
| 9 | Wentylator dachowy Producent KLIMAWENT Model WPA-9-D-3-N | 1 | | 2 |
| 10 | Bębnowy układ odciągu spalin producent KLIMAWENT model ALAN-U/C-12 | 2 | | 2 |
| 11 | Wentylator dachowy Producent KLIMAWENT Model WPA-8-D/N | 2 | | 2 |
| 12 | Żaluzja z siłownikiem Producent TROX Model JZ-P-G/1000/1005/SE/Z12 | 3 | | 2 |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147 bud. nr 121*** | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna  nawiewno-wywiewnaBS2(50) VBV | 2 | | 2 |
| 2 | Wentylator dachowy WPW4 | 1 | | 2 |
| 4 | Wentylator dachowy WP9D3 | 1 | | 2 |
| 5 | Wentylator ścienny HCFB2/2 | 1 | | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 2 budynek nr 1*** | | | |
| ***Wentylacja*** | | | |
| 1 | Zespół nawiewny CV podsufitowy CV-P2-P/NS-74A/7-7 LG | 3 | 2 |
| 2 | Centralka sterująca i czujki temp. LG | 3 | 2 |
| 3 | Zespół wentylatorowy z filtrami LG | 3 | 2 |
| ***Klimatyzacja*** | | | |
| 1 | Klimatyzator DAIKIN FCXF35CVMB8: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |
| 2 | Klimatyzator LG 5,2 kW ELEKTRONICS E18SQ : jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna. | 2 | 2 |
| 3 | Klimatyzator LG 3,5 kW model E 12SQ : jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |
| 4 | Klimatyzator FUJITSU SPLIT jednostka wewn. ASY12UC jednostka zewn. AOY12UC | 1 | 2 |
| 5 | Klimatyzator KASAI AIR CONDITIONER kasetonowy SPLIT o mocy 7,0 kW jednostka wew. i zew. | 4 | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 2 budynek nr 3*** | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny KAISAI 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |
| 2 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna,  Jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 101 budynek nr 20*** | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna CV-4P wywiewna | 1 | 2 |
| 2 | Centrala wentylacyjna CV-4P nawiewna | 1 | 2 |
| 3 | Centrala wentylacyjna COV-4-P-93 | 1 | 2 |
| 4 | Centrala wentylacyjna COV-4-P-93 | 1 | 2 |
| 5 | Centrala wentylacyjna CV-2 nawiewna | 1 | 2 |
| 6 | Centrala wentylacyjna CV-2 wywiewna | 1 | 2 |
| 7 | Klimatyzator HYUNDAI 14kW, jednostka zewnętrzna | 3 | 2 |
| 8 | Klimatyzator kasetonowy HCI48HU1 jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 147*** | | | | | 1 | Agregat zewnętrzny Fujitsu AJY126LBH | 1 | 2 | | 2 | Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFT | 1 | 2 | | 3 | Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFT | 1 | 2 | | 4 | Jednostka naścienna wewn. Fujitsu ASYA14GACH | 8 | 2 | | 5 | Jednostka naścienna wewn. Fujitsu ASYA18GACH | 1 | 2 | | 6 | Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFCA + jednostka naścienna wewnętrzna | 1 | 2 | | 7 | Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFCA + jednostka naścienna wewnętrzna | 1 | 2 | | 8 | Centrala wentylacyjna VTS VS-10-R-H-T | 1 | 2 | | 9 | Centrala wentylacyjna VTS VS-15-R-H-T | 1 | 2 | | 10 | Wentylator dachowy WVPKH-200 | 1 | 2 | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 149*** | | | | | 1 | Agregat zewnętrzny LG ARUN160LTE4 | 1 | 2 | | 2 | Agregat zewnętrzny LG ARUN140LTE4 | 1 | 2 | | 3 | Jednostka naścienna wewn. LG ARNU09GSBL2 | 7 | 2 | | 4 | Jednostka naścienna wewn. LG ARNU09GSBL2 | 2 | 2 | | 5 | Jednostka naścienna wewn. LG ARNU09GSBL2 | 2 | 2 | | 6 | Jednostka naścienna wewn. LG ARNU12GSBL2 | 4 | 2 | | 7 | Jednostka naścienna wewn. LG ARNU18GSBL2 | 4 | 2 | | 8 | Jednostka naścienna wewn. LG ARNU18GSBL2 | 4 | 2 | | 9 | Jednostka zewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 | | 10 | Jednostka wewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 | | 11 | Jednostka zewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 | | 12 | Jednostka wewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 | | 13 | Centrala wentylacyjna VTS VS-10-R-H-T | 1 | 2 | | 14 | Centrala wentylacyjna VTS VS-15-R-H-T | 1 | 2 | | 15 | Wentylator dachowy WVPKH-200 | 1 | 2 | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. nr 1  (LCN CWCR OZ)*** | | | | | 1 | Klimatyzator DAIKIN FTX S20 K2VIB - jednostka wewnętrzna | 3 | 2 | | 2 | Klimatyzator DAIKIN 3MX S40 3VIB -  jednostka zewnętrzna | 1 | 2 | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 budynek nr 1 (CWCROZ)*** | | | | | 1 | Klimatyzator GREE GWH18 AAD-K6 5,1kW : jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna. | 1 | 2 | | 2 | Klimatyzatory KAISAI - 3,2kW : jednostka wewnętrzna KFU 12HRDI jednostka zewnętrzna KFU 12HRDO | 6 | 2 | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 budynek nr 2 (SKW)*** | | | | | 1 | Klimatyzator MCQUAY 5,3kW :  jednostka zewnętrzna | 1 | 2 | | 2 | Klimatyzator MCQUAY 5,3kW :  jednostka wewnętrzna | 2 | 2 | | 3 | Klimatyzator LG INVERTER 5,3kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 2 | 2 | | 4 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. nr 3 (8 KPBOT)*** | | | | | 1 | Centrala wentylacyjna NW3 V=1 200 m3/h podwieszona  z wymiennikiem przeciw prądowym z urządzeniem sterującymi | 1 | 2 | | 2 | Centrala nawiewna N4 Rotor VENT LS/N/2/E/X/L Vn=210m3/h  z nagrzewnicą elektryczną 3,5 kW z urządzeniem sterującym | 1 | 2 | | 3 | Wentylator kanałowy W4 Vn=210m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 | | 4 | Centralna nawiewna N5  Rotor VENT LS/N/2/E/X/P  Vn=250m3/h  z nagrzewnicą elektryczną 3,5 kW z urządzeniem sterującym | 1 | 2 | | 5 | Wentylator kanałowy W5 Vn=250m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 | | 6 | Wentylator kanałowy W6 Vn=165m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 | | 7 | Wentylator kanałowy W7 Vw=600m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 | | 8 | Aparat grzewczy ścienny G1 i G2 | 2 | 2 | | 9 | Jednostki wentylacyjne NW 1 i NW2 FLOWAIR LEO V=1 200m3/h bez kanałowe  z nagrzewnicą wodną  10 kW + osłona przeciw uszkodzeniom | 2 | 2 | | 10 | Klapy ppoż. EIS 120  Dn 100 | 2 | 2 |   ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 155*** | | | |
| 1 | Aparat grzewczo-wentylacyjny typ SWO-1-V-w130/60T VBW Clima | 1 | 2 |
| 2 | Centrala wentylacyjna typ BS-1(50), FD3, HW/FD3-WII nr fabryczny C9452N/W/03 VBW Clima o wydajności 3000 m3/h | 1 | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Bernardyńska (Plebania Kościoła Garnizonowego)*** | | | |
| 1 | Klimatyzator LG 3,5 kW model E 12SQ : jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |
| ***kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. Nr 1 (8 KPBOT)*** | | | |
| 1 | Klimatyzator MITSUBISHI 5,3KW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |
| 2 | Klimatyzator MITSUBISHI 3,5KW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. Nr 15 (8 KPBOT)*** | | | |
| 1 | Klimatyzator MIDEA 5,3kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |
| 2 | Klimatyzator FUJI 5,2 kW : jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna. | 1 | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147  kontenery przy hali sportowej*** | | | |
| 1 | Klimatyzatory AUX 09FH/I (na zewnątrz AUX-09J2O/O) | 27 | 2 |
| 2 | Klimatyzator MAXA N-F26A06 | 1 | 2 |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147  kontenery przy budynku nr 113*** | | | |
| 1 | Klimatyzatory AUX 09FH/I (na zewnątrz AUX-09J2O/O) | 12 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 bud. 72/73*** | | | |
| 1 | Centrala zewnętrzna nawiewno-wywiewna Vn/w=4200/3100, dpn/dpw=400/400Pa, Qg/Qh=15,84/14,36kW | 1 | 2 |
| 2 | Centrala zewnętrzna nawiewno-wywiewna Vn/w=9500/6000, dpn/dpw=400/400Pa, Qg/Qh=55,51/32,49kW | 1 | 2 |
| 3 | Centrala wewnętrzna nawiewna Vn=500, dpn=250Pa, Qg=6,7kW | 1 | 2 |
| 4 | Wentylator dachowy VENO 4-315EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 2 | 2 | |
| 5 | Wentylator dachowy VITT 4-350EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 5 | 2 | |
| 6 | Wentylator dachowy VITT 4-315EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 6 | 2 | |
| 7 | Wentylator dachowy VENO 4-200EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 1 | 2 | |
| 8 | Wentylator dachowy VENO 4-350EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 1 | 2 | |
| 9 | Wentylator dachowy VENO 2-200EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 1 | 2 | |
| 10 | Wentylator dachowy CAPP 4-220/450S | 3 | 2 | |
| 11 | Wentylator dachowy CAPP 2-190/550S | 1 | 2 | |
| 12 | Przepustnice z siłownikami dla wentylacji awaryjnej | 4 | 2 | |
| 13 | Regulator dla pom. pracownia nr 8 (bud. nr 72) RCP-R-250 | 1 | 2 | |
| 14 | Regulatory dla pom. pracownia nr 8 i pracownia ne 10 (bud. 72) RVP-RL-250-S-SO | 2 | 2 | |
| 15 | Regulator dla pom. pracownia nr 10 (bud. 72) RVP-RL-315-S-SO | 1 | 2 | |
| 16 | Regulator dla pom. chromatograf nr 7 (bud. 72) RCP-R-160 | 1 | 2 | |
| 17 | Regulatory dla pom. pracownia nr 11 i 12 pracownia cząstki 1, Magazyn próbek 4 (bud. 72) RCP-R-200 | 3 | 2 | |
| 18 | Regulator dla pom. komunikacja 9 (bud. 72) RCP-R-315 | 1 | 2 | |
| 19 | Regulator dla pom. pracownia FIA 5 (bud. 72) RCP-R-125 | 1 | 2 | |
| 20 | Regulator dla pom. pracownia nr 1 (bud. 73) RCP-R-250 | 1 | 2 | |
| 21 | Regulatory dla pom. pracownia nr 1 i pracownia nr 2 (bud. 73) RVP-RL-250-S-SO | 2 | 2 | |
| 22 | Regulator dla pom. pracownia nr 2 (bud. 73) RVP-RL-315-S-SO | 1 | 2 | |
| 23 | Regulatory dla pom. pracownia nr 4 pracownia nr 6, pracownia nr 9 (bud. 73) RVP-RL-SL-400-GDB-N | 3 | 2 | |
| 24 | Regulatory dla pom. pracownia nr 4, pracownia nr 6, pracownia nr 9 (bud. 73) RVP-RL-SL-250-GDB-W | 3 | 2 | |
| 25 | Regulatory dla pom. wagowe (bud. 73) RCP-R-160 | 2 | 2 | |
| 26 | Klimatyzacja typu SPLIT dla pom. magazyn próbek 4: jedn. Zew. FTXM35A + jedn. Wew. RXM35A | 1 | 2 | |
| 27 | Klimatyzacja typu VRF bud. 72: jedn. Zew. PUMY-P112YKM5+jedn. Wew. PLFY-P15VFM-E (2szt.); PLFY-P25VFM-E (2szt.) | 1 | 2 | |
| 28 | Klimatyzacja typu VRF bud. 73: jedn. Zew. PUMY-P140YKM5+jedn. Wew. PLFY-P15VFM-E (1szt.); PLFY-P40VFM-E (3szt.) | 1 | 2 | |

**TERMINY KONSERWACJI:**

**W roku 2025: W roku 2026:**

I konserwacja – kwiecień/maj I konserwacja – kwiecień

II konserwacja – październik II konserwacja – październik

Załącznik nr 4 do SWZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE CENOWE – część JAWNA rok 2025** | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Ilość konserwacji** | **Cena jednostkowa netto 2025r.** | **Wartość netto  w 2025r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3x4x5=6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 2 budynek nr 1*** | | | | | |
| ***Wentylacja*** | | | | | |
| 1 | Zespół nawiewny CV podsufitowy CV-P2-P/NS-74A/7-7 LG | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Centralka sterująca i czujki temp. LG | 3 | 2 |  |  |
| 3 | Zespół wentylatorowy z filtrami LG | 3 | 2 |  |  |
| ***Klimatyzacja*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator DAIKIN FCXF35CVMB8: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator LG 5,2 kW ELEKTRONICS E18SQ : jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna. | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Klimatyzator LG 3,5 kW model E 12SQ : jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Klimatyzator FUJITSU SPLIT jednostka wewn. ASY12UC jednostka zewn. AOY12UC | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Klimatyzator KASAI AIR CONDITIONER kasetonowy SPLIT o mocy 7,0 kW jednostka wew. i zew. | 4 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 2 budynek nr 3*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny KAISAI 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna,  Jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 101 budynek nr 20*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna CV-4P wywiewna | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna CV-4P nawiewna | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Centrala wentylacyjna COV-4-P-93 | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Centrala wentylacyjna COV-4-P-93 | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Centrala wentylacyjna CV-2 nawiewna | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Centrala wentylacyjna CV-2 wywiewna | 1 | 2 |  |  |
| 7 | Klimatyzator HYUNDAI 14kW, jednostka zewnętrzna | 3 | 2 |  |  |
| 8 | Klimatyzator kasetonowy HCI48HU1 jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 147*** | | | | | | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu AJY126LBH | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFT | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFT | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. Fujitsu ASYA14GACH | 8 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. Fujitsu ASYA18GACH | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFCA + jednostka naścienna wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFCA + jednostka naścienna wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Centrala wentylacyjna VTS VS-10-R-H-T | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Centrala wentylacyjna VTS VS-15-R-H-T | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Wentylator dachowy WVPKH-200 | 1 | 2 |  |  | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 149*** | | | | | | | * + - 1. Agregat zewnętrzny LG ARUN160LTE4 | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny LG ARUN140LTE4 | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU09GSBL2 | 7 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU09GSBL2 | 2 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU09GSBL2 | 2 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU12GSBL2 | 4 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU18GSBL2 | 4 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU18GSBL2 | 4 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka zewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka wewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka zewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka wewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Centrala wentylacyjna VTS VS-10-R-H-T | 1 | 2 |  |  | | 1. Centrala wentylacyjna VTS VS-15-R-H-T | 1 | 2 |  |  | | 1. Wentylator dachowy WVPKH-200 | 1 | 2 |  |  | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. nr 1 (LCN CWCROZ)*** | | | | | | | * + - 1. Klimatyzator DAIKIN FTX S20 K2VIB - jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  | | * + - 1. Klimatyzator DAIKIN 3MX S40 3VIB - jednostka zewnętrzna | 1 | 2 |  |  | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 budynek nr 1 (CWCROZ)*** | | | | | | | * + - 1. Klimatyzator GREE GWH18 AAD-K6 5,1kW : jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Klimatyzatory KAISAI - 3,2kW : jednostka wewnętrzna KFU 12HRDI jednostka zewnętrzna KFU 12HRDO | 6 | 2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 budynek nr 2 (SKW)*** | | | | | | | 1 | Klimatyzator MCQUAY 5,3kW :  jednostka zewnętrzna | 1 | 2 |  |  | | 2 | Klimatyzator MCQUAY 5,3kW :  jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | | 3 | Klimatyzator LG INVERTER 5,3kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 2 | 2 |  |  | | 4 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW | 5 | 2 |  |  | | | | | | | | | | | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 155*** | | | | | |
| 1 | Aparat grzewczo-wentylacyjny typ SWO-1-V-w130/60T VBW Clima | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna typ BS-1(50), FD3, HW/FD3-WII nr fabryczny C9452N/W/03 VBW Clima o wydajności 3000 m3/h | 1 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Bernardyńska (Plebania Kościoła Garnizonowego)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG 3,5 kW model E 12SQ : jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  |
| ***kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. Nr 1 (8 KPBOT)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator MITSUBISHI 5,3KW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator MITSUBISHI 3,5KW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. Nr 15 (8 KPBOT)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator MIDEA 5,3kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator FUJI 5,2 kW : jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna. | 1 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. nr 3 (8 KPBOT)*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna NW3 V=1 200 m3/h podwieszona z wymiennikiem przeciw prądowym z urządzeniem sterującymi | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Centrala nawiewna N4 Rotor VENT LS/N/2/E/X/L Vn=210m3/h  z nagrzewnicą elektryczną 3,5 kW z urządzeniem sterującym | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Wentylator kanałowy W4 Vn=210m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Centralna nawiewna N5  Rotor VENT LS/N/2/E/X/P  Vn=250m3/h  z nagrzewnicą elektryczną 3,5 kW z urządzeniem sterującym | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Wentylator kanałowy W5 Vn=250m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Wentylator kanałowy W6 Vn=165m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 |  |  |
| 7 | Wentylator kanałowy W7 Vw=600m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 |  |  |
| 8 | Aparat grzewczy ścienny G1 i G2 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Jednostki wentylacyjne NW 1 i NW2 FLOWAIR LEO V=1 200m3/h bez kanałowe  z nagrzewnicą wodną  10 kW + osłona przeciw uszkodzeniom | 2 | 2 |  |  |
| 10 | Klapy ppoż. EIS 120  Dn 100 | 2 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Smukalska budynek nr 1*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI -5,1kW | 1 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 1*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny LG S18AW moc 5,3 kW  jednostka zewnętrzna jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator MITSHUBISHI Typ MSZ-GE60VA ELEKTRIC 3,5 kW: jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator GREE KFR-35: jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator ścienny LG P18RK (5,3kW): jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 2*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny LG S24AW moc 7,0 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 6*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna podwieszana VTS CLIMA CV - P, Q pow. 1 000 m3/h, z nagrzewnicami wodnymi Q - 13 kW | 6 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrale wentylacyjne, wywiewne podwieszane VTS CLIMA typ CV-P, Q pow. 1 000 m3/h wraz z urządzeniami | 6 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 8*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator GREE 3,5 kW : jednostka wewnętrzna GTHN48A2NM3AA/I , jednostka zewnętrzna GTHN48A2NM3AA/O | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator ścienny LG S18AHP moc 5,3 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator ścienny KAISAI KFU-09 HRD moc 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna,  Jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 9*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator GREE 3,1 kW GWH 12KF-K3DNA5J :  jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator ścienny KAISAI KFU-09 HRD moc 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 10*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny LG C12AH moc 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 11*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna VBW CLIMA typ GOLEM G3 z nagrzewnicą wodną 60 kW Q pow. 7700 m3/h z automatyką sterującą jak niżej: | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | - Siłowniki przepływu i zaworów regulacyjnych SIMENS | 5 | 2 |  |  | |
| 3 | - Presostaty nawiewu i wywiewu BECK | 2 | 2 |  |  | |
| 4 | - Zawory trójdrogowe z siłownikiem SIMENS | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | - termostat p. zamrożeniowy RANCO | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | - Czujnik temp. kanałowy RESTAL | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 12*** | | | | | |
| 1 | Wentylator WPSO 25P wyciągowy  z filtrem lakierniczym | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Wentylatory TD 400 kanałowe | 2 | 2 |  |  | |
| 3 | Nagrzewnice elektryczne kanałowe DH | 2 | 2 |  |  | |
| 4 | Czerpnia i wyrzutnia | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Sterowanie automatyczne | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 16*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 17 (2WOM)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG Model AUUH 368 - jednostka zewn. UU37 UED, jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator KAISAI KWX-12RGJ + KWX-12HRGO 3,5kW jednostka zewnętrzna  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator KAISAI 09-HRDI 3,5kW:  jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW   jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna. | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator ścienny GREE KFR-60 GW 6 kW:  jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Klimatyzator ścienny FUJITSU ASY-9/AOY-9 2,9 kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 2 | 2 |  |  | |
| 7 | Klimatyzator ścienny GREE GWH12QB-46DNA5I/I  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna 4M66590002493  pom.201 | 1 | 2 |  |  | |
| 8 | Klimatyzator ścienny Mac QuayM5WM015GR-ACIAC-R 3,5 kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Klimatyzator ścienny MDV MSR1-12HRN1 3,5 kW :   jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna. | 5 | 2 |  |  | |
| 11 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 12 | Klimatyzator ścienny ELEKTROLUX BCCH 16 5,3 kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 13 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 14 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 3 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 20*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 3 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 33*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Wentylator nawiewu FKN 40 | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Wentylatory dachowe wyciągowe | 3 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Powstańców Warszawy 2 bud. 36*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI KWX 12 HRDO/HRDI 3,1 kW zew.i wew. | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek  nr 37/67*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator DAIKIN FTK S25 SPLIT z osprzętem oraz panelem sterującym | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 59*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna Hermes typ APM- 1 L 630/100- 630 m3/h | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala wentylacyjna Hermes typ APM- 3 L 2 200/180- 2 200 m3/h wraz z urządzeniami pomocniczymi | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 10 WSzK (centrala telefoniczna)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S-24AHP 6,4 kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 13 budynek nr 21 (komisja lekarska)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator RCOOL TAC 24 DCI 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 6*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator GREE GWH 12YD-SGDBA2A jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator LG Elektronics P18K jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 10*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI -5,1kW | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 13*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna CV 6P(25)-118,6/5/S1.3-V/S3,3-V,H+PE+R+ przepustnica na wylocie VITROSERVICE CLIMA | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala wentylacyjna CV 6P(25)-127/5/S1,3-V/3,3-VH+PE+R+przepustnica na wylocie VITROSERVICE CLIMA | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Automatyka sterująca SATCHWELL | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Wentylatory typ WVKKH 200 | 3 | 2 |  |  | |
| 5 | Wentylatory typu WVPB 25 | 4 | 2 |  |  | |
| 6 | Wentylatory typu WVPB 31,5 | 3 | 2 |  |  | |
| 7 | Wentylatory typu WVPB 20 | 2 | 2 |  |  | |
| 8 | Centrala wentylacyjna VTS Clima typ VS-75-R-PHC | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Agregat wody lodowej Emicon MCE 562K | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Wentylator dachowy Uniwersal DAS-315/MX | 4 | 2 |  |  | |
| 11 | Przepustnice kanałowe z siłownikiem Belimo Stalwent HKP | 54 | 2 |  |  | |
| 12 | Klapy ppoż. z siłownikiem Belimo Smay KPO120 | 2 | 2 |  |  | |
| ***Klimatyzatory*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator GREE INWERTER GWH 12KF jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 25*** | | | | | |
| 1 | Jednostka naścienna FUJITSU ASYG07LU | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Jednostka naścienna FUJITSU ASYG07LU | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Jednostka zewnętrzna FUJITSU AOYG14LAC2 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 34*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KASAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 52*** | | | | | |
| 1 | Jednostka zewnętrzna LG MU5M40 nr seryjny 506KCNL0U127 | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator naścienny LG MS07AQ nr seryjny 507KCNC0H505 | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator naścienny LG MS07AQ | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator naścienny LG MS09AQ nr seryjny 412KCFT00E79 | 1 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator naścienny LG MS12AQ nr seryjny 312KQAVH00303 | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Klimatyzator naścienny LG MS12AQ nr seryjny 312KAW000009 | 1 | 2 |  |  | |
| 7 | Klimatyzator naścienny LG P12RLUA3 nr seryjny USNW126B8FO jednostka zewnętrzna LG P12RLUA3 nr 505TAZFGV189 | 1 | 2 |  |  | |
| 8 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-18HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147 bud. nr 57*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna  producent VTS  model VS 40-L-PH | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala wentylacyjna  producent VTS  model VS 21-L-PH | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Układ odciągu spalin producent KLIMAWENT model KOS-L  z wentylatorem WPA-8-D-3 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Układ odciągu spalin producent KLIMAWENT model ALAN-U/C-8 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 62*** | | | | | |
| 1 | Centrala zewnętrzna nawiewno-wyciągowa VTS Ln/Lw=9080/8650 m3/h dpn/dpw=550/500Pa Qg=23,8kW, Qh=30,6kW Nen/New=3,0/2,2kW | 1 | 4 |  |  | |
| 2 | Centrala wewnętrzna nawiewna z nawilżaczem wodnym + nagrzewnica elektryczna Ln=9080 m3/h, Qw=26 l/h, Qge=12,0 kW | 1 | 4 |  |  | |
| 3 | Klapa ppoż. EIS 120 1000x500 z wyzwalaczem termicznym i wskaźnikiem położenia | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Agregat wody lodowej Aermec typ ANL 125A wydajność Qch=32,2 kW (7/12C-35% glikol), przepływie czynnika chłodniczego Vch=1,7 dm3/s, podnoszenie dyspozycyjne dP=58kPa, moc elektrycznej sprężarki Na=10,6 kW | 1 | 4 |  |  | |
| 5 | Filtr powietrza Venture DF 315 | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Przepustnica regulacyjna z siłownikiem Alnor DATM+DM-FL-05 Ø315 | 2 | 2 |  |  | |
| 7 | Wentylator dachowy Venture RF/4-200+REB-1 700 m3/h, 85W, 0,4A, 230V | 2 | 2 |  |  | |
| 8 | Filtr powietrza Venture DF 250 | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Nagrzewnica elektryczna Venture DH-200/45T, 4,5 kW, 400V | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Wentylator dachowy Venture RF/4-160+REB-1 200 m3/h, 40W, 0,21A, 230V | 2 | 2 |  |  | |
| 11 | Wentylator dachowy Venture RF/4-160+REB-1 140 m3/h, 40W, 0,21A, 230V | 1 | 2 |  |  | |
| 12 | Wentylator dachowy Venture RF/4-160+REB-1 260 m3/h, 40W, 0,21A, 230V | 1 | 2 |  |  | |
| 13 | Wentylator dachowy Venture RF/4-250+REB-1 700 m3/h, 120W, 0,56A, 230V | 1 | 2 |  |  | |
| 14 | Odciąg spalin Klimawent Global H-1-150 | 1 | 1 |  |  | |
| 15 | Wentylator dachowy Klimawent WPA-6-D-1-N, 750W, 230V | 1 | 2 |  |  | |
| 16 | Klimatyzator jednostka zewnętrzna i wewnętrzna Panasonic | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 65*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG UV48.NL2/UU49W.U32 jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator LG UB36NGD jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator KAISAI KWX 12HRDO/HARDI 3,1 kW | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator Mitsubishi Elektronic MSZ-FD o mocy 5,0 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  | |
| 5 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  j. wew. i j. zew. | 4 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 78*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG C12AHP: jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator GREE GWH12KF jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator FUJI ELEKTRIC 18KL jednostka: zewnętrzna RSG 18KLCA nr E 000166 i wewnętrzna ROG 18KLTA nr 00013 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator FUJITSU 5,3kW: jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-18HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 106*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny zewnętrzny LG MU5M40.UO2 601KCXMOVC90 | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny MS12AQ 501KCSFOSL94 | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny MS12AQ 501KCZPOSL93 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny LG MS09AQ.NBO 511KCJZOSF92 | 1 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator ścienny zewnętrzny LG P12ENUA3 601TAXTDY002 | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny LG P12ENNSJ 601TAXTE6746 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 107*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S24AHP 6,3 kW jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator LG C12AHP jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator LG MSZ-GE60VA jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 108*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator MITSHUBISHI ELEKTRIC 3,5 kW jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator LG G12AH jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator LG ELEKTRONIC P 12RK jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Klimatyzator KAISAI KWX-12RGJ+KWX-12HRGO 3,5 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 111*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147 bud. nr 112*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła producent VBW model BS 2 | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala wentylacyjna nawiewna producent VBW | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Wentylator kanałowyProducent Venture IndustriesModel TD250/100z Regulatorem REB-1 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Wentylator kanałowy Producent Venture Industries Model TD350/120 z Regulatorem REB-1 | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Wentylator dachowy Producent Venture Industries Model RF/4-400Y z Regulatorem RMT 1.5 (Sprzężony z awaryjnym otwarciem żaluzji) | 2 | 2 |  |  | |
| 6 | Wentylator dachowy Producent Venture Industries Model RF/4-355Y z Regulatorem RMT 1.5 (Sprzężony z awaryjnym otwarciem żaluzji) | 2 | 2 |  |  | |
| 7 | Wentylator dachowy Producent Venture Industries Model RF/4-355Y z Regulatorem RMT 1.5 (Sprzężony z awaryjnym otwarciem bramy segmentowej rolowanej) | 1 | 2 |  |  | |
| 8 | Wentylator ścienny osiowy Producent Venture Industries Model HXM 400 z termostatem TS-3 | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Wentylator dachowy Producent KLIMAWENT Model WPA-9-D-3-N | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Bębnowy układ odciągu spalin producent KLIMAWENT model ALAN-U/C-12 | 2 | 2 |  |  | |
| 11 | Wentylator dachowy Producent KLIMAWENT Model WPA-8-D/N | 2 | 2 |  |  | |
| 12 | Żaluzja z siłownikiem Producent TROX Model JZ-P-G/1000/1005/SE/Z12 | 3 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147 bud. nr 121*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna  nawiewno-wywiewnaBS2(50) VBV | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Wentylator dachowy WPW4 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Wentylator dachowy WP9D3 | 1 | 2 |  |  | |
| 5 | Wentylator ścienny HCFB2/2 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147  kontenery przy hali sportowej*** | | | | | | |
| 1 | Klimatyzatory AUX 09FH/I (na zewnątrz AUX-09J2O/O) | 27 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator MAXA N-F26A06 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147  kontenery przy budynku nr 113*** | | | | | | |
| 1 | Klimatyzatory AUX 09FH/I (na zewnątrz AUX-09J2O/O) | 12 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 bud. 72/73*** | | | | | | |
| 1 | Centrala zewnętrzna nawiewno-wywiewna Vn/w=4200/3100, dpn/dpw=400/400Pa, Qg/Qh=15,84/14,36kW | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala zewnętrzna nawiewno-wywiewna Vn/w=9500/6000, dpn/dpw=400/400Pa, Qg/Qh=55,51/32,49kW | 1 | 2 |  |  | |
|
|
| 3 | Centrala wewnętrzna nawiewna Vn=500, dpn=250Pa, Qg=6,7kW | 1 | 2 |  |  | |
|
| 4 | Wentylator dachowy VENO 4-315EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Wentylator dachowy VITT 4-350EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 5 | 2 |  |  | |
| 6 | Wentylator dachowy VITT 4-315EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 6 | 2 |  |  | |
| 7 | Wentylator dachowy VENO 4-200EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 1 | 2 |  |  | |
| 8 | Wentylator dachowy VENO 4-350EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Wentylator dachowy VENO 2-200EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Wentylator dachowy CAPP 4-220/450S | 3 | 2 |  |  | |
| 11 | Wentylator dachowy CAPP 2-190/550S | 1 | 2 |  |  | |
| 12 | Przepustnice z siłownikami dla wentylacji awaryjnej | 4 | 2 |  |  | |
| 13 | Regulator dla pom. pracownia nr 8 (bud. nr 72) RCP-R-250 | 1 | 2 |  |  | |
| 14 | Regulatory dla pom. pracownia nr 8 i pracownia ne 10 (bud. 72) RVP-RL-250-S-SO | 2 | 2 |  |  | |
| 15 | Regulator dla pom. pracownia nr 10 (bud. 72) RVP-RL-315-S-SO | 1 | 2 |  |  | |
| 16 | Regulator dla pom. chromatograf nr 7 (bud. 72) RCP-R-160 | 1 | 2 |  |  | |
| 17 | Regulatory dla pom. pracownia nr 11 i 12 pracownia cząstki 1, Magazyn próbek 4 (bud. 72) RCP-R-200 | 3 | 2 |  |  | |
| 18 | Regulator dla pom. komunikacja 9 (bud. 72) RCP-R-315 | 1 | 2 |  |  | |
| 19 | Regulator dla pom. pracownia FIA 5 (bud. 72) RCP-R-125 | 1 | 2 |  |  | |
| 20 | Regulator dla pom. pracownia nr 1 (bud. 73) RCP-R-250 | 1 | 2 |  |  | |
| 21 | Regulatory dla pom. pracownia nr 1 i pracownia nr 2 (bud. 73) RVP-RL-250-S-SO | 2 | 2 |  |  | |
| 22 | Regulator dla pom. pracownia nr 2 (bud. 73) RVP-RL-315-S-SO | 1 | 2 |  |  | |
| 23 | Regulatory dla pom. pracownia nr 4 pracownia nr 6, pracownia nr 9 (bud. 73) RVP-RL-SL-400-GDB-N | 3 | 2 |  |  | |
| 24 | Regulatory dla pom. pracownia nr 4, pracownia nr 6, pracownia nr 9 (bud. 73) RVP-RL-SL-250-GDB-W | 3 | 2 |  |  | |
| 25 | Regulatory dla pom. wagowe (bud. 73) RCP-R-160 | 2 | 2 |  |  | |
| 26 | Klimatyzacja typu SPLIT dla pom. magazyn próbek 4: jedn. Zew. FTXM35A + jedn. Wew. RXM35A | 1 | 2 |  |  | |
| 27 | Klimatyzacja typu VRF bud. 72: jedn. Zew. PUMY-P112YKM5+jedn. Wew. PLFY-P15VFM-E (2szt.); PLFY-P25VFM-E (2szt.) | 1 | 2 |  |  | |
| 28 | Klimatyzacja typu VRF bud. 73: jedn. Zew. PUMY-P140YKM5+jedn. Wew. PLFY-P15VFM-E (1szt.); PLFY-P40VFM-E (3szt.) | 1 | 2 |  |  | |
|
| **Razem netto** | | | | |  | |
| **VAT** | | | | |  | |
| **Razem brutto** | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE CENOWE – część JAWNA rok 2026** | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Ilość konserwacji** | **Cena jednostkowa netto 2026r.** | **Wartość netto  w 2026r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3x4x5=6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 2 budynek nr 1*** | | | | | |
| ***Wentylacja*** | | | | | |
| 1 | Zespół nawiewny CV podsufitowy CV-P2-P/NS-74A/7-7 LG | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Centralka sterująca i czujki temp. LG | 3 | 2 |  |  |
| 3 | Zespół wentylatorowy z filtrami LG | 3 | 2 |  |  |
| ***Klimatyzacja*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator DAIKIN FCXF35CVMB8: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator LG 5,2 kW ELEKTRONICS E18SQ : jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna. | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Klimatyzator LG 3,5 kW model E 12SQ : jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Klimatyzator FUJITSU SPLIT jednostka wewn. ASY12UC jednostka zewn. AOY12UC | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Klimatyzator KASAI AIR CONDITIONER kasetonowy SPLIT o mocy 7,0 kW jednostka wew. i zew. | 4 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 2 budynek nr 3*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny KAISAI 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna,  Jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 101 budynek nr 20*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna CV-4P wywiewna | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna CV-4P nawiewna | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Centrala wentylacyjna COV-4-P-93 | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Centrala wentylacyjna COV-4-P-93 | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Centrala wentylacyjna CV-2 nawiewna | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Centrala wentylacyjna CV-2 wywiewna | 1 | 2 |  |  |
| 7 | Klimatyzator HYUNDAI 14kW, jednostka zewnętrzna | 3 | 2 |  |  |
| 8 | Klimatyzator kasetonowy HCI48HU1 jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 147*** | | | | | | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu AJY126LBH | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFT | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFT | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. Fujitsu ASYA14GACH | 8 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. Fujitsu ASYA18GACH | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFCA + jednostka naścienna wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny Fujitsu ASYG30LFCA + jednostka naścienna wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Centrala wentylacyjna VTS VS-10-R-H-T | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Centrala wentylacyjna VTS VS-15-R-H-T | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Wentylator dachowy WVPKH-200 | 1 | 2 |  |  | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 149*** | | | | | | | * + - 1. Agregat zewnętrzny LG ARUN160LTE4 | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Agregat zewnętrzny LG ARUN140LTE4 | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU09GSBL2 | 7 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU09GSBL2 | 2 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU09GSBL2 | 2 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU12GSBL2 | 4 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU18GSBL2 | 4 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka naścienna wewn. LG ARNU18GSBL2 | 4 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka zewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka wewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka zewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Jednostka wewnętrzna LG P24RK | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Centrala wentylacyjna VTS VS-10-R-H-T | 1 | 2 |  |  | | 1. Centrala wentylacyjna VTS VS-15-R-H-T | 1 | 2 |  |  | | 1. Wentylator dachowy WVPKH-200 | 1 | 2 |  |  | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. nr 1 (LCN CWCROZ)*** | | | | | | | * + - 1. Klimatyzator DAIKIN FTX S20 K2VIB - jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  | | * + - 1. Klimatyzator DAIKIN 3MX S40 3VIB - jednostka zewnętrzna | 1 | 2 |  |  | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 budynek nr 1 (CWCROZ)*** | | | | | | | * + - 1. Klimatyzator GREE GWH18 AAD-K6 5,1kW : jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | | * + - 1. Klimatyzatory KAISAI - 3,2kW : jednostka wewnętrzna KFU 12HRDI jednostka zewnętrzna KFU 12HRDO | 6 | 2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 budynek nr 2 (SKW)*** | | | | | | | 1 | Klimatyzator MCQUAY 5,3kW :  jednostka zewnętrzna | 1 | 2 |  |  | | 2 | Klimatyzator MCQUAY 5,3kW :  jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | | 3 | Klimatyzator LG INVERTER 5,3kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 2 | 2 |  |  | | 4 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW | 5 | 2 |  |  | | | | | | | | | | | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 155*** | | | | | |
| 1 | Aparat grzewczo-wentylacyjny typ SWO-1-V-w130/60T VBW Clima | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna typ BS-1(50), FD3, HW/FD3-WII nr fabryczny C9452N/W/03 VBW Clima o wydajności 3000 m3/h | 1 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Bernardyńska (Plebania Kościoła Garnizonowego)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG 3,5 kW model E 12SQ : jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  |
| ***kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. Nr 1 (8 KPBOT)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator MITSUBISHI 5,3KW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator MITSUBISHI 3,5KW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. Nr 15 (8 KPBOT)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator MIDEA 5,3kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator FUJI 5,2 kW : jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna. | 1 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 bud. nr 3 (8 KPBOT)*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna NW3 V=1 200 m3/h podwieszona z wymiennikiem przeciw prądowym z urządzeniem sterującymi | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Centrala nawiewna N4 Rotor VENT LS/N/2/E/X/L Vn=210m3/h  z nagrzewnicą elektryczną 3,5 kW z urządzeniem sterującym | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Wentylator kanałowy W4 Vn=210m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Centralna nawiewna N5  Rotor VENT LS/N/2/E/X/P  Vn=250m3/h  z nagrzewnicą elektryczną 3,5 kW z urządzeniem sterującym | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Wentylator kanałowy W5 Vn=250m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Wentylator kanałowy W6 Vn=165m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 |  |  |
| 7 | Wentylator kanałowy W7 Vw=600m3/h  z regulatorem obrotów | 1 | 2 |  |  |
| 8 | Aparat grzewczy ścienny G1 i G2 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Jednostki wentylacyjne NW 1 i NW2 FLOWAIR LEO V=1 200m3/h bez kanałowe  z nagrzewnicą wodną  10 kW + osłona przeciw uszkodzeniom | 2 | 2 |  |  |
| 10 | Klapy ppoż. EIS 120  Dn 100 | 2 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Smukalska budynek nr 1*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI -5,1kW | 1 | 2 |  |  |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 1*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny LG S18AW moc 5,3 kW  jednostka zewnętrzna jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Klimatyzator MITSHUBISHI Typ MSZ-GE60VA ELEKTRIC 3,5 kW: jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator GREE KFR-35: jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator ścienny LG P18RK (5,3kW): jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 2*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny LG S24AW moc 7,0 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 6*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna podwieszana VTS CLIMA CV - P, Q pow. 1 000 m3/h, z nagrzewnicami wodnymi Q - 13 kW | 6 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrale wentylacyjne, wywiewne podwieszane VTS CLIMA typ CV-P, Q pow. 1 000 m3/h wraz z urządzeniami | 6 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 8*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator GREE 3,5 kW : jednostka wewnętrzna GTHN48A2NM3AA/I , jednostka zewnętrzna GTHN48A2NM3AA/O | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator ścienny LG S18AHP moc 5,3 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator ścienny KAISAI KFU-09 HRD moc 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna,  Jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 9*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator GREE 3,1 kW GWH 12KF-K3DNA5J :  jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator ścienny KAISAI KFU-09 HRD moc 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 10*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny LG C12AH moc 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 11*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna VBW CLIMA typ GOLEM G3 z nagrzewnicą wodną 60 kW Q pow. 7700 m3/h z automatyką sterującą jak niżej: | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | - Siłowniki przepływu i zaworów regulacyjnych SIMENS | 5 | 2 |  |  | |
| 3 | - Presostaty nawiewu i wywiewu BECK | 2 | 2 |  |  | |
| 4 | - Zawory trójdrogowe z siłownikiem SIMENS | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | - termostat p. zamrożeniowy RANCO | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | - Czujnik temp. kanałowy RESTAL | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 12*** | | | | | |
| 1 | Wentylator WPSO 25P wyciągowy  z filtrem lakierniczym | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Wentylatory TD 400 kanałowe | 2 | 2 |  |  | |
| 3 | Nagrzewnice elektryczne kanałowe DH | 2 | 2 |  |  | |
| 4 | Czerpnia i wyrzutnia | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Sterowanie automatyczne | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 16*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 17 (2WOM)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG Model AUUH 368 - jednostka zewn. UU37 UED, jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator KAISAI KWX-12RGJ + KWX-12HRGO 3,5kW jednostka zewnętrzna  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator KAISAI 09-HRDI 3,5kW:  jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW   jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna. | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator ścienny GREE KFR-60 GW 6 kW:  jednostka wewnętrzna , jednostka zewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Klimatyzator ścienny FUJITSU ASY-9/AOY-9 2,9 kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 2 | 2 |  |  | |
| 7 | Klimatyzator ścienny GREE GWH12QB-46DNA5I/I  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna 4M66590002493  pom.201 | 1 | 2 |  |  | |
| 8 | Klimatyzator ścienny Mac QuayM5WM015GR-ACIAC-R 3,5 kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Klimatyzator ścienny MDV MSR1-12HRN1 3,5 kW :   jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna. | 5 | 2 |  |  | |
| 11 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 12 | Klimatyzator ścienny ELEKTROLUX BCCH 16 5,3 kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 13 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW jednostka zewnętrzna ,  jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 14 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 3 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 20*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 3 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 33*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Wentylator nawiewu FKN 40 | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Wentylatory dachowe wyciągowe | 3 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Powstańców Warszawy 2 bud. 36*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI KWX 12 HRDO/HRDI 3,1 kW zew.i wew. | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek  nr 37/67*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator DAIKIN FTK S25 SPLIT z osprzętem oraz panelem sterującym | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 budynek nr 59*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna Hermes typ APM- 1 L 630/100- 630 m3/h | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala wentylacyjna Hermes typ APM- 3 L 2 200/180- 2 200 m3/h wraz z urządzeniami pomocniczymi | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 10 WSzK (centrala telefoniczna)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S-24AHP 6,4 kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 13 budynek nr 21 (komisja lekarska)*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator RCOOL TAC 24 DCI 3,5 kW:  jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 6*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator GREE GWH 12YD-SGDBA2A jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator LG Elektronics P18K jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 10*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI -5,1kW | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 13*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna CV 6P(25)-118,6/5/S1.3-V/S3,3-V,H+PE+R+ przepustnica na wylocie VITROSERVICE CLIMA | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala wentylacyjna CV 6P(25)-127/5/S1,3-V/3,3-VH+PE+R+przepustnica na wylocie VITROSERVICE CLIMA | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Automatyka sterująca SATCHWELL | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Wentylatory typ WVKKH 200 | 3 | 2 |  |  | |
| 5 | Wentylatory typu WVPB 25 | 4 | 2 |  |  | |
| 6 | Wentylatory typu WVPB 31,5 | 3 | 2 |  |  | |
| 7 | Wentylatory typu WVPB 20 | 2 | 2 |  |  | |
| 8 | Centrala wentylacyjna VTS Clima typ VS-75-R-PHC | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Agregat wody lodowej Emicon MCE 562K | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Wentylator dachowy Uniwersal DAS-315/MX | 4 | 2 |  |  | |
| 11 | Przepustnice kanałowe z siłownikiem Belimo Stalwent HKP | 54 | 2 |  |  | |
| 12 | Klapy ppoż. z siłownikiem Belimo Smay KPO120 | 2 | 2 |  |  | |
| ***Klimatyzatory*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator GREE INWERTER GWH 12KF jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 25*** | | | | | |
| 1 | Jednostka naścienna FUJITSU ASYG07LU | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Jednostka naścienna FUJITSU ASYG07LU | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Jednostka zewnętrzna FUJITSU AOYG14LAC2 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 34*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KASAI KWX 18HRDO/HRDI 5,1kW: jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna (ścienna) | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 52*** | | | | | |
| 1 | Jednostka zewnętrzna LG MU5M40 nr seryjny 506KCNL0U127 | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator naścienny LG MS07AQ nr seryjny 507KCNC0H505 | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator naścienny LG MS07AQ | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator naścienny LG MS09AQ nr seryjny 412KCFT00E79 | 1 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator naścienny LG MS12AQ nr seryjny 312KQAVH00303 | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Klimatyzator naścienny LG MS12AQ nr seryjny 312KAW000009 | 1 | 2 |  |  | |
| 7 | Klimatyzator naścienny LG P12RLUA3 nr seryjny USNW126B8FO jednostka zewnętrzna LG P12RLUA3 nr 505TAZFGV189 | 1 | 2 |  |  | |
| 8 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-18HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147 bud. nr 57*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna  producent VTS  model VS 40-L-PH | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala wentylacyjna  producent VTS  model VS 21-L-PH | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Układ odciągu spalin producent KLIMAWENT model KOS-L  z wentylatorem WPA-8-D-3 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Układ odciągu spalin producent KLIMAWENT model ALAN-U/C-8 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 62*** | | | | | |
| 1 | Centrala zewnętrzna nawiewno-wyciągowa VTS Ln/Lw=9080/8650 m3/h dpn/dpw=550/500Pa Qg=23,8kW, Qh=30,6kW Nen/New=3,0/2,2kW | 1 | 4 |  |  | |
| 2 | Centrala wewnętrzna nawiewna z nawilżaczem wodnym + nagrzewnica elektryczna Ln=9080 m3/h, Qw=26 l/h, Qge=12,0 kW | 1 | 4 |  |  | |
| 3 | Klapa ppoż. EIS 120 1000x500 z wyzwalaczem termicznym i wskaźnikiem położenia | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Agregat wody lodowej Aermec typ ANL 125A wydajność Qch=32,2 kW (7/12C-35% glikol), przepływie czynnika chłodniczego Vch=1,7 dm3/s, podnoszenie dyspozycyjne dP=58kPa, moc elektrycznej sprężarki Na=10,6 kW | 1 | 4 |  |  | |
| 5 | Filtr powietrza Venture DF 315 | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Przepustnica regulacyjna z siłownikiem Alnor DATM+DM-FL-05 Ø315 | 2 | 2 |  |  | |
| 7 | Wentylator dachowy Venture RF/4-200+REB-1 700 m3/h, 85W, 0,4A, 230V | 2 | 2 |  |  | |
| 8 | Filtr powietrza Venture DF 250 | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Nagrzewnica elektryczna Venture DH-200/45T, 4,5 kW, 400V | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Wentylator dachowy Venture RF/4-160+REB-1 200 m3/h, 40W, 0,21A, 230V | 2 | 2 |  |  | |
| 11 | Wentylator dachowy Venture RF/4-160+REB-1 140 m3/h, 40W, 0,21A, 230V | 1 | 2 |  |  | |
| 12 | Wentylator dachowy Venture RF/4-160+REB-1 260 m3/h, 40W, 0,21A, 230V | 1 | 2 |  |  | |
| 13 | Wentylator dachowy Venture RF/4-250+REB-1 700 m3/h, 120W, 0,56A, 230V | 1 | 2 |  |  | |
| 14 | Odciąg spalin Klimawent Global H-1-150 | 1 | 1 |  |  | |
| 15 | Wentylator dachowy Klimawent WPA-6-D-1-N, 750W, 230V | 1 | 2 |  |  | |
| 16 | Klimatyzator jednostka zewnętrzna i wewnętrzna Panasonic | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 65*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG UV48.NL2/UU49W.U32 jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator LG UB36NGD jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator KAISAI KWX 12HRDO/HARDI 3,1 kW | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator Mitsubishi Elektronic MSZ-FD o mocy 5,0 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 3 | 2 |  |  | |
| 5 | klimatyzator LG S24ET 6,6 kW  j. wew. i j. zew. | 4 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 78*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG C12AHP: jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator GREE GWH12KF jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator FUJI ELEKTRIC 18KL jednostka: zewnętrzna RSG 18KLCA nr E 000166 i wewnętrzna ROG 18KLTA nr 00013 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator FUJITSU 5,3kW: jednostka zewnętrzna,  jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-18HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 106*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator ścienny zewnętrzny LG MU5M40.UO2 601KCXMOVC90 | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny MS12AQ 501KCSFOSL94 | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny MS12AQ 501KCZPOSL93 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny LG MS09AQ.NBO 511KCJZOSF92 | 1 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator ścienny zewnętrzny LG P12ENUA3 601TAXTDY002 | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Klimatyzator ścienny wewnętrzny LG P12ENNSJ 601TAXTE6746 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 107*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator LG S24AHP 6,3 kW jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator LG C12AHP jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator LG MSZ-GE60VA jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator LG S24EQ 6,6 kW | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 108*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator MITSHUBISHI ELEKTRIC 3,5 kW jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator LG G12AH jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Klimatyzator LG ELEKTRONIC P 12RK jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| 6 | Klimatyzator KAISAI KWX-12RGJ+KWX-12HRGO 3,5 kW  Jednostka zewnętrzna  Jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 budynek nr 111*** | | | | | |
| 1 | Klimatyzator KAISAI FLY R-32 KWX-12HRDO/HRDI jednostka zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147 bud. nr 112*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła producent VBW model BS 2 | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala wentylacyjna nawiewna producent VBW | 1 | 2 |  |  | |
| 3 | Wentylator kanałowyProducent Venture IndustriesModel TD250/100z Regulatorem REB-1 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Wentylator kanałowy Producent Venture Industries Model TD350/120 z Regulatorem REB-1 | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Wentylator dachowy Producent Venture Industries Model RF/4-400Y z Regulatorem RMT 1.5 (Sprzężony z awaryjnym otwarciem żaluzji) | 2 | 2 |  |  | |
| 6 | Wentylator dachowy Producent Venture Industries Model RF/4-355Y z Regulatorem RMT 1.5 (Sprzężony z awaryjnym otwarciem żaluzji) | 2 | 2 |  |  | |
| 7 | Wentylator dachowy Producent Venture Industries Model RF/4-355Y z Regulatorem RMT 1.5 (Sprzężony z awaryjnym otwarciem bramy segmentowej rolowanej) | 1 | 2 |  |  | |
| 8 | Wentylator ścienny osiowy Producent Venture Industries Model HXM 400 z termostatem TS-3 | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Wentylator dachowy Producent KLIMAWENT Model WPA-9-D-3-N | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Bębnowy układ odciągu spalin producent KLIMAWENT model ALAN-U/C-12 | 2 | 2 |  |  | |
| 11 | Wentylator dachowy Producent KLIMAWENT Model WPA-8-D/N | 2 | 2 |  |  | |
| 12 | Żaluzja z siłownikiem Producent TROX Model JZ-P-G/1000/1005/SE/Z12 | 3 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147 bud. nr 121*** | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna  nawiewno-wywiewnaBS2(50) VBV | 2 | 2 |  |  | |
| 2 | Wentylator dachowy WPW4 | 1 | 2 |  |  | |
| 4 | Wentylator dachowy WP9D3 | 1 | 2 |  |  | |
| 5 | Wentylator ścienny HCFB2/2 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147  kontenery przy hali sportowej*** | | | | | | |
| 1 | Klimatyzatory AUX 09FH/I (na zewnątrz AUX-09J2O/O) | 27 | 2 |  |  | |
| 2 | Klimatyzator MAXA N-F26A06 | 1 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147  kontenery przy budynku nr 113*** | | | | | | |
| 1 | Klimatyzatory AUX 09FH/I (na zewnątrz AUX-09J2O/O) | 12 | 2 |  |  | |
| ***Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 bud. 72/73*** | | | | | | |
| 1 | Centrala zewnętrzna nawiewno-wywiewna Vn/w=4200/3100, dpn/dpw=400/400Pa, Qg/Qh=15,84/14,36kW | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Centrala zewnętrzna nawiewno-wywiewna Vn/w=9500/6000, dpn/dpw=400/400Pa, Qg/Qh=55,51/32,49kW | 1 | 2 |  |  | |
|
|
| 3 | Centrala wewnętrzna nawiewna Vn=500, dpn=250Pa, Qg=6,7kW | 1 | 2 |  |  | |
|
| 4 | Wentylator dachowy VENO 4-315EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 2 | 2 |  |  | |
| 5 | Wentylator dachowy VITT 4-350EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 5 | 2 |  |  | |
| 6 | Wentylator dachowy VITT 4-315EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 6 | 2 |  |  | |
| 7 | Wentylator dachowy VENO 4-200EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 1 | 2 |  |  | |
| 8 | Wentylator dachowy VENO 4-350EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 1 | 2 |  |  | |
| 9 | Wentylator dachowy VENO 2-200EX chemoodporny w wykonaniu ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T4 | 1 | 2 |  |  | |
| 10 | Wentylator dachowy CAPP 4-220/450S | 3 | 2 |  |  | |
| 11 | Wentylator dachowy CAPP 2-190/550S | 1 | 2 |  |  | |
| 12 | Przepustnice z siłownikami dla wentylacji awaryjnej | 4 | 2 |  |  | |
| 13 | Regulator dla pom. pracownia nr 8 (bud. nr 72) RCP-R-250 | 1 | 2 |  |  | |
| 14 | Regulatory dla pom. pracownia nr 8 i pracownia ne 10 (bud. 72) RVP-RL-250-S-SO | 2 | 2 |  |  | |
| 15 | Regulator dla pom. pracownia nr 10 (bud. 72) RVP-RL-315-S-SO | 1 | 2 |  |  | |
| 16 | Regulator dla pom. chromatograf nr 7 (bud. 72) RCP-R-160 | 1 | 2 |  |  | |
| 17 | Regulatory dla pom. pracownia nr 11 i 12 pracownia cząstki 1, Magazyn próbek 4 (bud. 72) RCP-R-200 | 3 | 2 |  |  | |
| 18 | Regulator dla pom. komunikacja 9 (bud. 72) RCP-R-315 | 1 | 2 |  |  | |
| 19 | Regulator dla pom. pracownia FIA 5 (bud. 72) RCP-R-125 | 1 | 2 |  |  | |
| 20 | Regulator dla pom. pracownia nr 1 (bud. 73) RCP-R-250 | 1 | 2 |  |  | |
| 21 | Regulatory dla pom. pracownia nr 1 i pracownia nr 2 (bud. 73) RVP-RL-250-S-SO | 2 | 2 |  |  | |
| 22 | Regulator dla pom. pracownia nr 2 (bud. 73) RVP-RL-315-S-SO | 1 | 2 |  |  | |
| 23 | Regulatory dla pom. pracownia nr 4 pracownia nr 6, pracownia nr 9 (bud. 73) RVP-RL-SL-400-GDB-N | 3 | 2 |  |  | |
| 24 | Regulatory dla pom. pracownia nr 4, pracownia nr 6, pracownia nr 9 (bud. 73) RVP-RL-SL-250-GDB-W | 3 | 2 |  |  | |
| 25 | Regulatory dla pom. wagowe (bud. 73) RCP-R-160 | 2 | 2 |  |  | |
| 26 | Klimatyzacja typu SPLIT dla pom. magazyn próbek 4: jedn. Zew. FTXM35A + jedn. Wew. RXM35A | 1 | 2 |  |  | |
| 27 | Klimatyzacja typu VRF bud. 72: jedn. Zew. PUMY-P112YKM5+jedn. Wew. PLFY-P15VFM-E (2szt.); PLFY-P25VFM-E (2szt.) | 1 | 2 |  |  | |
| 28 | Klimatyzacja typu VRF bud. 73: jedn. Zew. PUMY-P140YKM5+jedn. Wew. PLFY-P15VFM-E (1szt.); PLFY-P40VFM-E (3szt.) | 1 | 2 |  |  | |
|
| **Razem netto** | | | | |  | |
| **VAT** | | | | |  | |
| **Razem brutto** | | | | |  | |

. …………………..*……………………….*  
*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)   
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną   
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym*

*dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

Załącznik nr 5 do SWZ

**Zamawiający**

**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**ul. Gdańska 147**

**85-674 Bydgoszcz**

**Wykonawca**

…………………………………….

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez**:

……………………………………. *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”**

prowadzonego przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

* DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

* DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

* **art. 108 ust. 1 pkt 1-6** ustawy Pzp
* **art. 109 ust. 1 pkt 4** ustawy Pzp *(jeżeli dotyczy należy wskazać konkretny punkt ustawy pzp)*
* **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących   
  w obronie bezpieczeństwa narodowego.
* **DOTYCZĄCE INFORMACJI NA TEMAT PODWYKONAWCÓW NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI UDOSTĘPNIAJĄCYMI ZASOBY *(jeżeli dotyczy\*):***

Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie:

* **art. 108 ust. 1 pkt 1-6** ustawy Pzp
* **art. 109 ust. 1 pkt 4** ustawy Pzp *(jeżeli dotyczy należy wskazać konkretny punkt ustawy pzp)*
* **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

w obronie bezpieczeństwa narodowego.

**Oświadczam**, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*……………………….*  
*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)   
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną   
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

*\* jeżeli nie dotyczy – przekreślić*

Oświadczam\*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……… ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród* *wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………….………………………….…………..

Oświadczam\*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art……. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących w obronie bezpieczeństwa narodowego.

…………………..*……………………….*  
*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)   
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną   
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym*

*dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

*\* jeżeli nie dotyczy – przekreślić*

* **DOTYCZĄCE INFORMACJI NA TEMAT PODMIOTÓW, NA KTÓRYCH ZASOBY WYKONAWCA SIĘ POWOŁUJE *(jeżeli dotyczy\*):***

**Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XV pkt 2 SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:** ..……………………………………………………………… …………………………………………………………*(nazwa i siedziba firmy udostępniającej zasoby)*

**w następującym zakresie**: ……………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

. …………………..*……………………….*  
*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)   
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną   
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym*

*dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

*\* jeżeli nie dotyczy – przekreślić*

* Działając na podstawie §13 ust. 2 w powiązaniu z §13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415, Dz. U. z 2023 r. poz. 1824) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, wskazujemy poniżej bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, z których zamawiający może pobrać odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.\*\*

**Biorąc pod uwagę treść powyżej informuję, że dokumentem o którym mowa powyżej jest:**

1. **informacja Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), adres strony internetowej, na której jest dostępny aktualny dokument:**

**☐** [**https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html**](https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html)

**☐ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(zaznaczyć stronę internetową podaną powyżej lub wpisać inną)***

**2) wpis do CEIDG, adres strony internetowej, na której jest dostępny aktualny dokument:**

**☐** [**https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx**](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx)

**☐ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(zaznaczyć stronę internetową podaną powyżej lub wpisać inną)***

**3) inny \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(podać wraz z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentów)***

**Adres strony internetowej, na której dostępny jest ww. aktualny dokument:**

**https:// \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*\* nieobowiązkowe, w przypadku nie wypełnienia danych dokument należy złożyć wraz z ofertą.

**Uwaga:**

Zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy PZP, oświadczenie to wykonawca dołącza do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy członek konsorcjum.

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca przedstawia także niniejsze oświadczenie podmiotu trzeciego, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

…………………..*……………………….*  
*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)   
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną   
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

*\* jeżeli nie dotyczy - przekreślić*

Załącznik nr 6 do SWZ

………………………..

pieczęć firmy

**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**ul. Gdańska 147**

**85-674 Bydgoszcz**

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie nr 42/ZP/U/INFR/2024

z dnia …………….….. składam/my ofertę na:

**„Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”**

* + - 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:

...................................................................................................................................

telefon: ......................................; e-mail: .................................................................;

* + - 1. Status prawny Wykonawcy, sposób reprezentacji:

...................................................................................................................................

* + - 1. Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam: ……………………………………………………………………………  
          (podać imię i nazwisko, numer telefonu)
      2. REGON: ..........................................................
      3. NIP: .................................................................
      4. **CENA OFERTY ZA WYKONANIE USŁUGI ŁĄCZNIE ZA ROK 2025 I 2026::**

**BRUTTO:** ……………………….… zł słownie: ………………………….…………...……

Podatek VAT: ……………....…...…zł (…..%)

NETTO: ………………………….… zł słownie: ……………………………………………

**na rok 2025:**

**BRUTTO:** ……………………….… zł słownie: ………………………….…………...……

Podatek VAT: ……………....…...…zł (…..%)

NETTO: ………………………….… zł słownie: ……………………………………………

**na rok 2026:**

**BRUTTO:** ……………………….… zł słownie: ………………………….…………...……

Podatek VAT: ……………....…...…zł (…..%)

NETTO: ………………………….… zł słownie: ……………………………………………

**Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie   
z wymaganiami Zamawiającego.**

* + - 1. **Oświadczam, że zapoznałem(am) się** z SWZ oraz z projektem umowy   
         i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń, a w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie, w miejscu   
         i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zaproponowanym przez Zamawiającego.
      2. **Oświadczam, że jestem wytwórcą** odpadów powstających w wyniku świadczenia usług objętych umową, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2023.1587 z późn. zm.).
      3. **Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za dalszy sposób (po wykonaniu usługi) postępowania z odpadami powstającymi w trakcie świadczenia usługi**. Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne powstających w trakcie wykonywania usługi odbywać będzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności:
* z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024.54 z późn.zm.);
* z ustawą o odpadach (Dz.U.2023.1587 z późn. zm.).
  + - 1. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
      2. Cena 1 roboczogodziny wynosi **……........................ brutto**
      3. Oświadczam/my, że udzielam **……………..** miesięcznej gwarancji na przeprowadzone naprawy – (min. 12 miesięcy, max. 24 miesiące.)
      4. Deklarowany **CZAS STAWIENNICTWA w przypadku awarii to ……… godz.**
      5. **Warunki płatności:** Przelew do 30 dni.
      6. **Termin wykonania zamówienia:** zgodnie z umową.
      7. Oświadczam, że nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
      8. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
      9. Proszę podać rodzaj Wykonawcy i **odpowiednio zaznaczyć:**

|  |  |
| --- | --- |
| **🞎** mikroprzedsiębiorstwo  **🞎** małe przedsiębiorstwo  **🞎** średnie przedsiębiorstwo | **🞎** jednoosobowa działalność gospodarcza  **🞎** osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  **🞎** inny rodza |

* + - 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
      2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w ramach sił *(\* niepotrzebne usunąć):*

\* własnych,

\* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

\* własnych z pomocą podwykonawców,

\* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (*np. konsorcjum, spółka cywilna*), z pomocą podwykonawców.

* + - 1. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania **podwykonawcom** (*o ile dotyczy)*:

|  |
| --- |
|  |

* + - 1. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:

1. *pełnomocnictwo/a (o ile dotyczy),*
2. ………………………………
3. ………………………………
4. ………………………………
   * + 1. **Oświadczamy**, że sposób reprezentacji Wykonawcy\*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

|  |
| --- |
| (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę, np.: spółki cywilne, konsorcja) |

* + - 1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres:
* nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………..………..
* imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: …………………..…...…
* adres: …..…………………………………………………………………………...
* tel. nr: ..………………………… …, faks nr ……………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………..…...…

* + - 1. **Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania** o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835)
      2. Załączniki stanowiące integralną część oferty:
      3. - pełnomocnictwo/a – o ile dotyczy,
      4. -
      5. -

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

Data …………………..

*…………………………………………………………..*

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem  
osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym  
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

*\* niepotrzebne skreślić*

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*\*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)*

*\* niepotrzebne skreślić*

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*\*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

załącznik nr 7

**WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE**

na rzecz Zamawiającego w postępowaniu:

**„Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji   
i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”**

których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony   
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY.

\* W zależność od przedmiotu zamówienia Zamawiający określa zakres czynności w zakresie realizacji zamówienia lub określa stanowiska pracy, które niezbędne są do wykonania czynności   
w postępowaniu.

**\*\* Wykonawca wpisuje tu na jakiej podstawie osoby, które uczestniczą w wykonaniu przedmiotu umowy będą zatrudnione chodzi o wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.** *(Kolumna dotyczy także ilości osób, które wykonawca posiada w dyspozycji do wykonania przedmiotu umowy).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **informacja o podstawie do dysponowania\*\*** | **Zakres wykonywanych czynności \*** | **Numer, rodzaj i okres ważności uprawnień, świadectw kwalifikacyjnych** | **Certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych ga**zach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 – j.t.). |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |

…………………………..…………………………………..

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem  
osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym  
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

**W przypadku spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego Wykonawca umieszcza takie oświadczenie poniżej:**

Oświadczam, iż samodzielnie wykonam czynności określone w przedmiocie zamówienia.

…………………………..…………………………………..

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)   
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną   
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

Załącznik nr 8 do SWZ

42/ZP/U/INFR/2024

**WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

…………………………………………………………………………………………..…………………

*(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

reprezentowani przez:

……………………………………………………..………………………………………………………

**Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),**

**które usługi wykonają poszczególni**

**Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Uprawniony do reprezentowania ……………………………………… w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „…………………………………” Oznaczenie sprawy (nr referencyjny dla postępowania): ……………………………., **oświadczam, że następujące usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia** | **Zakres usług, które wykona wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** |
|  |  |
|  |  |

**Podstawa prawna złożenia oświadczenia:**

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane **(art. 117 ust. 3 Pzp**).

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy **(art. 117 ust. 4 Pzp).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ............................................ |  | ............................................................................................ |
| **miejscowość i data** |  | *Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)*  *do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną*  *w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym*  *dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika* |

Załącznik nr 9 do SWZ

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO**

**do udostępniania zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  
o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP**

Mając na uwadze składanie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:   
**„Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”**

– nr sprawy **42/ZP/U/INFR/2024**, przez Wykonawcę / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

*(należy podać dane identyfikacyjne (nazwę i adres siedziby) Wykonawcy / Wykonawców)*

…………………………………………………………………………………………….…………….......

podmiot

*(należy podać dane identyfikacyjne (nazwę i adres siedziby) podmiotu trzeciego)*

…………………………………………………………………………………………….……………........

niniejszym zobowiązuje się do oddania wskazanemu wyżej Wykonawcy/Wykonawcom wspólnie ubiegającym się własnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pn.

**„Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”** – nr sprawy **42/ZP/U/INFR/2024**, w związku z czym oświadcza, iż:

1. udostępnia się Wykonawcy / Wykonawcom zasoby w następującym zakresie *(należy wypełnić):*

………………………………………………………………………………………………………

1. zasoby wskazane w pkt 1 będą dostępne Wykonawcy / Wykonawcom na potrzeby realizacji zamówienia
2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy / Wykonawcom zasobów oraz ich wykorzystania przez niego / nich przy wykonywaniu tego zamówienia będzie następujący *(należy wypełnić):*

………………………………………………………………………………………………………

1. zakres naszego udziału przy wykonywaniu tego zamówienia będzie następujący *(należy wypełnić):*

………………………………………………………………………………………………………

1. zobowiązujemy się do wykonania usług, do realizacji których zdolności wskazane wyżej są wymagane.

Jednocześnie potwierdza się, iż stosunek łączący podmiot z Wykonawcą / Wykonawcami gwarantuje rzeczywisty dostęp do wskazanych wyżej zasobów oraz oświadcza się, że podmiot jest świadomy, iż w przypadku szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia wskazanych wyżej zasobów odpowiada solidarnie z  Wykonawcą / Wykonawcami zgodnie z regulacją art. 120 ustawy Pzp.

*………………………………….……………………….*

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)   
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną   
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym*

*dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

**Informacje na temat trybu złożenia niniejszego zobowiązania:**

- zobowiązanie to należy złożyć jedynie w przypadku, gdy Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polega/polegają na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby (tzw. Podmiotu trzeciego).

- Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego może być sporządzone w oparciu o inny wzór, niż określony niniejszym formularzem (przy zachowaniu kategorii informacji, o których mowa w art. 118 ust. 4 ustawy PZP), jak również zamiast zobowiązania może zostać złożony inny adekwatny dokument/ środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca/ Wykonawcy realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego.

Załącznik nr 10 do SWZ

**Zamawiający**

**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**ul. Gdańska 147**

**85-674 Bydgoszcz**

**Wykonawca**

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez**:

……………………………………. *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie dotyczące informacji na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”** – nr sprawy 42/ZP/U/INFR/2024, prowadzonego przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, **oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot**, udostępniający Wykonawcy …………………………….……… zasób w zakresie ……………………………………………

* DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW:

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w **Rozdziale XV pkt 1** SWZ.

* DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie:

* **art. 108 ust. 1 pkt 1-6** ustawy Pzp
* **art. 109 ust. 1 pkt 4** ustawy Pzp *(jeżeli dotyczy należy wskazać konkretny punkt ustawy pzp)*
* **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………...*……………………….*

*UWAGA: Dokument należy podpisać   
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem   
zaufanym lub podpisem   
osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń   
woli w imieniu podmiotu trzeciego*

Oświadczam\*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……… ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród* *wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………….………………………….……….……………………………

Oświadczam\*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……… ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…………...*……………………….*

*UWAGA: Dokument należy podpisać   
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem   
zaufanym lub podpisem   
osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń   
woli w imieniu podmiotu trzeciego*

*\* jeżeli nie dotyczy – przekreślić*

Załącznik nr 11 do SWZ

**WYKAZ USŁUG**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”**

**Oświadczam/my**, że wykonałem/liśmy, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalność jest krótszy - w tym okresie następujące usługi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres podmiotów,** na rzecz których  Wykonawca wykonał usługi | **Przedmiot zamówienia**  zgodnie z warunkiem udziału  w postępowaniu opisanym  w **Rozdziale XV SWZ** | **Wartość brutto**  wykonanych usług | **Data rozpoczęcia  i zakończenia**  należycie wykonanych  usług |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**UWAGA:** Dla każdej usługi wymienionej w wykazie **Wykonawca załącza dowody**, że została ona wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodne z przepisami obowiązującymi Wykonawcę. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz które uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty.

*…………………………………….……….*  
*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną   
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym*

Załącznik nr 12 do SWZ

**Nr sprawy** 42/ZP/U/INFR/2024

**Wykonawca**

…………………………………….

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez**:

……………………………………. *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie**

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), potwierdzam prawidłowość i aktualność **dowodowych środków podmiotowych** złożonych wraz z ofertą w postępowaniu na  **„Okresowe usługi konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” (Część JAWNA – teren OZ JFTC, 1 PBlog, 11. WOG, 8. KP BOT, Parafia Wojskowa, RCI, 2 WOM, 1 WSzP, bdow IWsp SZ, WSzK (centrala telefoniczna), RWKL, 1 RBLog (RWT), CWCR OZ, SKW).”**

**- oznaczenie sprawy** 42/ZP/U/INFR/2024**,** tj.:

1…………………………………….

2………………………………………

3………………………………………

Miejscowość: ........................., dnia …................

|  |
| --- |
| **………………………………………** |
| *Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym*  *dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.* |