załącznik nr 1

do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na mechanicznym czyszczeniu komór urządzeń przeznaczonych do podczyszczania ścieków z zalegających odpadów oraz ich opróżnieniu, transporcie powstałych odpadów i ich unieszkodliwieniu, której zakres ilościowy został określony w **załączniku nr 2** do umowy w „Harmonogramie czyszczenia urządzeń do podczyszczania ścieków”.
2. Wykonawca **z 6 dniowym** wyprzedzeniem zgłosi Zamawiającemu gotowość   
   do realizacji usług poprzez wyznaczenie **daty obsługi urządzeń,** zgodnie   
   z „Harmonogramie….” – **załącznik nr 2.** Korespondencja Wykonawcy oraz Zamawiającego odbywać się będzie środkami komunikacji elektronicznej.
3. Usługi, których termin realizacji w „Harmonogramie” **załącznik nr 2** oznaczony jako   
   „**na dodatkowe zgłoszenie Zamawiającego**” Wykonawca będzie realizował zgodnie   
   ze **złożoną deklaracją czasu wykonania usługi**, liczonego od zgłoszenia potrzeby jej wykonania przez Zamawiającego środkami komunikacji elektronicznej.

**Wykonawca określa czas realizacji/wykonania „usług na dodatkowe zgłoszenie”   
na …. dni roboczych.**

1. Oczyszczenie jednego urządzenia obejmuje: dojazd na miejsce wykonania usługi, zdjęcie włazów, klap, desek itp. i oczyszczenie urządzenia (zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia), zamknięcie urządzenia.
2. Lokalizacja urządzeń podlegających usłudze wykazana w „Harmonogramie czyszczenia urządzeń do podczyszczania ścieków” – **załącznik nr 2** do umowy.
3. **Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**
4. opróżnienie całkowite komór urządzeń z zalegających nieczystości, osadów- odpadów;
5. dokładne oczyszczenie / mycie poszczególnych elementów składowych urządzeń oraz ścian, dna komór urządzeń;
6. czyszczenie i udrażnianie w razie potrzeby studzienek „przed urządzeniem” i „za urządzeniem”;
7. optyczne sprawdzenie powłoki wnętrza urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych (o uwagach należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz odnotować informację w protokole odbioru wykonanej usługi) – **załącznik nr 3** do umowy;
8. kontrolę drożności przepływu wraz z jego udrożnieniem w razie potrzeby;
9. **wymianę wkładu koalescencyjnego (min. 1 raz/okres trwania umowy lub w razie konieczności) we wszystkich separatorach;**
10. **zastosowanie dyspergentu we wszystkich czyszczonych komorach separatorów ropopochodnych;**
11. **wymianę złoża dolomitowego Ø 10 – 15mm w neutralizatorach(min. 1 raz/okres trwania umowy lub w razie konieczności);**
12. napełnienie czystą wodą komór separacyjnych, po ich opróżnieniu   
    i oczyszczeniu, aż do przelewu na wylocie;
13. uporządkowanie terenu wokół oczyszczonego urządzenia;
14. zamknięcie urządzeń;
15. wywóz własnymi środkami transportu i unieszkodliwienie lub przekazanie odpadu firmie zajmującej się unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów.
16. Wykonawca winien przygotować sprzęt sprawny, wykluczając wycieki olejów oraz paliwa. Każda awaria i jej skutki w tym zakresie winna być usuwana natychmiast przez Wykonawcę i na jego koszt.
17. Wykonawca posiada przystosowane do przewozu ścieków/odpadów specjalistyczne pojazdy spełniające wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu ścieków/ nieczystości płynnych o pojemności zapewniającej opróżnienie każdego z urządzeń wymienionych   
    w „Harmonogramie czyszczenia urządzeń do podczyszczania ścieków” w ciągu jednego cyklu opróżniania (w ciągu jednego dnia), wyposażone w pompy ssąco - tłoczące, urządzenia ciśnieniowe do mycia komór urządzeń do podczyszczania ścieków, zbiornik wody czystej.
18. Odbiór usługi stanowiącej przedmiot Umowy dokonywany będzie, na podstawie Protokołu Odbioru Usługi, podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli stron, stwierdzającego należyte wykonanie usługi, wykonanego wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do Umowy. Obowiązek wykonania „Protokołu” spoczywa na Zamawiającym.
19. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zestawieniem cenowym stanowiącym **załącznik nr 4** do umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę w terminie do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym została wykonana usługa.

**UWAGA !**

**Celem wykonania przedmioty zamówienia Wykonawca:**

* **we własnym zakresie zabezpieczy wodę do celów technologicznych (czyszczenie, zalanie komór separacyjnych),**
* **zastosuje narzędzia posiadające własne źródło zasilania,**
* **zastosuje węże ssące o długości do 35 m (ze względu na znaczną różnicę poziomów terenu) – dotycz m. Maksymilianowo poz.12, m. Osówiec poz. 20 – 23, m. Kruszyn poz.24-27 z „Harmonogramu….” zał. nr 2 do umowy.**