**PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. II**

1. Po czyjej stronie jest przygotownie i złożenie dokumentów do OSD i PSP o zakończeniu montażu instalacji PV? Prosimy o wskazanie mocy umownych i przyłączeniowych   
   dla każdego z obiektów.

**Odp.1 Po stronie Wykonawcy. Moc 50 kWh**

1. Czy w którejś z lokalizacji występuję już jakiekolwiek źródło wytwórcze zgłoszone   
   do OSD? - Jeżeli tak prosimy o wskazanie mocy i informację czy przedmiotowa instalacja / przedmiotowe instalacje mają zostać wpięte pod to samo przyłącze (PPE)

**Odp.2 Nie występuje**

1. W przypadku instalacji dachowych (o ile dotyczy) czy Zamawiający posiada ekspertyzy nośności dachy? - Jeżeli nie czy zamawiający wymaga wykonania ekspertyz?

**Odp.3 Instalacja na gruncie**

1. Czy obiekty bądź tereny, na których lub przy których mają zostać wybudowane instalacje PV podlegają ochronie konserwatorskiej? - Jeżeli tak, czy Zamawiający posiada już, bądź wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii konserwatora?

**Odp.4 Nie podlega ochronie konserwatora**

1. W przypadku, jeżeli moce przyłączeniowe są zbyt małe do przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych prosimy o informacje po czyjej stronie jest przygotowanie i złożenie wniosków o zwiększenie mocy do lokalnego OSD? Chcielibyśmy jednocześnie zaznaczyć, że na chwilę obecną Oferent nie jest w stanie przewidzieć jakie warunki wyda OSD, ze względu na fakt, iż są one wydawane indywidualnie dla każdego przyłącza i dla instalacji PV, ale np. w 2 różnych miejscowościach warunki mogą znacząco się od siebie różnić. Oferent bez warunków przyłączeniowych wydanych przez miejscowego OSD nie jest w stanie rzetelnie wycenić kosztów, za ewentualną telemechanikę oraz za ewentualną modernizację przyłącza, których wymagać będzie OSD w warunkach przyłączeniowych. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z realizacją wydanych warunków przyłączeniowych wydanych przez OSD będą po stronie Zamawiającego.

**Odp.5 Moc przyłączeniowa jest większa od przedmiotowej instalacji PV. W przypadku mikroinstalacji do 50 kWp nie ma potrzeby składania wniosku o warunki przyłączenia.**

1. W przypadku instalacji montowanych na gruncie (o ile dotyczy) czy zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia?

**Odp.6 Nie**

1. Czy zamawiający zezwoli użycie kabli aluminiowych dla prądu zmiennego?

**Odp.7 Po stronie prądu zmiennego - Tak.**

1. Czy na budynku znajduje się istniejący główny wyłącznik prądu (PWP)?

**Odp.8 Tak**

1. Kto pokrywa koszt naprawy dachu (o ile dotyczy) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przed rozpoczęciem montażu instalacji fotowoltaicznej?

**Odp.9 Instalacja na gruncie**

1. Czy budynek wyposażony jest w rezerwowe źródło zasilania (np. Agregat)?

**Odp.10 Tak**

1. Czy w budynku znajduje się dostęp internetowy? Jeśli nie, to po czyjej stronie leży koszt dostarczenia karty SIM?

**Odp.11 Dostęp do internetu – po stronie Inwestora.**

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o innej mocy (mniejszej) z zachowaniem minimalnej wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej;

**Odp. 1: Tak**

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika, w którym max prąd wyjściowy jest wyższy niż 80A;

**Odp.2: Falownik ma mieć moc nie większą niż moc instalacji.**

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę układu części DC instalacji fotowoltaicznej (5 MPPT);

**Odp.3: Tak, pod warunkiem, że łączne napięcie paneli w jednym stringu nie może przekraczać dopuszczalnego napięcia wejściowego falownika.**

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika, w którym sprawność europejska wynosi 98,2%?

**Odp.4: Tak.**